档案编号：SH-2023-SY-XZPJ-0202

版         次：6

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司油气集输总厂

安全现状评价报告

（正本）

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二三年七月

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司油气集输总厂

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

项目负责人：袁     梅

报告完成日期：2023年7月

前  言

根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号发布，国务院令第653号修正）对生产企业的要求以及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令〔2009〕第20号发布，安监局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）的要求，受被评价单位的委托，山东实华安全技术有限公司承担了胜利油田分公司油气集输总厂（以下简称：油气集输总厂）的安全现状评价工作。

评价项目组遵循有关法律、法规、政策和标准，开展评价工作。安全评价人员对油气集输总厂现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况等进行了现场检查。评价项目组在充分搜集并认真分析相关文件资料和现场收集信息的基础上，编制完成了安全现状评价报告。

评价报告辨识油气集输总厂生产经营活动中存在的危险、有害因素，分析生产设施、设备、装置实际运行状况，安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全培训、安全投入、应急管理等安全管理状况，评价其与法律、法规、规章、标准的符合性，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发提供必要的条件。

在此次安全现状评价过程中，得到了油田相关专业专家的指导和油气集输总厂的积极配合和协助，在此表示感谢！

项目评价组

2023年7月

目  录

1 概    述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	1

1.4 评价程序	8

2 项目概况	10

2.1 企业基本情况	10

2.2 生产工艺及设施	18

2.3 安全管理现状	47

2.4 变更情况	48

3 主要危险、有害因素辨识与分析	49

3.1 主要物质危险有害因素分析	49

3.2 设备设施及生产作业危险、有害因素分析	52

3.3 特殊作业危险、有害因素分析	63

3.4 自然和社会环境危险因素分析	64

3.5 重大危险源辨识	65

3.6 危险有害因素分布	70

4 现状评价单元划分及评价方法选择	71

4.1 评价单元划分	71

4.2 评价方法选择	71

5 设施设备及生产作业单元评价	73

5.1 原油储运系统单元	73

5.2 天然气处理系统单元	74

6 安全管理单元评价	75

6.1 安全管理现状评价	75

6.2 安全检查表	103

6.3 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	111

7 事故发生的可能性及其严重程度的预测	120

8 事故案例	131

8.1 山东省弘润石油化工助剂总厂“2000.7.2”油罐爆炸事故	131

8.2 “11.22”东黄输油管道泄漏爆炸事故	133

9 安全对策措施及建议	134

9.1 本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况	134

9.2 改进及改善的对策措施建议	141

10 安全现状评价结论	142

11 与被评价单位交换意见的情况	143

附录1  危险有害物质特性表	144

附录1-1   原油的危险、有害特性表	144

附录1-2   天然气的危险、有害特性表	145

附录2  原油储运系统单元安全检查表	147

附录2-1   孤岛原油库安全检查表	147

附录2-2   临淄原油库安全检查表	168

附录2-3   永安输油站安全检查表	189

附录2-4   集贤输油站安全检查表	210

附录2-5   广饶输油站安全检查表	230

附录2-6   输油管道安全检查表	250

附录3  天然气处理系统单元安全检查表	252

附录3-1   东营天然气处理站安全检查表	252

附录3-2   孤岛天然气处理站安全检查表	268

附录3-3   埕岛天然气处理站安全检查表	284

附录4  油气集输总厂提供的资料目录	297

附录5  现场问题整改复查说明	299

概    述

评价目的

1）按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号发布，国务院令第653号修正）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号发布，安监局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2）通过对油气集输总厂现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的做法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

评价范围

本次安全评价范围为：油气集输总厂及所属职能部门、基层单位的安全管理情况；各生产单位的设备设施及生产作业活动（因新建东营原油库建设项目尚未竣工验收，不在本次评价范围内）。

凡涉及油气集输总厂的环保问题、职业卫生评价、厂外运输车辆等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本次评价范围内。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号发布，安监局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正），企业安全生产许可证申请范围为：陆上采油（气），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

评价依据

法律法规、规章

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号发布，主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第13号、主席令〔2021〕第88号修正）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕第6号修订发布，第81号第二次修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（主席令第〔2008〕第7号修订）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕第60号发布，主席令〔2011〕第52号、主席令〔2016〕第48号、主席令〔2017〕第81号、主席令〔2018〕第24号修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号）

- 《中华人民共和国行政许可法》（主席令〔2003〕第7号发布，主席令〔2019〕第29号修正）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令〔2010〕第30号）

行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号发布，国务院令第653号修正）

- 《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕第375号发布，国务院令〔2010〕第586号修正）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第591号修订发布，国务院令〔2013〕第645号修正）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号发布，国务院令第549号修正）

部门规章

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监局令〔2010〕36号发布，安监局令〔2015〕77号、应急部公告〔2018〕12号修正）

- 《生产经营单位安全培训规定》（安监局令〔2006〕3号发布，安监局令〔2013〕63号、安监局令〔2015〕80号修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（安监局令〔2007〕13号发布，安监局令〔2011〕42号、安监局令〔2015〕77号修正）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号发布，安监局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第40号发布，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第44号，安监局令〔2013〕63号、安监局令〔2015〕80号修正）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第30号发布，安监局令〔2015〕第80号修正）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第62号，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第78号修正）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局〔2013〕第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事〔2017〕118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急〔2019〕8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2011〕第140号）

- 《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（国家市场监管总局〔2021〕第41号）

- 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》（安监总厅安健〔2014〕111号）

地方性法规、规章和规范性文件

- 《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第185号）

- 《山东省消防条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第70号发布，山东省人民代表大会常务委员会公告第100号修正）

- 《山东省特种设备安全条例》（鲁人常〔2015〕113号）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号发布，山东省人民政府令第311号修正）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发〔2022〕5号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令〔2021〕第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令〔2011〕第236号发布，山东省人民政府令〔2021〕第342号、〔2022〕第349号修正）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令〔2022〕第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

- 《关于印发〈山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法〉和〈山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）〉的通知》（鲁安监发〔2015〕151号）

- 《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2021〕60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发〔2022〕4号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于开展全员定向安全生产大培训工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕20号）

- 《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》（鲁应急字〔2022〕124号）

- 《关于扎实落实“开工第一课”制度加强企业复工复产期间安全防范的通知》（鲁安办字〔2023〕1号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号）

- 《关于规范和加强安全生产培训考核工作的实施意见》（鲁应急发〔2022〕6号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发〔2022〕7号）

国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）

- 《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《建筑灭火器配置设计规范》	（GB50140-2005）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《一般压力表》（GB/T1226-2017）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）

- 《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）

- 《安全阀一般要求》（GB/T12241-2021）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《油气输送管道跨越工程设计标准》（GB/T50459-2017）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分： 物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）

行业、地方标准

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《原油及轻烃站（库）运行管理规范》（SY/T5920-2007）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《钢质原油储罐运行安全规范》（SY/T6306-2020）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T6968-2021）

- 《油气田工程安全仪表系统设计规范》（SY/T7351-2016）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T 7356-2017）

- 《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

- 《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）

- 《压力容器定期检验规则》（TSG R7001-2013）

- 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG 52-2013）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T 3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3332-2018）

- 《大型浮顶储罐安全技术规程》（DB37/T3964-2020）

其他支持性依据

- 评价项目委托书；

- 油气集输总厂提供的生产经营和安全管理等相关资料；

- 其他与该项目安全评价有关的技术资料。

评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤。前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元、定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告；总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如下图所示。

图 1.4-1   安全现状评价程序框图

项目概况

企业基本情况

企业简介

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气集输总厂成立于1986年1月27日，主要承担着胜利油田11家采油厂及清河采油厂所产原油的储存、外输及5家采油厂所产天然气的处理任务，主要负责原油储运系统：3座原油库、3座中间输油站，孤罗东线、孤永东线、东辛线3条总长232千米的输油管道；天然气处理系统：3座天然气处理站以及供配电、信息网络、消防、安全环保、辅助生产设备等系统的生产运行管理。

油气集输总厂经营范围主要包括：陆上采油（气），管道储运；液化石油气充装（以上事项有限期限以许可证为准）；液化气、轻质油生产管理；管道天然气（有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

油气集输总厂安全生产许可证编号：（鲁）FM安许证字[2020]00-0081，有效期：2021年12月20日至2023年7月18日，许可范围：陆上采油（气）。油气集输总厂营业执照、安全生产许可证见附件1、附件2。

油气集输总厂主要信息见表2.1-1。

表2.1-1   油气集输总厂单位信息表

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气集输总厂 | 统一社会信用代码 | xx |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 国有企业 | 隶属关系 | 胜利油田分公司 |
| 主要负责人 | 魏xx | 企业人数 | 1886 |
| 安全负责人 | 沈x | 职务 | 安全总监 |
| 地址 | 山东省东营市东营区黄河路680号 | 建设时间 | 1986.1.27 |
| 经营范围 | 陆上采油（气）、管道储运、液化石油气充装；液化气、轻质油生产管理；管道天然气 |  |  |
| 安全生产许可证号 | （鲁）FM安许证字[2020]00-0081 |  |  |
| 安全生产许可证许可范围 | 陆上采油（气） |  |  |
| 安全生产许可证有效期 | 2021年12月20日至2023年7月18日 |  |  |

机构设置

涉及企业机密，不予公开。

地理位置

油气集输总厂机关位于山东省东营市黄河路680号。生产区域涉及市级东营、淄博两市，涉及区县为东营市东营区、河口区、垦利区、利津县、广饶县及淄博市临淄区等6个县区。

图 2.1-2   油气集输总厂各站库地理位置示意图

自然环境

油气集输总厂的站场临淄原油库位于淄博市临淄区，其余站场位于东营市东营区、河口区、垦利区、利津县、广饶县等地区。东营区、河口区、垦利区、利津县、广饶县的自然条件参照东营市自然条件。东营市、临淄区自然条件见表2.1-2。

表2.1-2   东营市、临淄区自然条件一览表

|  | 东营市 | 临淄区 |
| --- | --- | --- |
| 地理条件 | 东营市位于山东省东北部、黄河入海口的三角洲地带，地理位置介于东经118º5′，北纬38º15′之间。东营东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。 | 淄博市临淄区地处鲁中丘陵与鲁北平原交接地带，位于淄博市东北部，北纬 36°37′51″～37°00′30″，东经 118°06′27″～118°29′30″，东邻青州市，西接张店区与桓台县，南与淄川区、青州市相邻，北与广饶县、博兴县接壤， 胶济铁路、青银高速公路横贯境内，全区总面积 663.7 平方千米。 |
| 气候类型 | 平均气压 101.53kPa 平均气温 13.9℃ 极端最高气温41.9℃ 极端最低气温-23.3℃ 平均年降雨量 554.0mm 最大日降雨量230.3mm 常年平均湿度63% 全年主导风向及频率 南东南（SSE）16% 夏季主导风向及频率 南东南（SSE） 冬季主导风向及频率 西西北（WNW） 年平均风速2.7m/s 瞬时最大风速 28.0m/s 标准风压0.5kN/㎡ 最大积雪深度270mm 历年平均积雪日17d 标准雪荷载0.35 kN/㎡ 最大冻土深度590mm 年平均日照日天数2570.4d 年平均雷暴日天数32.2d | 年平均气压 101.69kPa 年平均气温 12～13℃ 最冷月平均气温 -2℃ 最热月平均气温 26℃ 年平均降水量 570.1mm 最大日降水量 366.2mm 最大积雪厚度 24cm 累年最大风速 24m/s 最大冻土深度 60cm 累年平均最多风向 SSE 年平均雷暴日天数20.6d |
| 地质条件 | 东营市地处第四纪黄河三角洲冲积平原，各岩土层均具一定承载力。地层结构较简单，厚度较稳定，无大型地质构造及断裂通过，无其它不良地质作用分布，稳定性良好。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）附录A.0.15，项目所处地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属第三组。 | 地处鲁西隆起的北部边缘，茌平至淄博凹陷带的东端，全区经历了前震旦纪的地槽阶段，古生代的地台阶段，中生代的活化阶段和新生代的新构造阶段，为金岭背斜和湖田向斜构造。特征是在古老的结晶基地之上有较新的沉积岩覆盖，为双层结构型，褶皱构造不甚发育，以断裂构造为主。岩浆岩石分布面广，并具有多期活动的特点，主要有金岭杂岩体及火山岩。 |
| 地貌条件 | 东营地势，总体平缓，南高北低，西高东低，地势自西南至东北呈扇形微倾斜。黄河穿境而过，顺河方向为西南高、东北低；背河方向则是近河高、远河低。西南部最高高程为28米（大沽高程，下同），东北部最低高程1米，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11米，东部最低高程1米，自然比降为1/7000。 | 地势南高北低，并向东北倾斜。最大海拔高度 420 米，最低海拔高度 31米。由南向北逐渐变缓，依次分布着低山丘陵和山前平原、微斜平地、浅平凹地等地貌单元。淄河自南而北贯穿于境内东部，发源于中南部黄山之阴的乌河，流经境内西北部。全区低山丘陵和平原面积分别占全区总面积的 27.9%和 72.1%。 |

社会环境

油气集输总厂厂部机关位于东营市，所辖站场主要分布于城市周边地带，周围分布有居民区、厂矿企业、公路等。

生产工艺及设施

主要工艺流程

原油储运系统

原油储运系统主要包括原油库、中间站及输油管网，其主要工艺流程如下：

采油厂来油经计量后进输油站大罐储存，然后经加压、加温、计量后再外输，中间经输油泵站加热、增压后输至末站油库储存，最终由末站油库分别外销至齐鲁石化、管道储运公司和油田石化总厂，少量原油通过汽车装运外销。主要设备设施包括：原油储罐、缓冲罐、加热炉、输油泵、输油管道、消防水罐、消防泵等。

涉及企业机密，不予公开

图2.2-1   油气集输总厂原油储运系统工艺流程图

天然气处理系统

天然气处理系统主要包括天然气处理站，其主要工艺流程如下：

各采油厂来气经过计量后，进入天然气处理站进行增压、干燥、制冷、分馏等处理，分离成干气（主要为甲烷）、液化石油气和稳定轻烃，干气直接外输，液化石油气和稳定轻烃输至储备罐区进行储存、外销。设备设施主要有分离器、压缩机、干燥塔、加热炉、脱乙烷塔、液化气塔及冷箱、再沸器、膨胀机、轻烃储罐等。

涉及企业机密，不予公开

图2.2-2   油气集输总厂天然气处理与输送系统工艺流程图

生产设备设施

本次评价范围包含油气集输总厂2座原油库、3座中间输油站、3座天然气处理站，主要情况如下：

孤岛原油库

（1）简介

孤岛原油库位于济南军区训练基地南1公里，始建于1970年10月，主要担负着油田滨海地区孤岛、孤东、海洋三家采油厂的原油交接计量，年外输能力1500×104t。管理着2×104m3储油罐8座、大型外输泵机组7台，加热炉4台。站场等级为一级油气站场。

（2）平面布置

站区内办公区位于站场东北侧，原油罐区位于站场西侧，罐区东侧为外输泵房、流量计间等。孤岛原油库平面布置情况见附图1。

（3）工艺流程

孤岛采油厂、孤东采油厂、桩西采油厂、海洋采油厂来油经计量后进大罐储存，然后经加压、加温、计量后再外输至集贤输油站、永安输油站。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

临淄原油库

（1）简介

临淄原油库位于淄博市临淄区宏达路1768号，于2006年10月23日建成投产，占地面积45732m2，设计储存能力为4×104m3，年外输量800×104t。主要担负着东辛管线来油的计量、储存、沉降、放水，并向齐鲁石化胜利炼油厂运销原油等生产与经营任务，具有接收中间站来油、储存、进/出站计量、外输增压、接收/发送清管器、反输、站内循环等主要流程。主要设备有1×104m3浮顶油罐4座、800m3消防水罐2座、输油泵4台。站场等级为二级油气站场。

（2）平面布置

站区内办公区位于站场西南侧，原油罐区位于站场西北侧，罐区东侧为外输泵房、计量间等。临淄原油库平面布置情况见附图2。

（3）工艺流程

东辛管线来油经计量、储存、沉降、放水，然后增压外输至齐鲁石化胜利炼油厂。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

东营天然气处理站

（1）简介

东营天然气处理站位于东营市垦利区高盖镇，于1976年建成投产，占地面积14×104m2，是胜利油田东营地区天然气集输的中枢和轻烃生产的重要基地，担负着胜利、东辛两个采油厂来气处理、干气外输任务。管理着1套30×104m³/d天然气深冷装置，主要设备有3台MH4压缩机组、3台DPC－2804增压机组、3台干燥塔、膨胀机、脱乙烷塔、液化气塔、总容量700m³的轻烃储罐等，2022年生产轻烃8856吨，外输天然气能力1.24亿立方米。站场等级为四级油气站场。

（2）平面布置

站区内办公区位于站场北侧，站场西侧为压缩机区、轻烃装置区，站场东侧为轻烃罐区、装车区等。东营天然气处理站平面布置情况见附图6。

（3）工艺流程

采油厂来气经计量后，分别经过压缩提压、干燥脱水、膨胀机制冷后，在分馏系统分馏出油田混合烃和油田稳定轻烃后分别外输，外输干气在站内与胜利油田天然气销售公司交接。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

孤岛天然气处理站

（1）简介

孤岛天然气处理站位于孤岛镇西北5公里，投产于1976年，距离总厂驻地约70公里，占地面积17×104m2，主要负责河口、孤岛、海洋三个采油厂的来气处理、干气外输任务。管理着一套40×104m³/d天然气处理深冷分离装置，主要设备有2台RDS压缩机组、3台干燥塔、膨胀机、脱乙烷塔、液化气塔、轻烃储罐等，2022年生产轻烃5950吨，外输天然气1.22亿立方米。站场等级为五级油气站场。

（2）平面布置

站区内办公区位于站场西南侧，站场北侧为轻烃罐区、轻烃装置区，站场南侧为压缩机区、计量区等。孤岛天然气处理站平面布置情况见附图7。

（3）工艺流程

采油厂来气经计量后，分别经过压缩提压、干燥脱水、膨胀机制冷后，在分馏系统分馏出油田混合烃和油田稳定轻烃后分别外输，外输干气在站内与胜利油田天然气销售公司交接。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

埕岛天然气处理站

（1）简介

埕岛天然气处理站位于位于东营港经济技术开发区，2000年11月18日投产，全站占地面积1.5×104m2，距生活驻地40余公里。管理着有天然气脱水装置1套，主要担负海洋采油厂海三站来气、中心二号伴生气、海五联来气干燥任务，主要设备有2台干燥塔及天然气分离器等设备，2022年外输天然气1.2亿立方米。埕岛站设计压力为3.7MPa，设计日处理量40×104m³，实际日处理量30~35×104m³左右。站场等级为五级油气站场。

（2）平面布置

站区内办公区位于站场东侧，站场西侧由北向南依次为消防区、稳定区、干燥区等。埕岛天然气处理站平面布置情况见附图8。

（3）工艺流程

海洋采油厂海三站来气、中心二号伴生气、海五联来气干燥后外输。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

集贤输油站

（1）简介

集贤输油站位于东营市利津县陈庄镇集贤村东首，1990年10月建成投产，主要担负着孤岛原油库、河口采油厂、胜利采油厂、石油开发中心来油加温、加压、计量交接任务，年设计外输原油能力800×104t。主要生产设施为两座700m3油罐，500m3、300m3消防水罐各一座，4台KDY300-85×5型高效离心式输油泵，加热炉2台，具有进站加热、原油外输、质量监控等功能。站场等级为四级油气站场。

（2）平面布置

集贤输油站北部为办公区，自西向东布置有化验室、消防水罐及消防泵房、配电室、办公室等；南部为生产区，自西向东为控制室、罐区等。集贤输油站平面布置情况见附图4。

（3）工艺流程

河口采油厂、石油来发中心及孤罗东管线来油经计量、储存、加热，然后增压外输至东营原油库。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

永安输油站

（1）简介

永安输油站位于垦利区永安镇政府北1千米处，组建于1984年10月，主营业务孤岛原油库来油输送及总厂原油零销任务，管理着一座1000m3的缓冲油罐，三台KDY450—85ⅹ4型离心式输油泵，三台1750kW加热炉及其他生产辅助设备设施，主要担负着孤永东长输线原油加温加压任务，年设计输油能力700万吨。站场等级为四级油气站场。

（2）平面布置

永安输油站西北部为办公区（办公室、控制室等），东北部为生活区（化验室、交接室、食堂、维修间等），南部为生产区（加热炉、罐区等），消防水罐、消防泵房位于站区东部、罐区北侧。集贤输油站平面布置情况见附图3。

（3）工艺流程

孤永东管线来油经计量、储存、加热，然后增压外输至东营原油库。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

广饶输油站

（1）简介

广饶输油站于2015年3月26日建成投产，位于广饶县张庄村内，占地面积28637m2（约合35.78亩），主要担负着东辛输油管线加温加压以及向乐安联合站外输稀油和接收乐安联合站稠油并进行原油计量、质量监控的任务。年设计转输能力800×104t。主要管理着2000 m3油罐2座、输油泵5台、加热炉2台。站场等级为四级油气站场。

（2）平面布置

广饶输油站整体为南北向布置的长方形，在东北侧设置一个出入口，站区北侧为生活区，南侧为生产区，生产与生活区之间设置有门禁。生产区北向南依次布置办公室与中控室、加热炉与变配电设施用房、外输泵房、罐区。广饶输油站平面布置情况见附图5。

（3）工艺流程

现河采油厂草南联合站来油经计量、储存、加热，然后增压插输至东辛管线，外输至临淄原油库。

（4）主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（5）公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

集输管道

油气集输总厂共有3条输油管道，主要情况如下：

（1）东辛输油管道

东辛输油管道建设时间为2015年4月，全长约76.65km，管径Φ610×7.9，设计压力为5.0MPa，实际运行压力为2.3MPa。起点东营原油库，向西至支脉河，沿省道S227东侧向南至广饶输油站，广饶输油站向南穿越省道S227至西侧继续向南至广饶李鹊镇，继续向南至临淄原油库。

（2）孤罗东输油管道

孤罗东输油管道建设时间为2017年1月，全长76.93km，管径Φ508×7.1，设计压力为5.0MPa，实际运行压力为2.0MPa。起点孤岛原油库，向西至马场四分场，沿S315省道至东营疏港高速并行，穿越荣乌高速至集贤输油站，穿越黄河沿荣乌高速至德州路，跨越六干排向南沿荣乌高速并行，至天目山路与南二路交叉口向西至巫山路，顺庐山路至东营区牛庄镇新东营原油库。

（3）孤永东输油管道

孤永东输油管道建设时间为2017年1月，全长79.17km，管径Φ508×7.1，设计压力5.0MPa，实际运行压力为2.3MPa。起点孤岛原油库，深穿黄河，途径垦利区永安镇，永安输油站向西至东三路，顺东三路向南，穿越东二路，途径东营经济开发区，沿德州路南侧同行至六干排，跨越六干排向南沿荣乌高速并行，至天目山路与南二路交叉口向西至巫山路，顺庐山路至东营区牛庄镇新东营原油库。

输油管道路由示意图见附图9~附图11。

安全管理现状

油气集输总厂于2020年7月18日取得山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证。2021年12月20日，由于油气集输总厂主要负责人变更，油气集输总厂向山东省应急管理厅申请变更，安全生产许可证主要负责人是丁x，许可范围为陆上采油（气），证书编号为（鲁）FM安许证字[2020]00-00081，有效期至2023年7月18日。

2023年2月，油气集输总厂主要负责人变更为魏xx，2023年4月28日营业执照变更完成，油气集输总厂向山东省应急管理厅申请了安全生产许可证变更。

油气集输总厂成立了安全生产（QHSE）委员会，设立了安全（QHSE）管理部作为安全管理机构，配备专职安全管理人员负责总厂的安全工作。2023年4月3日，油气集输总厂下发了《关于设立油气集输总厂安全生产管理机构配备安全生产管理人员的通知》（胜集工单〔2023〕6号 ），对总厂安全生产管理机构及专职安全管理人员进行了调整。安全管理人员配置方面，总厂设置安全总监1名，专职安全管理人员共16名，其中注册类别为其他安全的注册安全工程师4名。主要负责人和安全生产管理人员共19人取得山东省应急管理厅颁发的安全合格证书，均在有效期内。

2023年4月，油气集输总厂修订完善了全员安全生产（QHSE）责任制共320余项，明确了总厂领导、职能部门、基层单位和各岗位的安全责任。制定修订了包括安全检查、职业危害预防、安全教育培训、生产安全事故管理、重大危险源管理、设备安全管理、消防应急管理等30余项安全管理制度；结合总厂实际情况制定修订了240余项操作规程。

油气集输总厂涉及的危险性较大设备设施有压力容器175台、压力管道57条、起重机械13台、锅炉6台。特种设备均在市场监督管理局进行了登记注册，胜利油田特种设备检验所进行定期检验。

油气集输总厂成立有生产安全应急组织机构，明确总厂生产管理部为应急管理的归口管理部门。2021年底针对总厂业务变化，重新组织修订了《油气集输总厂突发事件应急预案》，包括火灾爆炸突发事故、输油管道泄漏突发事故、油气储罐泄漏、天然气处理装置泄漏、灾害性气象、重大危险源突发事故等6个专项应急预案。

油气集输总厂每年提取安全生产费用，严格按要求使用，主要用于安全隐患治理、安全宣传教育、安全设施检验检测、安全防护用品、安全风险评估、安全警示标志标识支出等。

油气集输总厂把安全工作贯穿于生产经营全过程，突出制度建设、措施执行，以推进双体系建设为突破口，防范重大风险，近三年未发生安全、环保、质量等生产事故，安全形势总体平稳。

变更情况

1、主要负责人变更

涉及企业机密，不予公开。

2、组织机构变更

涉及企业机密，不予公开。

3、主要设施及工艺变更

涉及企业机密，不予公开。

主要危险、有害因素辨识与分析

主要物质危险有害因素分析

根据油气集输总厂原油储运、天然气处理工艺过程分析，该厂涉及到主要危险、有害物质为原油、天然气、液化石油气、稳定轻烃等。

原油

油气集输总厂担负着胜利油田11家采油厂及清河采油厂所产原油收集、外输任务，各采油厂的原油汇集了轻质到重质不同火灾危险类别原油，本项目根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），将原油的火灾危险性分类按较高的甲B类易燃液体考虑，原油主要危险特性有以下几方面：

（1）可燃性

原油具有燃烧性，燃点高低取决于原油性质，油气集输总厂的原油汇集了轻质到重质不同火灾危险类别原油，具有一定的火灾危险性。

（2）易爆性

原油具有挥发性，挥发出的油蒸气与空气混合可形成爆炸性混合气体，原油蒸气密度比空气大，油蒸气易在地表、地沟、下水道及凹坑等低洼处滞留。当原油蒸气与空气混合达到爆炸极限浓度范围时，遇到点火源即可发生爆炸。

（3）静电荷积聚性

原油输送时，与管壁摩擦会产生静电，且不易消除。静电放电，产生电火花，当其能量达到或大于原油的最小点火能且原油蒸气浓度处在爆炸极限范围内时，可立即引起爆炸、燃烧。

（4）毒性

原油具有一定的毒性，油蒸气容易通过呼吸系统进入人体。油气中毒重者使人死亡，轻者使人头昏嗜睡。

（5）扩散、流淌性

原油泄漏后会在地面流动，往往在预想不到的地方遇火源而引起火灾、爆炸。国内外均发生过泄漏原油沿排水沟扩散遇明火燃爆的事故。

（6）热膨胀性

原油本身热膨胀系数不大；但受到火焰辐射时，由于原油中低沸点组分会气化膨胀，其体积会有较大的增长，可导致油罐破裂或原油溢出油罐，进而参与燃烧甚至爆炸，酿成更大事故。

（7）沸溢性

原油在含水量达到0.30%～4.0%时具有沸溢性，储罐中的原油若发生着火燃烧，就可能产生沸腾突溢，在辐射热及水蒸气等的作用下，有时会引起燃烧的原油大量外溢，甚至从罐内猛烈喷出，形成高达几十米的巨大火柱，不仅造成人员伤亡，而且能引起邻近罐燃烧，扩大灾情。

（8）低温凝结性

有些原油的凝固点在30℃以上，易凝固，可造成堵管，使管道无法输送。且一旦发生凝管可造成管线难以再启动，影响整个系统的正常生产。

原油的危险、有害特性见附录1-1。

天然气

天然气是从油气藏中开采出来的一种可燃气体，天然气一般分为气田气和油田伴生气两种，前者甲烷含量比伴生气高，而重碳氢化合物的含量较伴生气低。

天然气为无色、无臭气体。主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等。未净化天然气常含二氧化碳、硫化氢、氮和少量氦。其危险性表现在以下几点：

（1）易燃性

天然气闪点较低，天然气火灾危险性分类为甲类，天然气处理过程具有较高的火灾危险性。

（2）易爆性

天然气与空气混合，达到一定浓度范围时，遇火即发生爆炸，天然气的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。

（3）静电集聚性

天然气和管道、容器设备等发生碰撞、摩擦，会产生静电，静电得不到释放，则会集聚，达到一定量后，产生火花放电，引发火灾爆炸事故。

（4）毒性

天然气属低毒物质，当其经口、鼻进入人的呼吸系统，能使人体器官受损害而产生中毒。当空气中天然气含量过高时，还会造成急性中毒、缺氧窒息等。

（5）易扩散性

天然气泄漏后容易扩散与空气形成爆炸性混合气体，并可顺风飘移，增加了爆炸的危险性；其中比空气重的组分，漂流在地面、沟渠等低洼处，长时间集聚不散，一旦遇火源可能燃烧和爆炸。

（6）腐蚀性

天然气的腐蚀性主要来自于其所含的杂质。天然气中的 CO2和水往往会加速对设备的腐蚀。水在设备或管道上形成一层水膜。当遇到CO2等气体时会形成碳酸水溶液，对设备和管道的内壁腐蚀极为严重，尤其是在管道弯头、低洼积水处、气液交界面，腐蚀更严重。CO2腐蚀可导致壁厚减薄或形成深坑、沟槽，造成起爆或穿孔。

天然气的危险、有害特性见附录1-2。

液化石油气

油气集输总厂液化石油气主要为丙烷和丁烷的混合物，常温下为气态，加压后为液体。

（1）易燃、易爆

由于液化石油气的闪点低，引燃能量小，爆炸下限低，遇火源极易燃烧和爆炸的危险，属于甲A类易燃液体。液化石油气泄漏后急速汽化，气体经由设备或管线泄漏后，由于其比空气重，且易在空气中扩散形成蒸气云。当遇火源即爆炸着火，产生高温高压，并造成膨胀推进及冲击波的破坏效果。

（2）易扩散

比空气重的液化石油气泄漏出来后，往往沿着地面扩散，并易窜入沟渠、厂房死角等处，且长时间聚集不易驱散，遇火源则发生燃烧或爆炸。同时，密度大的易燃气体，一般发热量大，火灾危险性更大。

（3）流动易产生静电

从容器、管道口或其破损处高速喷出时能产生静电，带电量越大，产生的静电位越高，静电放电的可能性越大，火灾危险性也就越大。如液化石油气喷出时产生的静电电压可达9000V，其放电火花足以引起油气燃烧。因此，压力容器内易燃的压缩或液化气体在容器、管道破损喷出时，或放空速度过快时，都易产生静电，引起火灾或爆炸事故。

（4）中毒、窒息性

液化石油气都有毒性，可刺激人体的器官组织。当大量压缩或液化气体及其燃烧后的生成物扩散到空气中时，会造成空气中氧的含量降低，使人因缺氧而窒息，因此在处理或扑救具有毒性、腐蚀性和窒息性的气体火灾时，应特别注意自身的防护。

（5）冻伤危险性

液化石油气是液化气体，加压液化储存时，温度在正常沸点之上，一旦泄漏至常温常压，因压力瞬间降低，其中一部分会迅速气化为气体，从高压下的气液平衡转变为常压下的气液平衡状态，气化所需热量由液体达到常压沸点的蒸发潜热提供。主要组分常压下的沸点较低，如由液态急剧减压变为气态。大量吸热，结霜冻冰，一旦人身接触，可能造成冻伤。因而，如工作中接触到液态烃存在的地方，就应及早采取措施，防止造成危害。

稳定轻烃

稳定轻烃，也称天然汽油。从天然气凝液中提取的，以戊烷及更重的烃类为主要成分的油品，其终沸点不高于190℃。性质与石脑油接近，但比石脑油轻，部分数据可参考石脑油。

设备设施及生产作业危险、有害因素分析

生产过程危险、有害因素分析

原油储运系统

油气集输总厂集输系统（输油站、原油库等）的主要任务是将各采油厂联合站的净化油收集起来，通过管道外输。

（1）火灾、爆炸

油气集输总厂原油集输系统的设备、设施（原油储罐区、输油泵房、分离器、管线等）发生油气泄漏，遇火源可导致着火、爆炸。

油气水中的硫化物可与铁反应生产硫化亚铁，硫化亚铁暴露与空气中可发生自燃，引起火灾、爆炸。

油料库房内存放着少量燃料油、润滑油，若通风不良，在发生泄漏和挥发严重的情况下遇火源可能导致火灾、爆炸事故。

（2）中毒和窒息

因意外原因导致站内设备破坏，大量泄漏的原油使空气中的氧分含量减少较多时，抢险人员若没有可靠的预防措施就直接进入抢险时，可造成人员缺氧窒息。

进入储罐等有限空间内进行检修时，如未进行气体置换或未置换合格，易发生中毒和窒息事故。

（3）触电

输油站、原油库内存在大量的电气设备。在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

（4）机械伤害

机泵类机械外露的运转部件若防护罩缺损或不符合规范，检修时未断电或监护不力致设备意外启动，有可能发生机械伤害事故。

（5）物体打击

主要是生产过程中操作人员受到外来物体的撞击、挤压、碰砸等所造成的伤害，但不包括因机械设备、车辆、起重机械等引发的物体打击。

搬运设备、零部件过程中，因物体摆放不当或摆放过高，有发生物体坠落对人员的砸伤、挤伤等可能。若发生爆炸事故，爆炸所产生的冲击波也会使一些物体飞出，若击中现场人员也有可能造成物体打击事故。

（6）高处坠落

操作人员在储罐上、加热炉顶等较高处进行取样、检修等作业时，若防护装置损坏或行动不慎可能发生高处坠落事故。

（7）灼烫

站库内设有加热炉，加热炉回火可能导致工作人员烧伤，加热炉的炉口、烟囱等处均为高温表面，工作人员意外接触可致烫伤。

天然气处理系统

油气集输总厂天然气处理系统主要承担着5个采油厂所产气层气和伴生气的处理任务，共建有天然气处理站3座（东营天然气处理站、孤岛天然气处理站、埕岛天然气处理站），处理后的天然气供胜利油田天然气销售公司。

（1）火灾、爆炸

站内设备、管线由于故障、开裂导致天然气、液化气凝液及其产品泄漏，与空气混合形成爆炸性气体，遇着火源会发生火灾、爆炸事故。

可能的天然气泄漏情况包括：

- 设备、管线缺陷

由于材质选择不佳、焊接质量差等因素，天然气通过调压装置的缸体连接处，吸排气阀门、设备管道的法兰和密封等缺陷部位泄漏，或零部件疲劳断裂、高压气体冲出，或空气进入系统而形成爆炸性混合物。

- 人为操作不当

各主要设备的使用操作不规范或操作设备时忽略安全要求（缺乏安全教育和管理以及不合理的人员班次安排等）。

- 来气质量不合格

天然气的净化不符合要求（尘粒、凝析液、水、硫化氢及其它有害组分），管线中存在机械杂物，堵塞管线；天然气中的水汽在一定条件下与天然气中的某些组分生成冰雪状水合物，造成管路冰堵，形成局部高压，憋坏管线；超量的硫化氢形成的酸性环境，会腐蚀管线和设备，导致天然气泄漏。

- 控制系统故障

站内相关的检测系统，如压力检测系统、温度检测系统、可燃气体检测系统等，不进行定期检定和维护而发生故障，造成误判断或不动作，可能导致泄漏。

- 废液处理不当

压缩机排出的冷凝液和脱水器分子筛所吸附的水分经冷凝器冷却后至分离器排出的水中含有凝析油等污物，若任意排至排水沟或随地漫流，有引发火灾的危险。

- 低温损坏

低温分离器、低温换热器以及膨胀机等设备配套管阀储运-80℃低温液态可燃介质，若管材和设备选材不当，可发生低温损坏。

- 外来因素破坏

如地震、大风、车辆和人员的破坏等不可预知的外在因素也会导致事故的发生。埋地敷设的油气集输管线受到车辆碾压、热应力的变化、憋压、深根植物的破坏等引起损坏，造成泄漏。

（2）容器爆炸

计量装置、分离装置、管线和汇管等承压设施，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，可导致容器超压爆炸。

（3）物体打击

在分离器等带压设备、管道上进行卸堵丝、装卸压力表、开关放空闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

在高处作业或检修作业时，注意力不集中或不慎，掉落的工具或设备部件零件有可能打到低处的人体，造成物体打击事故。

（4）机械伤害

各站配套的水泵、电机、压缩机等机械运转设备，其动力驱动的传动件、运转部位，若防护罩失效或残缺，人体接触有发生机械伤害的危险。或是检修调试人员在检修调试时由于误操作等原因，可能发生机械伤害。

检修时，现场人员立体交叉作业，起吊频繁，存在机械伤害危险。

（5）中毒、窒息

天然气集输系统毒性物质主要来自烃类物质。

天然气、液化气属于低毒物质，长期接触均可产生头疼、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳等症状。

检修期间，如设备未置换合格，作业人员违章进入有限空间内作业时，易发生窒息伤害。焊工在进行焊接作业时，若作业时间太久或现场通风不良，也可能造成中毒事故。

油气集输总厂的天然气处理站中天然气含有少量的硫化氢，硫化氢的剧毒性易导致人员中毒事故。

（6）触电

主要是人体的触电，包括电击和电伤两种形式，它们都是电能失去控制造成的。本单元中的各种电气设备，外露的可导电体接地保护损坏或不符合规范，导线绝缘损坏或老化，带电作业不按规定穿戴防护用品，或违章作业，人触及带电体，都有可能发生触电伤害事故。

（7）高处坠落

按照有关规定，凡高度在基准面2m（含2m）以上的高处进行作业，所发生的坠落伤害为高处坠落事故。由于压气站的压缩机、天然气柜等高大设施高度在2m以上，对这些设备、设施进行维修，因此在以下部位存在高处坠落的危险：

① 操作人员登上高处平台取样、维修等作业时，若平台、栏杆、梯子损坏、违章操作、人员不慎、天气条件差等原因，有可能发生高处坠落事故。

② 在室内外架空管道、跨越和上下设备、设施上进行维修或作业时，无任何防护措施，操作不慎，也可能发生坠落事故。

（8）灼烫

①低温冻伤

混合烃（液化气）泄漏蒸发时会从周围吸收大量的热，附近的人员有冻伤危险。接触低温设备或管线也可导致皮肤冻伤。接触液氨会导致严重的冻伤。

②高温烫伤

天然气处理站设有锅炉、高温的导热油加热油系统、真空炉，多条管线及设备操作温度超过60℃，这些设备均设有保温层，正常情况下是不会发生烫伤的，但在事故状态下或保温层缺失时，可发生人员烫伤事故。

使用的分子筛干燥剂极易吸水并放热，人员在运输、装卸时，皮肤接触时可造成烫伤。

③化学灼伤

化验室使用酸、碱等药品，能对接触到的皮肤强烈灼伤。

（9）车辆伤害

汽车及其他机动车辆（如罐车、消防车）等因车辆故障、标志缺失、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）或驾驶员操作失误等有可能导致车辆伤害。

（10）噪声

泵类、电机等设备产生噪声，若工作地点的噪声值超过安全限定值，或人员长期处于高噪声环境下而未采取可靠的防护措施，会引发噪声危害。

主要设备设施危险、有害因素分析

原油储罐

油气集输总厂原油储罐主要集中在原油库和输油站。原油储罐主要危险有害因素为以下几种。

（1）抽瘪或鼓包

呼吸阀、阻火器失效是导致油罐抽瘪事故的重要因素，当油罐呼吸阀、阻火器内存有大量锈渣等杂物，鸟类内部筑巢，冬季低温造成的呼吸阀冻结，可能会导致堵塞，罐内负压超标，发生油罐抽瘪事故。

当油罐的参数发生变化时，未及时对呼吸阀进行校核、更换，也会造成油罐被抽瘪。当储罐严重受损、罐壁腐蚀减薄或超期服役时，储罐的性能、压力等级等发生了变化，储罐所能承受的最大正、负压值也发生了变化，如果不及时对呼吸阀进行校核、更换，储罐就可能被抽瘪。在实际工作中，这一点常常被忽视。

另外当外部环境发生激烈变化，例如夏季雷雨或气温骤降，导致了罐内油气体积急剧收缩，也可能会导致油罐抽瘪事故。

油罐鼓包事故主要是由于储罐长期存放不加热，致使冻凝太厚，而下部又开始急剧加热，引起油罐罐壁鼓包事故。

（2）储罐基础沉降

原油储罐基础易产生各种沉降变形，沉降可分为平面沉降与非平面沉降。储罐沉降不仅会造成罐体结构的内力变化还会对进出油管线及其与罐体连接部位的可靠性产生较大影响。另外罐体沉降还会使罐底产生死油区，罐体有效容量减小；罐底沉淀的污水及污物难以排除，从而会加速罐底板的腐蚀进程；使罐底板及其焊缝产生附加应力，受力状态复杂化，严重时导致原油泄漏。

（3）人员操作及设备失效

原油的进罐注入操作，液位控制失效、违章操作、巡检不到位等，有过度充装超压、外溢的危险，可导致中毒、火灾事故。原油储罐一旦发生火灾，由于原油的沸溢性，会产生沸溢和喷溅现象。

进出油罐的原油输量过大，超过了安全阀、呼吸阀的设计能力，可能引起瘪罐、胀罐事故，造成油气泄漏，导致中毒、火灾事故。

冬季气温低，若储罐的保温措施不当，储罐内原油发生凝固，易对储罐内的附属设施造成损坏，严重时造成储罐的变形。

原油储罐储存易受高温、日晒影响，原油膨胀与挥发造成储罐内压力升高，有超压的危险，当安全阀、呼吸阀失效时，严重可导致罐体破裂造成原油泄漏，引发火灾、爆炸事故。

（4）腐蚀

储罐内储存有原油、水，采出水含盐量高对金属腐蚀性强，在潮湿环境下对设备产生强烈腐蚀；当没有采取防腐措施或防腐措施不当时，可造成罐顶、罐壁、罐底腐蚀。当原油含硫量高时，储罐腐蚀程度加大，而且罐底、罐顶腐蚀比罐壁更为严重，当储罐腐蚀穿孔时可造成油、气泄漏导致中毒、火灾、爆炸事故。

储罐与外部连接的法兰、阀门、人孔及排污等，由于安装质量或漏装垫片，以及使用过程中腐蚀穿孔，或因底板焊接不良，而产生疲劳造成的裂缝等，均可引发油气泄漏造成火灾、爆炸事故。

（5）其他

储罐附体等安全附件腐蚀失效，导致巡检人员高处坠落事故；高处零件掉落导致物体打击事故等。

机泵类设备

生产站场动力驱动的各类机泵（输油泵等）的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。

输油泵部件磨损老化、密封不良、设备维修、管道腐蚀等原因，可能造成油气泄漏，如维修时使用非防爆工具、泵房内动火或操作人员未使用防静电劳动防护用品等，有可能造成火灾爆炸事故。

机泵产生的噪声较大，其中住水泵房内的噪声较为突出。工作人员长期在高噪声环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，而且也会对他们的神经、心脏及消化系统等产生不良影响。另外噪声还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

加热炉

加热炉是一种油气田专用加热设备，主要用于油气集输过程中，将原油或天然气等井采物进行加热并控制其温度波动在一定范围内，以便进行下一步操作，是一种运行温度较高，承受一定压力，本身工作条件恶劣，具有爆炸危险性的特殊设备。

加热炉燃料管线由于法兰接头、开关、阀门出现故障或管道受损，泄漏的油气，被燃烧器的火焰或其他点火源引燃而着火。

在点火开工阶段，燃料气可能与空气形成混合物；燃烧器或喷嘴的火焰突然熄灭而燃料继续供应时发生爆炸，熄火的原因有多种，如气体燃料管中产生了凝结水，临时中断进料，也可能发生熄火现象，熄火后，进入炉膛的燃料蒸发，其蒸气和空气可形成爆炸性混合物。

加热过程中，如果油盘管泄漏，会导致加热炉壳程中含原油，原油入水易腐蚀内部壳体。同时，原油与水混合使壳程中的水不纯净，发生电化学腐蚀的几率增大，并且也可能因为泄漏导致压力变化而产生隐患。

水套炉超压运行时，其危险性较大，可能直接导致爆炸，所以应特别注意压力参数的变化，及时调节压力。水套炉壳程的水位过低，易导致“干烧”现象，即缺水事故，严重缺水时可能会导致爆管、爆炉，也会严重损坏设备。

排污管线堵塞易导致废液累积使管线腐蚀，而管线泄漏则会造成中毒窒息或环境污染，且均可能引发火灾爆炸。

放空管线与安全阀是水套炉的保护装置，若失效也易导致事故发生，因此管线应及时吹扫，安全阀定期校验，同时应保证手动控制系统的完好。

停炉时由于降温过快导致“飞温”造成加热炉内部压降升高，各部分受热不均匀，易损坏设备；水套炉停炉后冷热油互窜导致突沸爆炸事故；油盘管中残油未能排尽导致管线凝管堵塞。

天然气压缩机

天然气压缩机通常应用在天然气处理站场中。压缩介质是天然气，当压缩机部件密封不严或者腐蚀会导致天然气泄漏发生火灾爆炸事故；违章操作使压缩机出口阀门关闭、无安全阀或安全阀失灵情况下启动压缩机能导致超压爆炸事故。压缩机出口未安装止回阀会在停电状况下造成介质倒流，引发泄漏甚至是火灾爆炸事故。压缩机控制系统故障、人员操作失误还能引发系统超压或出现负压造成安全事故。压缩机转动部分防护不良可造成机械伤害，电机外壳接地不合格可导致触电事故。压缩机运行过程中振动剧烈，法兰连接处可出现气体泄漏、可燃气体管线存在腐蚀穿孔危险，可导致火灾爆炸、中毒事故。

轻烃储罐

轻烃罐内存储的为原油稳定产物，属易燃易挥发甲类危险化学品。如进罐液位检测失效，法兰、阀门关闭不严，压力表、安全阀失效，管线、罐体裂纹、破裂或倒罐误操作等原因导致轻烃泄漏，遇明火将发生火灾爆炸事故。如防火距离不足还会影响到周边油气设施，严重时产生一系列连锁反应。

轻烃经储罐由汽车外运过程中，由于静电接地破损、失效或未接地，有可能产生静电火花，导致发火灾爆炸事故。

在轻烃罐顶部检修等登高作业过程中，如护栏、平台等设施损坏或工作人员粗心大意有可能发生高处坠落，在检修过程中或平台上物体固定不牢将有可能发生物体打击事故。

分离器

分离器主要风险包括超压爆炸或泄漏引发的火灾爆炸等危险因素。

（1） 超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故导致油气泄漏。

若安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

（2） 泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀等。

当容器内的介质含有较高水、二氧化碳等酸性气体时，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀，造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏，裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

（3） 自控设备失效

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，各类型传感器由于种种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超压、超温运行或者控制失效等。

油品装卸设施

油气集输总厂永安输油站原油以及天然气处理站的轻烃采用汽车拉运，若装车平台防雷静电接地不合格或用电不规范，装车过程中不按规程操作，可能引发火灾事故。

油品罐车进入站场若未装防火帽，燃烧废气经排气管排除时，可能会有火星一起排出，油气处理、储存不免有可燃蒸气逸出，而罐车装车作业时则会有更多的可燃蒸气，遇到尾气火星则会被引燃发生爆炸燃烧。

罐车装油时，若液位指示报警及联锁控制系统失效，有可能造成油罐液面超高外溢。由于场地或司机操作等原因，汽车在装油过程中意外行驶，也可致使油品泄漏。

油品罐车未接地或接地不良进行装卸作业，进油时流速过高，易产生大量静电，静电放电打火易点燃油蒸气混合气体，发生火灾爆炸事故。

清管设施

收发球筒为Ⅱ类压力容器，在清管作业中，人员违章操作，致使收发球筒内压力过大，压力表、泄压阀等附件飞出，可能发生容器爆炸、物体打击事故。

锅炉

锅炉在进行热能转换中，不但直接接受火焰的加热，承受高温，而且内部承受一定的压力，属于具有爆炸危险的特种设备。爆炸发生时，高温介质在瞬间突然得到释放，释放出巨大的能量，形成的冲击波直接伤人毁物；高温水、导热油的冲击会发生人员烫伤和窒息，锅炉运行过程中主要存在爆管事故、炉膛爆燃事故、二次燃烧事故、锅炉结焦等危险有害因素，可能造成锅炉爆炸、灼烫等事故的发生。

油气管线

主要包括站场内部油气工艺管线、站外输油管线等。管道输送的介质主要是原油和天然气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，设施危险、有害因素主要有油气泄漏后遇明火造成的火灾、爆炸、中毒事故，造成油气泄漏原因有以下几点。

（1） 设计缺陷

管道设计过程中根据输送能力选用管径、材质时存在缺陷，容易留下隐患。如未根据地区等级合理选择管道安全系数，管径选用过细，管壁过薄，导致管线流速大，压降过大，易加大管线的负荷，影响管线的运行寿命。站内架空管线高度不满足要求，车辆碰撞导致损坏等。

（2） 凝管

站外输油管线以埋地敷设方式为主，若埋地深度达不到最大冻土深度以下，或因其他原因造成覆土层变薄甚至使管线裸露或保温层不完善等原因会因冬季低温影响，造成凝管危险。凝管严重的情况下容易形成憋压，导致管线破裂。

（3） 冲蚀、磨蚀

管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。同时原油中存在的盐等砂粒，对管壁产生磨蚀。

（4） 腐蚀

管线埋地敷设时，土壤颗粒中充满着空气、水和不同的盐类，其中水分和可溶性盐类的存在使土壤能进行离子导电，具有电解质溶液的特征，因而金属在土壤中将发生电化学腐蚀。土壤中由于细菌作用而引起的腐蚀，称为细菌腐蚀（或微生物腐蚀），也是埋地管道腐蚀的原因之一。

站内地面管线如果未采用管墩架设或架设高度无法达到规范要求，造成管线半埋于土壤之中，会加速腐蚀。

由于工业和民用用电有意、无意地排入或漏泄至大地，土壤中有杂散电流流入管道，因而发生电解作用，电解池的阳极是遭受腐蚀部位。

（5） 第三方破坏

包括施工破坏、打孔盗油、违章占压等，易造成输油管线的泄漏。

（6） 其他

管线埋深不足遇暴雨、洪水冲刷导致管线裸露在外遭受破坏；地震导致管线造成断裂等等。站内储罐进出口管线若未采用柔性连接，随着储罐基础的沉降、地震破坏，管道受到的应力会逐渐增大，有可能造成管道断裂事故。

生产辅助设施

1、自控设施

自控设施可靠性是系统安全运行的重要条件，若传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误可能造成系统超压运行或超温运行等。

2、供配电设施

供配电系统危险、危害因素分为两类：一类是自然灾害如雷击；另一类是电气设备本身和运行过程中不安全因素导致的危险、危害，主要有触电、火灾等。

（1）触电

人员遭受电击引起痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时引起窒息、心室颤动导致死亡。还可能对人体造成灼伤、烫伤、烧伤等伤害。

供配电设备、设施特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。引起触电事故的主要原因有：产品质量不佳，绝缘性能不好；电气设备选型、电气线路设计不合理或安装存在缺陷，各种电气安全净距离不够；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善等导致设备或线路存在漏电、过载、过热、短路、接触不良、散热不良、短线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患；电火花和电弧：电气设备正常工作或操作过程中以及故障时产生的电火花、雷电产生的电弧、静电火花等；没有采取必要的安全技术措施（如保护接地、漏电保护、安全电压、等电位连接等），或安全措施失效；电气设备运行管理不当，安全管理制度或操作规程不健全；没有必要的安全组织措施；专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

（2）火灾

各种高低压配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果设计不合理、安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故，电气火灾可造成设备损坏及人员伤亡事故。在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器、电压互感器等）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

3、防雷设施

变压器、配线（缆）、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

4、消防设施

站场的消防设计为工程的初期事故提供自救条件，在防止事故扩大和争取外部救援时机方面起着重要的作用。一旦发生事故时，不能及时进行灭火，小事故将演变为大事故，事故将扩大。

特殊作业危险、有害因素分析

油气集输总厂涉及的特殊作业主要有动火作业、临时用电、动土作业、高处作业、受限空间作业、吊装作业、盲板抽堵等7种类型。

油气集输总厂涉及的受限空间形式主要有储罐、容器、地下电缆沟、水池等的检维修。对于新建、改造、生产和维检修的作业中，由于受限空间作业环境复杂、危险有害因素多、作业条件易变化且容易发生中毒和窒息、火灾爆炸等安全事故。作业人员遇险时救助难度大、救助的方法不得当或盲目救援又会造成事故伤亡的扩大。

若临时用电设备安装、使用不合理，人员违章操作等，可能引发电气设备事故、触电事故的发生；火灾爆炸危险环境中的临时用电还可能导致火灾爆炸事故。

动火作业前未将动火设备、管道内的物料清理、置换完全，与动火设备连通的设备、管道隔离不良，周围有可燃物，氧气瓶、乙炔瓶间距及与动火点的间距不足，动火时不采取防护措施等，都可能引发火灾爆炸事故；飞溅的焊渣、高温的切割物可导致人员灼伤。

动土作业因不按规定放坡、开挖、回填或因积水浸泡等原因，可能引起坍塌事故的发生。未对地下电缆、管线等埋地设备设施进行排查，施工过程中可能对油气管道、电力电缆、注水管道造成破坏，并可能继而导致火灾爆炸、触电、物体打击等事故的发生。

高处维修作业时因脚手架、护栏、梯子安装不规范、不牢，或作业人员未系安全带，可能发生高处坠落；坠落的工具、材料或零件从空中掉落，会对下方人员造成物体打击。

吊装作业过程中由于起重作业人员、指挥人员和司索之间配合不好，或违章、过载，导致起重机倾覆或吊装物掉落，造成人员伤亡；周边环境危险分析不全面，如邻近高压线吊装作业，可能会引起人员触电等危险。

抽堵盲板作业，如盲板有缺陷、易燃易爆或有毒物质突出、通风不良、操作失误、监护不当，以及易燃易爆场所作业时存在动火作业、使用非防爆灯具、工具等，可造成火灾爆炸、中毒和窒息事故。

自然和社会环境危险因素分析

自然环境因素分析

（1）气温

项目所在地冬季寒冷、夏季炎热，温差大，这样的气候给集输作业带来一定困难。夏季易发生人员中暑，冬季易冻伤，并且进入冬季生产运行后，气温较低，输油管线易发生凝管事故。随着原油粘度增大采油难度增大。

（2）雷电

雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。

（3）地震

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致高架罐开裂或倾覆、管道及阀件断裂。其中高架罐、管道均属于高柔性设备，被输送、储存从加工的又是易燃易爆的油气，因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

（4）大风

大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟向等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁建筑物及大型设备。

（5）洪涝

因夏、秋季多雨，每年6月至9月这四个月的雨量占正常年降雨量的60~80％，易形成洪涝灾害。当雨量特别大时，若站库不能及时排出积水，接触到部分设备（如电机、变压器、开关、加热炉等），都会导致设备损坏、停产，影响正常的运行。

社会环境影响分析

周边环境对油气集输总厂的影响分析

油气集输总厂下属各站场设备设施主要在站内运行，站场四周设有围墙、监控，且实行门禁制度，因此工程周边的生产、经营活动和居民生活对本工程影响较小。

油气集输总厂输油管道沿线途经区域范围较广，若不法分子沿线打孔盗油，可能使管道安全受到威胁。

油气集输总厂对周边环境的影响分析

站库内存在的原油、天然气具有易燃、易爆的特性，设备、管道中的原油和天然气泄漏，会对邻近的周边设施和人员安全造成威胁。外部人员违规或意外进入站内，可能遭受物体打击、机械伤害等。

重大危险源辨识

辨识依据

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1

式中：

S—辨识指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

重大危险源辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）关于单元的定义，结合油气集输总厂各站场的实际情况，将油气集输总厂站场共划分为8个储存单元进行危险化学品重大危险源辨识。包括孤岛原油库南罐区单元、北罐区单元；临淄原油库原油罐区单元；永安输油站原油罐区单元；集贤输油站原油罐区单元；广饶输油站原油罐区单元；东营天然气处理站轻烃储存单元；孤岛天然气处理站轻烃储存单元。

根据《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定，确定易燃液体类别，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2危险化学品临界量的确定方法，进行危险化学品重大危险源辨识。

表3.5-1  易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

表3.5-2   危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺，爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |  |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |  |
|  | W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |  |

油气集输总厂各站场储存单元涉及危险化学品存在量如下：

表3.5-3   储存单元涉及的危险化学品情况表

| 序号 | 站场 | 单元 | 涉及的危险化学品 | 储罐规格 | 数量 | 密度 kg/m3 | 总储量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孤岛原油库 | 南罐区单元 | 原油 | V=20000m3 | 4 | 0.95 | 76000 |
|  |  | 北罐区单元 | 原油 | V=20000m3 | 4 | 0.95 | 76000 |
| 2 | 临淄原油库 | 原油罐区单元 | 原油 | V=10000m3 | 4 | 0.93 | 37200 |
| 3 | 永安输油站 | 原油罐区单元 | 原油 | V=1000m3 | 1 | 0.95 | 950 |
| 4 | 集贤输油站 | 原油罐区单元 | 原油 | V=700m3 | 2 | 0.95 | 1330 |
| 5 | 广饶输油站 | 原油罐区单元 | 原油 | V=1000m3 | 2 | 0.93 | 1860 |
| 6 | 东营天然气处理站 | 轻烃储存单元 | 稳定轻烃 | V=100m3 | 3 | 0.8 | 240 |
|  |  |  | 液化石油气 | V=100m3 | 4 | 0.6 | 240 |
| 7 | 孤岛天然气处理站 | 轻烃储存单元 | 稳定轻烃 | V=50m3 | 2 | 0.8 | 80 |
|  |  |  | 液化石油气 | V=50m3 | 2 | 0.6 | 60 |

注：储存量均按照储罐设计公称容积计算；闪点、密度取值依据油气集输总厂提供的《重大危险源评估报告》确定。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的要求，油气集输总厂站场储存单元涉及的危险化学品的临界量见下表。

表3.5-4   储存单元危险化学品的临界量

| 序号 | 危险物质 | 类别 | 范围 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 易燃液体 | 表2 W5.4 | 5000 |
| 2 | 稳定轻烃 | 易燃液体 | 表1 | 200 |
| 3 | 液化石油气 | 易燃气体 | 表1 | 50 |

注：W—物理危险性符号。

油气集输总厂各站场储存单元重大危险源辨识如下表所示。

表3.5-5  各站场单元重大危险源辨识

| 站场 | 单元 | 危险 物质 | 最大存量qn（t） | 临界量QN（t） | qn/QN | ∑qn/QN | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孤岛原油库 | 南罐区单元 | 原油 | 76000 | 5000 | 15.2 | 15.2＞1 | 是 |
|  | 北罐区单元 | 原油 | 76000 | 5000 | 15.2 | 15.2＞1 | 是 |
| 临淄原油库 | 原油罐区单元 | 原油 | 37200 | 5000 | 7.44 | 7.44＞1 | 是 |
| 永安输油站 | 原油罐区单元 | 原油 | 950 | 5000 | 0.19 | 0.19＜1 | 否 |
| 集贤输油站 | 原油罐区单元 | 原油 | 1330 | 5000 | 0.266 | 0.266＜1 | 否 |
| 广饶输油站 | 原油罐区单元 | 原油 | 1860 | 5000 | 0.372 | 0.372＜1 | 否 |
| 东营天然气处理站 | 轻烃储存单元 | 稳定轻烃 | 240 | 200 | 6 | 6＞1 | 是 |
|  |  | 液化石油气 | 240 | 50 |  |  |  |
| 孤岛天然气处理站 | 轻烃储存单元 | 稳定轻烃 | 80 | 200 | 1.6 | 1.6＞1 | 是 |
|  |  | 液化石油气 | 60 | 50 |  |  |  |

通过辨识可知，油气集输总厂孤岛原油库南罐区单元、北罐区单元；临淄原油库原油罐区单元；东营天然气处理站轻烃储存单元；孤岛天然气处理站轻烃储存单元均构成了危险化学品重大危险源。

重大危险源分级

分级方法

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

R —重大危险源分级指标；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2…,βn—与每种险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn —与每种危险化学品相对应的临界量（单位：t）。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按表4确定。

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见下表。

表3.5-6  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，确定危险化学品重大危险源的级别，见下表。

表3.5-7   危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

计算过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本工程原油相对应的校正系数取值如下表。

表3.5-8   校正系数β取值表

| 危险物质 | 危险化学品类别 | β |
| --- | --- | --- |
| 原油 | 易燃液体 | 1 |
| 稳定轻烃 | 易燃液体 | 1 |
| 液化石油气 | 易燃气体 | 1.5 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）油气集输总厂构成重大危险源站场厂外500m范围内暴露人员校正系数α取值如下表。

表3.5-9   校正系数α取值表

| 序号 | 站场 | 厂外500m范围内暴露人员数量说明 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孤岛原油库 | 站场北侧300m为军马场二分厂生活区，常住人口数量约200人。 | 2 |
| 2 | 临淄原油库 | 站场500m范围内主要有物流公司、西老村、养殖棚等，总人数约100人以上。 | 2 |
| 3 | 东营天然气处理站 | 站场南侧300m周边有散居住户，常住人口数量约100人以上。 | 2 |
| 4 | 孤岛天然气处理站 | 站场500m范围内主要有散居民房，总人数约50人以上。 | 1.5 |

危险化学品重大危险源分级见下表。

表3.5-10  危险化学品重大危险源分级表

| 站场 | 单元 | 危险物质 | qn/Qn | β | α | R | 重大危险源级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孤岛原油库 | 南罐区单元 | 原油 | 15.2 | 1 | 2 | 30.4 | 三级 |
|  | 北罐区单元 | 原油 | 15.2 | 1 | 2 | 30.4 | 三级 |
| 临淄原油库 | 原油罐区单元 | 原油 | 7.44 | 1 | 2 | 14.88 | 三级 |
| 东营天然气处理站 | 轻烃储存单元 | 稳定轻烃 | 1.2 | 1 | 2 | 16.8 | 三级 |
|  |  | 液化石油气 | 4.8 | 1.5 |  |  |  |
| 孤岛天然气处理站 | 轻烃储存单元 | 稳定轻烃 | 0.4 | 1 | 1.5 | 3.3 | 四级 |
|  |  | 液化石油气 | 1.2 | 1.5 |  |  |  |

危险有害因素分布

油气集输总厂主要危险、有害因素分布见下表。

表 3.6-1  主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 生产过程 | 危险、有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天然气处理系统 | 火灾爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、中毒窒息、灼烫、车辆伤害、容器爆炸 |
| 2 | 原油储运系统 | 火灾爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、灼烫、中毒窒息 |
| 3 | 特殊作业 | 火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、触电、车辆伤害 |

现状评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

根据油气集输总厂机构设置、油气生产单位生产作业内容和特点，结合《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）的规定，将该项目划分为2个评价单元：

（1）设备设施及生产作业单元：油气集输总厂及下属单位所辖的石油、天然气开发生产单位的油气生产设备设施和作业活动。

为方便评价，结合油气集输总厂机关部门和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，将设备设施及生产作业单元划分为原油储运系统、天然气处理系统等2个子单元。

（2）安全管理单元：油气集输总厂及基层单位安全管理现状。

表 4.1-1 评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 子单元 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施及生产作业单元 | 原油储运系统 | 孤岛原油库、临淄原油库、永安输油站、集贤输油站、广饶输油站生产设备设施及生产作业安全现状 |
|  |  | 天然气处理系统 | 东营天然气处理站、孤岛天然气处理站、埕岛天然气处理站生产设备设施及生产作业安全现状 |
| 2 | 安全管理单元 | 安全管理 | 包括油气集输总厂及基层单位安全管理现状 |

评价方法选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。安全评价方法较多，每种评价方法都有其适用范围和应用条件，本评价采用安全检查表法、事故后果模拟法。

安全检查表法

安全检查表是利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

安全检查表的编制程序：

①熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施；

②收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；

③列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格；

④对照表格逐项内容进行检查。

事故后果模拟法

油气站场是油田集输的枢纽，也是高风险存在和集中的场所。对油气站场发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对油气集输总厂各站库油品储罐发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

设施设备及生产作业单元评价

原油储运系统单元

本单元涉及到的站场为孤岛原油库、临淄原油库、永安输油站、集贤输油站、广饶输油站，孤罗东输油管道、孤永东输油管道、东辛输油管道3条输油管道。

安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）等标准、规范的要求，采用检查表法对油气集输总厂原油储运站库及所属管道进行评价，检查内容和检查情况见附录2。

检查问题

根据安全检查表，检查发现问题如下：

1、孤岛原油库

- 北罐区南侧消防亭内F扳手不防爆。

- 外输泵房2#泵电机电缆穿管未用防爆胶泥封堵。

- 3#流量计进口管线过滤器顶部双头螺栓的螺母未完全拧入螺栓。

- 高压变频配电室未设挡鼠板。

2、淄博原油库

- 罐区东侧配电箱锈蚀。

- 消防泵房部分防爆胶泥开裂。

- 外输泵区设置有两个出入口，其中北侧出入口外开门上锁，无法打开。

- 流量计区北侧入口处、污油池入口处静电释放器接触不良。

- 罐区南侧消防炮漏水。

3、永安输油站

- 装车区南侧静电接地报警器故障。

- 外输泵房东侧门把手损坏，无法打开。

4、集贤输油站

- 2号加热炉进气管线压力表未设上下限标识。

- 配电室灭火器直接放置于地面上。

5、广饶输油站

- 稀油泵出口管线安全阀下方阀门未设置铅封。

- 发球筒未设置压力容器特种设备标识。

单元小结

针对检查出的问题，项目组提出切实可行的安全对策措施。油气集输总厂及各基层单位对此次现状评价现场检查发现的问题进行了整改。整改后，各站库、输油管道等运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

天然气处理系统单元

本单元涉及到的站场为东营天然气处理站、孤岛天然气处理站、埕岛天然气处理站。

安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）等标准、规范的要求，采用检查表法对油气集输总厂各天然气处理站进行评价，检查内容和检查情况见附录3。

检查问题

根据安全检查表，检查发现问题如下：

1、东营天然气处理站

- 压缩机棚南侧消防器材箱中灭火器指针邻近再充装区。

- 轻质油取样点标识牌褪色。

- 稳定轻烃储罐压力表未设上下限标识。

2、孤岛天然气处理站

- 装车区静电接地报警器接触不良，频繁报警。

- 消防泵压力表检测标签2023年3月9日到期。

3、埕岛天然气处理站

- 稳定装置区西侧人体静电释放器不防爆。

- 干燥区仪表风管线压力表检测标签2023年3月2日到期。

单元小结

针对检查出的问题，项目组提出切实可行的安全对策措施，油气集输总厂及各基层单位对此次现状评价现场检查发现的问题进行了整改。整改后，各天然气处理站场运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

安全管理单元评价

安全管理现状评价

安全生产责任制

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

（2）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第六条　生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

（4）《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（全文）

检查情况

2023年4月3日，油气集输总厂下发了《关于印发<油气集输总厂安全生产（QHSE）责任制管理细则>的通知》（胜集厂发〔2023〕8号），按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“党政同责，一岗双责”的原则，明确了总厂主要负责人、分管安全负责人、其他负责人、九部三中心、职业技能鉴定站以及人力资源服务中心、管道巡护中心、集输关爱中心、东营原油库等12个基层单位各岗位的安全环保责任制共320余项。

安全生产（QHSE）责任制文件见附件3。

检查结果

油气集输总厂现执行的全员安全生产责任制覆盖总厂领导、机关部室、基层单位的所有岗位，明确了岗位责任人、岗位职责和考核标准，符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全生产规章制度和操作规程

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。

（2）《特种设备安全法》

第三十四条　特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

（3）《山东省安全生产条例》

第十五条　安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。

（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第七条　安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。

第三十条    生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。

（5）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.5.1.4条  企业应制定变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

检查情况

（1）安全生产规章制度

油气集输总厂贯彻执行中石化、胜利油田分公司的各项安全管理制度，同时根据生产作业特点制定有各项安全管理制度。油气集输总厂主要安全管理制度统计如下。

表6.1-1   油气集输总厂主要安全管理制度统计表

| 序号 | 法规要求 | 企业执行及制定的安全管理制度 | 制度文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查制度 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司HSSE检查监督管理办法》 | 胜油局发〔2019〕44号 |
|  |  | 《油气集输总厂安全生产（QHSSE）检查监督管理办法》 | 胜集厂发〔2021〕17号 |
| 2 | 职业危害预防制度 | 《胜利油田卫生健康管理规定》 | 胜油局发〔2021〕113号 |
|  |  | 《油气集输总厂职业健康管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕37号 |
| 3 | 安全教育培训和特种作业人员管理 | 《胜利油田员工培训管理办法》 | 胜油党字〔2022〕31 号 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全培训与安全能力提升管理实施细则》 | 胜油局发〔2021〕20号 |
|  |  | 《油气集输总厂培训管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕110号 |
|  |  | 《油气集输总厂安全培训与安全能力提升管理实施细则》 | 胜集厂发〔2021〕40号 |
| 4 | 生产安全事故管理制度 | 《胜利油田生产安全事故事件管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕37号 |
|  |  | 《油气集输总厂生产安全事故管理细则》 | 胜集厂发〔2019〕118号 |
| 5 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司危险化学品安全管理办法》 | 胜油局发〔2021〕35号 |
|  |  | 《油气集输总厂危险化学品重大危险源安全管理办法》 | 胜集厂发〔2020〕81号 |
|  |  | 《油气集输总厂危险化学品安全管理办法》 | 胜集厂发〔2021〕80号 |
| 6 | 设备和特种设备安全管理类制度 | 《胜利油田设备管理办法》 | 胜油局发〔2022〕117号 |
|  |  | 《胜利油田分公司特种设备管理办法》 | 胜油局发〔2020〕97号 |
|  |  | 《油气集输总厂设备管理办法》 | 胜集厂发〔2020〕86号 |
|  |  | 《油气集输总厂特种设备管理办法》 | 胜集厂发〔2020〕83号 |
| 7 | 安全生产档案管理制度 | 《胜利油田档案管理办法》 | 胜油局发〔2022〕16号 |
| 8 | 安全生产奖惩制度 | 《胜利油田绩效考核办法》 | 胜油局发〔2022〕20号 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司生产安全事故责任追究管理办法》 | 胜油局发〔2019〕107号 |
|  |  | 《油气集输总厂员工安全计分管理实施办法》 | 胜集厂发〔2020〕3号 |
|  |  | 《油气集输总厂QHSSE考核奖惩管理办法》 | 胜集厂发〔2021〕81号 |
|  |  | 《油气集输总厂绩效考核办法》 | 胜集厂发〔2022〕35号 |
| 9 | 安全生产资金投入 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全生产费用财务管理细则》 | 胜油局发〔2019〕57号 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全生产费用财务管理细则的补充说明》 | 胜油财资工单〔2021〕14号 |
|  |  | 《关于规范安全生产费用列支项目范围的通知》 | 胜油财资工单〔2022〕9号 |
|  |  | 《关于规范安全生产费用使用管理要求的通知》 | 2023年2月27日 |
|  |  | 《油气集输总厂安全生产费用使用办法》 | 胜集工单〔2023〕5号 |
| 10 | 劳动防护用品管理 | 《油气集输总厂劳动防护用品管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕48号 |
| 11 | 风险分级管控和隐患排查治理 | 《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》 | 胜油局发〔2020〕78号 |
|  |  | 《油气集输总厂生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕28号 |
| 12 | 危险作业管理 | 《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕95号 |
|  |  | 《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕96号 |
|  |  | 《胜利油田盲板抽堵作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕97号 |
|  |  | 《胜利油田高处作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕98号 |
|  |  | 《胜利油田作业许可管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕99号 |
|  |  | 《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕102号 |
|  |  | 《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕103号 |
|  |  | 《胜利油田动土作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕104号 |
| 13 | 应急预案管理 | 《胜利油田应急管理办法》 | 胜油局发〔2022〕3号 |
|  |  | 《胜利油田生产安全事故应急预案》 | 胜油局发〔2022〕18号 |
|  |  | 《油气集输总厂应急管理细则》 | 胜集厂发〔2021〕18号 |
| 14 | 安全生产会议 | 《胜利油田会议管理规定》 | 胜油局发〔2022〕33号 |
|  |  | 《油气集输总厂安全生产会议管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕86号 |
| 15 | 现场带班制度 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司全员安全行为管理办法》 | 胜油局发〔2021〕21号 |
| 16 | 承包商管理 | 《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》 | 胜油局发〔2021〕43号 |
|  |  | 《油气集输总厂承包商安全环保质量违章行为考核实施办法》 | 胜集厂发〔2020〕92号 |
|  |  | 《油气集输总厂承包商管理实施细则》 | 胜集工单〔2021〕26号 |
|  |  | 《油气集输总厂承包商HSSE监督管理细则》 | 胜集厂发〔2021〕74号 |
| 17 | 变更管理 | 《胜利油田生产变更安全管理规定》 | 胜油局发〔2021〕109号 |
| 18 | 其他 | 《油气集输总厂安全环保质量违章行为分类清单》 | 胜集厂发〔2019〕116号 |
|  |  | 《油气集输总厂安全公示管理细则》 | 胜集厂发〔2020〕66号 |
|  |  | 《油气集输总厂输油管道运行管理办法》 | 胜集厂发〔2021〕101号 |
|  |  | 《关于调整总厂机关处科两级干部HSSE风险承包的通知》 | 胜集厂发〔2021〕41号 |
|  |  | 《油气集输总厂安全警示标志和安全防护管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕47号 |
|  |  | 《油气集输总厂消防工作管理规定》》 | 胜集厂发〔2021〕49号 |
|  |  | 《油气集输总厂硫化氢防护安全管理规定》 | 胜集厂发〔2021〕85号 |
|  |  | 《油气集输总厂法律、法规识别与管理办法》 | 胜集工单〔2021〕11号 |
|  |  | 《油气集输总厂输油管道巡护管理办法》 | 胜集工单〔2021〕14号 |
|  |  | 《油气集输总厂隐患自查暂行规定》 | 胜集工单〔2021〕15号 |
|  |  | 《油气集输总厂生产运行管理规定》 | 胜集厂发〔2022〕82号 |
|  |  | 《油气集输总厂生产例会管理规定》 | 胜集厂发〔2022〕84号 |

（2）操作规程

油气集输总厂执行中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司的操作规程，同时结合总厂实际情况共制定了240余项操作规程，包括《油气集输总厂主要设备操作规程》《工艺操作规程》以及下属各站库分别制定的《操作规程汇编》。

油气集输总厂操场规程目录见附件4。

检查结果

油气集输总厂的安全生产管理制度和操作规程满足生产运行需要，符合国家法律法规及标准规范的要求。

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。

（2）《山东省安全生产条例》

第二十一条　从业人员一百人以上的高危生产经营单位，应当依法设置安全总监。

第二十二条　从业人员三百人以上的高危生产经营单位，应当建立安全生产委员会。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第九条　从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

（4）《注册安全工程师管理规定》

第六条　从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。

检查情况

2023年4月11日，油气集输总厂下发了《关于调整完善油气集输总厂党建工作领导小组等42个议事协调机构的通知》（集输党发〔2023〕7号），根据总厂人员变动情况，对油气集输总厂安全生产（QHSE）委员会进行了调整，安全生产（QHSE）委员会下设油气储运、生产运行、工程建设、教育培训、公共安全、外部市场等6 个专业委员会，负责HSE 体系在各专业相应领域研究、运行、审核、改进，协调、组织、实施本业务范围内QHSE 重点工作，实现总厂QHSE 管理水平持续提升。

2023年4月3日，油气集输总厂下发了《关于设立油气集输总厂安全生产管理机构配备安全生产管理人员的通知》（胜集工单〔2023〕6号 ），明确了安全生产（QHSE）委员会、安全（QHSE）管理部为总厂的安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。

安全管理人员配置方面，油气集输总厂现有职工1886人，设置安全总监1名，配备专职安全管理人员共16名，其中注册类别为其他安全的注册安全工程师4名。

油气集输总厂安全总监由沈x担任，2010年12月取得工程专业高级工程师职称，从事安全生产工作17年，并通过山东省应急管理厅考核，取得陆上石油天然气开采行业安全生产管理人员考核合格证书（有效期：2021年11月22日-2024年11月21日），于2021年12月17日书面报告东营市应急管理局备案。

成立安全生产（QHSE）委员会文件见附件5，设置安全管理机构及配备专职安全管理人员的文件见附件6，安全总监任职材料见附件7，注册安全工程师证书见附件8。

检查结果

油气集输总厂建立了安全生产（QHSE）委员会，设置安全管理机构、配备安全总监、专职安全生产管理人员和注册安全工程师，符合国家法律法规及标准规范的要求。

主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。

（2）《安全生产法》

第二十七条　危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

（3）《生产经营单位安全培训规定》

第二十四条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

检查情况

油气集输总厂厂长、党委书记均取得山东省应急管理厅颁发的陆上石油天然气开采主要负责人安全生产知识与管理能力考核合格证书。

油气集输总厂分管安全的副厂长、安全总监和其他专职安全管理人员取得山东省应急管理厅颁发的陆上石油天然气开采安全生产管理人员安全生产知识与管理能力考核合格证书。

油气集输总厂主要负责人及安全生产管理人员台账及证书复印件见附件9。

检查结果

油气集输总厂主要负责人和安全生产管理人员共19人取得山东省应急管理厅颁发的安全合格证书，均在有效期内。证书人员类型、行业类别和数量符合国家法律法规及标准规范的要求。

特种作业人员操作资格证书

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

（2）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第30号发布，安监局令〔2015〕第80号修正）

第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

检查情况

油气集输总厂特种作业类型主要包括电工作业、焊接与热切割作业、高处作业，电工、电焊工、高处作业人员均取得相应的特种作业操作资格证书，并按期复审，在有效期内。特种作业人员台账及操作资格证书复印件见附件10。

检查结果

油气集输总厂特种作业人员操作资格证书类型及数量满足运行需求，符合国家法律法规及标准规范的要求。

其他从业人员教育培训

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

（2）《生产经营单位安全培训规定》

第十三条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十四条　生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。

（4）《特种设备安全法》

第十四条　特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

（5）《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

附件2  特种设备作业人员资格认定分类与项目：特种设备管理人员（A）、锅炉作业（工业锅炉司炉G1、电站锅炉司炉G2、锅炉水处理G3）、压力容器作业（快开门式压力容器操作	R1、移动式压力容器充装	R2）、起重机作业（起重机指挥Q1、起重机司机Q2）。

（6）《山东省特种设备安全条例》

第十七条  电站锅炉、石油天然气管道、石油加工与化工成套装置使用单位，移动式压力容器、气瓶充装单位，以及起重机械、场（厂）内专用机动车辆的数量大于五十台的特种设备使用单位应当配备特种设备安全管理负责人；电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位应当配备专职安全管理人员。

（7）《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T 7356-2017）

第3条　受训人员

机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。

基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。

基层人员：从事岗位操作的现场人员。

设计人员：从事采油采气等设计人员。

检查情况

（1）人员持证

油气集输总厂其他从业人员按照规定接受培训学校及有关部门的安全生产教育和培训，并经考试合格，主要包括硫化氢防护技术培训证、特种设备管理人员证、特种设备操作人员证等。

从业人员证书统计表详见下表：

表6.1-2  油气集输总厂取证人员汇总表

| 序号 | 证书类型 |  | 取证人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢防护技术培训证书 |  | 114 | 有效期内 |
| 2 | 特种设备安全管理 |  | 46 | 有效期内 |
| 3 | 特种设备操作人员证书 | 锅炉 | 30 | 有效期内 |
| 4 |  | 压力容器 | 42 | 有效期内 |
| 5 |  | 起重机械 | 15 | 有效期内 |

特种设备管理、特种设备操作人员台账及人员证书示例见附件11。

- 其他人员培训

每年年初，油气集输总厂下发由主要负责人签字的教育培训计划通知，“分类别、分层次、分岗位”制定培训计划，建立和完善正向培训考核激励机制，引导全员自我学习、主动学习，充分利用线上、停工停产培训、会前岗前作业前5分钟等形式，深入学习法律法规、全员安全生产责任制、应急管理、HSE管理体系、风险管控和隐患排查治理、职业健康、高风险作业、安全监督、硫化氢作业、操作规程、国内外先进管理经验、事故案例警示、安全生产技术等内容，精准落实安全生产教育培训工作，提高安全管理队伍业务素养和专业化水平，提升全体干部员工安全生产责任意识和操作技能，做到“全员、全面、全过程”培训。同时对新入厂、转岗离岗人员进行上岗前三级教育。

培训教育计划及培训记录相关资料见附件12。

检查结果

油气集输总厂对其从业人员进行安全教育培训的时间和内容，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全投入

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　安全投入应符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。

（2）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

第十四条    石油天然气开采企业的储备油、地下储气库参照危险品储存企业执行。

第十五条　石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出；

（二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出；

（十）安全生产责任保险支出；

（十一）与安全生产直接相关的其他支出。

第二十一条   危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；

（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；

（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；

（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

检查情况

油气集输总厂根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）和集团公司、胜利油田分公司安全生产费用管理的相关要求，修订发布了《油气集输总厂安全生产费用使用办法》（胜集工单〔2023〕5号），明确了安全生产费用的使用原则和范围，安全生产费用严格按要求使用，主要用于安全隐患治理、安全宣传教育、安全设施检验检测、安全防护用品、安全风险评估、安全警示标志标识支出等。

2020-2022年，油气集输总厂每年安全生产费用见表6.1-3。

涉及企业机密，不予公开。

安全生产投入相关资料见附件13。

检查结果

油气集输总厂2020~2022年安全生产费用的提取和使用符合国家法律法规及标准规范的要求。

工伤保险及安全生产责任险

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

（2）《工伤保险条例》

第二条　用人单位应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

（3）《安全生产责任保险实施办法》

第六条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

检查情况

油气集输总厂全体从业人员（包括合同制员工和业务外包员工）均参加了工伤保险，工伤保险费用按照规定按时足额缴纳，人力资源（组织）部负责从业人员工伤保险的核算管理，每月计提缴纳一次。截止2023年3月，油气集输总厂从业总人数1886人，其中正式工1397人，劳务派遣工489人。正式工工伤保险由油气集输总厂缴纳，劳务派遣工工伤保险由劳务派遣公司缴纳。

中国石油化工集团有限公司与中国太平洋财产保险有限公司签订有安全生产责任保险协议书，其中雇主责任险（从业人员）中明确规定了被保险人的从业人员在工作期间受到事故伤害或意外伤害的，保险人按照保险合同约定负责赔偿。

工伤保险及安全生产责任险缴纳证明材料见附件14。

检查结果

油气集输总厂按比例每月给职工缴纳工伤保险，并投保安全生产责任险，符合国家法律法规及标准规范的要求。

职业病防护及劳防用品配备

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（2）《山东省安全生产条例》

第二十五条　生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十二条　存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。

对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。

（4）《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》

第四条　用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。

（5）《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

个体防护装备的配备及使用期限按照附录B的有关规定执行。油气储运类工种按照附录B中SY-06-001~005，油库类工种按照附录B中SY-12-001~005配备个体防护装备。

检查情况

油气集输总厂制定有《油气集输总厂劳动防护用品管理规定》（胜集厂发〔2021〕48号），劳动防护用品由生产管理部进行统一采购和配送管理，配送到各部门、直属中心、基层单位后，由各单位负责本单位劳动防护用品的入库、发放管理，并建立收发台账和档案，建立个体劳动防护用品发放、领用记录，由职工本人领取并签字。

职工配备有工衣、工鞋、安全帽、雨衣、雨鞋、安全带、护目镜、绝缘手套、防护耳罩等劳动防护用品。相关岗位人员配备正压式空气呼吸器、耳塞、耳罩、面罩等职业健康防护用品。

在职业健康防护方面，油气集输总厂一是开展职业危害岗位人员的岗前、岗中、离岗体检，确保查体率达100%，发现职业禁忌症人员及时调整岗位；开展一年两次的岗位职业危害因素监测，及时公示检测结果。二是完善员工健康监护档案，加强心脑血管等疾病人群的定期检查和监护，加强健康知识讲座，宣贯疾病防治知识，提前预防。三是抓好劳动防护用品管理，为特殊岗位配备阻燃防静电服，开展特种劳动防护用品的定期检验和检测工作，确保安全可靠、发放到位、正确佩戴。

劳动防护用品发放记录见附件15。

检查结果

油气集输总厂认真执行职业健康管理规定、劳动防护用品管理规定，制定防治职业危害的具体措施，并为作业人员配备劳保用品和逃救生物资。现场检查时，查看健康档案和劳保用品发放台帐，并通过询问员工，油气集输总厂按时发放劳保用品和职业健康防护用品，符合国家法律法规及标准规范的要求。

“三同时”管理

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。

（2）《安全生产法》

第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十四条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

（3）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（全文）

检查情况

油气集输总厂近年新、改、扩建项目共计x项。按要求开展了可研编制、安全预评价、安全设计专篇和安全验收评价，并进行了备案。

“三同时”管理台账见下表。

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

东营压气站工艺系统调整改造项目因工作量变更以及近三年疫情影响等原因，工期延长，项目已于2022年12月15日完成交工验收，根据油田项目实施管理办法要求，正在组织办理专项验收，计划在2023年12月15日前完成竣工验收。

孤岛原油库罐区隐患治理工程因储罐清洗、维修施工难度大、周期长，储罐停运需考虑上下游站场的安全生产运行，需生产部门统筹安排等原因，且近三年受疫情影响，施工停滞，因此工期延长，至今未组织竣工验收，油气集输总厂从管理措施、技术措施、应急措施等三个方面制定了相应的风险管控措施，确保隐患治理完成前风险受控。相关材料见附件28。

东营原油库迁建及配套设施改造工程于2023年6月27日组织了安全生产设施竣工验收，目前正在办理备案手续。

油气集输总厂新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

设备设施检验

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。

（1）《安全生产法》

第三十七条　生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

（2）《特种设备安全法》

第四十条　特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

检查情况

1、特种设备

油气集输总厂涉及的特种设备有压力容器175台、压力管道57条、起重机械13台、锅炉6台。特种设备均在市场监督管理局进行了登记注册，胜利油田特种设备检验所进行定期检验。

特种设备管理台账及定期检验报告见附件16。

2、输油管道

油气集输总厂共有3条输油管道：东辛输油管道、孤罗东输油管道、孤永东输油管道，3条管道由胜利油田特种设备检验所定期检验，出具《埋地集输管道定期检验报告》，均在有效期内。

3、安全设施

油气集输总厂各站库配备有安全阀、压力表、正压式空气呼吸器、便携式/固定式可燃气体/硫化氢气体检测报警仪等安全设施，均定期进行检验检测，在有效期内。

各类安全设施检验检测报告见附件17。

表6.1-5  油气集输总厂安全防护设施汇总表

| 序号 | 安全防护设施类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | 336 | 个 | 有效期内 |
| 2 | 压力表/压力变送器 | 1392 | 台 | 有效期内 |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | 81 | 套 | 有效期内 |
| 4 | 便携式可燃气体/硫化氢报警仪（4合1） | 59 | 个 | 有效期内 |
| 5 | 固定式可燃气体报警仪 | 223 | 个 | 有效期内 |
| 6 | 固定式硫化氢报警仪 | 6 | 个 | 有效期内 |
| 7 | 液压安全阀 | 7 | 个 | 有效期内 |
| 8 | 呼吸阀、阻火器 | 108 | 个 | 有效期内 |

4、防雷设施

油气集输总厂各站库防雷设施均由山东天科防雷工程有限公司按期进行检验检测，爆炸和火灾危险环境场所每半年检验一次，有效期至2023年9月。

防雷设施检测报告见附件18。

检查结果

油气集输总厂现有特种设备设施均在使用所在地市场监督管理局行了登记注册，胜利油田特种设备检验所持有特种设备定期检测资质，检验在有效期内；各类安全设施均按要求配备并定期检测。油气集输总厂设备设施的管理符合国家法律法规及标准规范的要求。

应急管理

法规要求

（1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条

制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。

（2）《安全生产法》

第八十二条　危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

（3）《特种设备安全法》

第六十九条　特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

（4）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第708号）

第十条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

（5）《生产安全事故应急预案管理办法》

第二十六条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。

（6）《山东省生产安全事故应急办法》

第十三条　高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

检查情况

（1）应急组织机构

油气集输总厂2023年3月24日下发了《关于调整油气集输总厂生产安全应急组织机构的通知》（胜集工单〔2023〕4号），根据总厂人员变动及机构调整情况，对油气集输总厂生产安全应急组织机构及应急专家队伍进行了调整，总厂应急管理办公室（归口生产管理部）负责总厂生产安全应急管理日常工作。

总厂应急组织机构由应急指挥中心、应急指挥中心办公室、应急管理办公室、现场应急指挥部、专家组和各应急工作组组成，详见下图。

涉及企业机密，不予公开。

（2）应急预案的编制

油气集输总厂现执行《油气集输总厂生产安全事故应急预案》（2021版），预案体系包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、岗位应急处置卡。

涉及企业机密，不予公开

图6.1-2   油气集输总厂应急预案体系图

（3）应急预案备案

2022年1月10日，经东营市应急管理局批准，《油气集输总厂生产安全事故应急预案（2021版）》取得备案，备案编号为370503-2022-0001-K。

各站库及管道巡护中心根据总厂的要求和实际情况修订本单位的应急处置方案，并已报油气集输总厂生产管理部备案。

（4）应急演练

油气集输总厂及各基层单位每年年初制定应急预案演练计划，按照计划开展应急演练，应急预案演练后进行详细记录、评估以及评分。油气集输总厂2022年厂级应急预案演练情况统计见下表。

表6.1-6   油气集输总厂2022年厂级应急预案演练情况统计表

涉及企业机密，不予公开

其中第四季度演练原定计划为轻烃储罐泄漏应急演练，因疫情等原因，变更为孤永东输油管道黄河穿越段泄漏应急演练。

（5）应急物资

油气集输总厂设置有应急库，用于应急物资存放，各基层单位分别设置有应急库房，主要应急物资有灭火器、消防锹、消防桶、正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪、急救箱、救生衣、消防隔热服、防毒面具、护目镜以及吸油毡、编织袋等，建立有应急物资管理台账，每半月进行一次检查。

（6）应急救援协议

2023年，油气集输总厂分别与胜利油田分公司应急救援中心（消防支队）、胜利油田分公司地面工程维修中心、胜利油田集兴石化安装有限公司、胜利油田胜大水利工程有限责任公司签订了应急救援协议。

应急预案备案登记表见附件19，应急组织机构成立文件见附件20，应急救援协议见附件21，应急演练计划及记录见附件22，应急物资管理台账见附件23。

检查结果

油气集输总厂在危险源与风险分析的基础上制定应急预案和应急处置方案；建立有应急指挥中心、应急处置办公室以及现场应急指挥部并明确相应职责，明确了信息报告、预警、响应启动、应急处置、应急支援以及应急保障等内容，在应急情况下可以及时效实施现场救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失；与相关单位签订应急救援协议，配备应急物资、定期进行应急演练可以有效保障应急情况下及时响应，符合国家法律法规及标准规范的要求。

特殊作业

法规要求

（1）《安全生产法》

第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第三十一条　生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

检查情况

油气集输总厂严格执行《中国石化作业许可管理规定》及胜利油田分公司制定的各项《作业安全管理实施细则》，凡涉及动火作业、临时用电、动土作业、高处作业、受限空间作业、起重作业、盲板抽堵作业都按照制度要求从作业许可、安全措施制定、现场确认、安全监护，全方位、全过程抓好安全管理。

所有高风险作业环节在施工前全部开展JSA分析，对作业环节的安全风险进行识别，制定风险防控措施。

相关作业票证详见附件24。

检查结果

现场检查部分作业许可票，审批签规范，符合国家法律法规及标准规范的要求。

承包商管理

法规要求

（1）《安全生产法》

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（2）《山东省安全生产条例》

第三十四条　生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和安全措施，组织其参加本单位的生产安全事故应急救援演练。

常驻协作单位入驻前，生产经营单位应当对其安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立常驻协作单位安全生产管理档案。

常驻协作单位入驻后，生产经营单位应当对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查。

检查情况

油气集输总厂制定有《承包商HSSE监督管理细则》（胜集厂发〔2021〕74号）、《承包商管理实施细则》（胜集工单〔2021〕26号）、《承包商安全环保质量违章行为考核实施办法》（胜集厂发〔2020〕92号）等多项承包商监督考核管理规定。对承包商的HSSE监督管理纳入总厂QHSE管理体系，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”。承包商发生的安全环保事故与总厂内部事故同样对待、处理和考核，严肃追究责任人员相应责任。

油气集输总厂建立有承包商管理清单，目前在用承包商共有21家，涉及28项专业类别。其中AB类业务17项、C类业务11项。

在承包商管理方面，油气集输总厂在选商前按照安全环保资质标准对承包商相关资质进行审核，签订合同的同时签订安全环保协议，参加承包商的所有人员需取得相应的资格证书；承包商入场前由基层单位负责对所有人员进行入场前的安全培训，告知现场可能存在的危害与风险及防范措施，并查验承包商人员和设备机具等信息；项目开工前进行现场确认和安全交底，并对项目施工进行全过程监控；将承包商施工现场检查纳入公司的日常检查，定期组织承包商负责人、管理人员进行安全环保教育；按照中石化风险矩阵，对承包商作业环节开展风险分析，确定风险等级，制定相应的风险管控措施；对现场检查发现的隐患下达整改通知单，整改完成后进行复查，对隐患问题闭环管理；对查出的严重类及以上违章行为和发生安全环保责任事故的承包商，给予相应处罚或列入黑名单清退处理，现场检查结果纳入HSSE考核。

承包商管理资料详见附件25。

检查结果

油气集输总厂对承包商管理要求严格，符合国家法律法规及标准规范的要求。

变更管理

法规要求

（1）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.5.1.4条 企业应制定变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

检查情况

油气集输总厂生产变更管理执行胜利油田分公司《胜利油田生产变更安全管理规定》（胜油局发〔2021〕109号），建立有变更管理台账，依据“谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责”的原则，按照业务分管、属地化管理和岗位职责对各自负责领域的变更负责，审批人对审批的结果负责。

变更申请单位（部门）按照变更等级评估表对变更内容进行核实，确定变更等级，填写变更申请表，根据变更类别，向相关变更主管部门提出申请。变更实行分级审批，一般变更由变更申请单位（部门）负责人审批；较大变更经申请单位、主管部门负责人、分管领导逐级审核风险管控措施后，报油田变更事项主管部门审批；重大变更经基层单位、总厂、油田业务主管部门负责人、油田安全总监等逐级审核后，由油田业务分管领导审批，油田业务主管部门和安全环保质量管理部备案。变更后对变更内容进行交底和培训，设备投产前进行验收确认，相关变更材料整理归档管理。

现场检查部分变更材料，各项记录齐全，审批规范，符合要求。相关变更材料见附件26。

检查结果

油气集输总厂变更手续齐全，符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全生产标准化

法规要求

（1）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十六条　生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

（3）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.8.1条 企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

检查情况

油气集输总厂开展了安全生产标准化建设工作，并经企业自评、评审单位评审、应急管理部门审核，于2021年12月27日由山东省应急管理厅核准为安全生产标准化二级企业，有效期至2024年12月。

安全生产标准化证书见附件27。

检查结果

油气集输总厂安全生产标准化符合国家法律法规及标准规范的要求。

双重预防体系

法规要求

（1）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）《山东省安全生产条例》

第三十一条　生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。

第三十二条　生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

检查情况

油气集输总厂2018年根据山东省政府和上级要求，开展生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，并在总厂内部推广运行，2019年4月通过了山东省应急管理厅评审验收。

2022年2月，油气集输总厂基于不断持续改进的要求，下发了《关于开展安全风险和隐患排查工作的通知》，持续落实双重预防机制、构建动态风险监测与风险分级管控机制，开展常态化安全风险识别和隐患排查工作，按要求组织排查风险点、辨识危险源，开展后果分析、明确控制措施，评价风险等级、落实管控层级，完善更新了设备设施、作业活动分级控制清单；在岗位和现场醒目位置进行告知，让员工清楚岗位风险信息。

2023年3月，油气集输总厂下发了《2023年风险辨识管控方案》，深入贯彻落实油田、总厂QHSE工作要点和“安全管理强化年”要求，进一步抓好风险管控和隐患排查治理，提升本质安全水平，按照“1+5+N”原则，定于3月29日-4月26日开展新一轮风险辨识与管控。同时根据《胜利油田“安全管理强化年”行动方案》要求，做实双防数智化平台巡检功能，选取试点，在中石化PHAMS平台原有模板风险及管控措施的基础上，结合站库生产实际，梳理完善风险管控措施清单、排查任务清单，在平台总部端调整、导入，推进油气集输总厂双重预防机制管控平台建设。

检查结果

油气集输总厂“双重预防体系”建设符合国家法律法规及标准规范的要求。

信息化建设

法规要求

（1）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（2）《山东省安全生产条例》

第四条　生产经营单位对本单位的安全生产承担主体责任。

生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

检查情况

近年来油气集输总厂立足油气集输管理核心业务需求，注重发挥信息化技术支撑作用，通过对站库自动化改造，推广应用“标准化管理终端”、风险动态管控平台等系统，提高了站库安全风险管控能力，建立完善管道紧急切断系统、管道泄漏监控系统、三维智慧管道管理平台，加大推进管道监控力度，有效提升油气管道隐患监控和风险预警能力。总厂站库管网信息化建设的基本框架为“三端、三辅助”，三端模式即“前端”以站库视频网和DCS/PLC站控系统为感知主体，主要采集上传数据和工艺控制，实现各类生产视频参数的远程监控，“中端”以数据整合转储为核心搭建数据平台，建设总厂SCADA系统、管道紧急切断系统收集整合前端数据，实现对各站库管网的集中监控，“后端”以分析决策及业务应用为核心，分别建设完善生产指挥系统（PCS系统）、EPBP等系统，实现生产调度在线指挥、生产参数实时报警，生产报表自动生成等，同时利用通信网络基础设施、视频监控系统、信息安全防护系统“三个辅助手段”，支撑起总厂各业务发展的信息化生产管理模式。

（1）站库信息化建设。目前各站库均配备了DCS系统、PLC系统，已实现常用流程、紧急关断流程的中控室远程操作，达到重要设备监测预警、在线检测、视频监控全面覆盖和紧急切断功能，完成了现场重要生产数据采集与控制，实现了液位、压力、机泵状态等关键生产参数的报警功能，具备了预防“泄漏、凝管、憋压、冒罐”等事故的能力。

（2）管网信息化建设。突出管线全生命周期管理、应急处置、实时监控等功能，研发并推广了多项管道智能化应用，打造出以“管道完整性管理、小流量泄漏报警、管道紧急切断、热成像监控、管道智能巡线”五位一体管道智能化管理平台，通过对管道信息数据应用、动态分析和综合预警，基本满足总厂三条输油管道应急处置、安全防护的需求。

（3）信息基础设施建设。总厂现有办公网络设备908台，服务器37台，交换机88台，数据库5套，应用系统7个；工控网络设备516台，交换机46台，二级等保定级信息系统1个。通过租用运营商线路、自建光缆、4G网络等方式，现已实现办公网、工控网的物理隔离，部署了工业防火墙、工业安全审计、工业集中安全监控等安全防护系统，实现网络区域隔离、流量数据分析、资产扫描管控和事件统计分析等功能，按照最小化原则设置安全策略，形成了办公网、工控网独立运行、安全可控的网络结构。

（4）数据管理应用。各站库流量计、加热炉、泵、罐、压缩机、轻烃装置等自动数据采集设备共计400多个，数据采集点位7000多个。按照能转尽转的原则，自动化采集和EPBP采集的重合部分数据，已实现自动转储至EPBP录入界面，有效降低基层录入人员工作强度。

检查结果

油气集输总厂信息化建设符合国家法律法规及标准规范的要求。

硫化氢防护

检查情况

油气集输总厂共有3座原油库、3座中间输油站、3座天然气处理站，其中3座原油库、3座中间输油站接收原油均为采油厂净化后原油，不含硫化氢；3座天然气处理站接收天然气均为采油厂脱硫后天然气，硫化氢含量较低。根据2023年3月份硫化氢检测记录，东营天然气处理站来气硫化氢含量最高为16mg/m3，孤岛天然气处理站来气硫化氢含量最高为10mg/m3，埕岛天然气处理站来气硫化氢含量为0。

油气集输总厂严格执行胜利油田分公司《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》中的规定，开展了以下工作：

1）硫化氢防护安全培训。每年安排员工积极参加油田组织的硫化氢防护取证培训和复审培训；在天然气处理站定期组织广大员工进行硫化氢防护安全知识培训。重点加强硫化氢危害、硫化氢防护、检测仪器及防护器具的正确使用等实用技能的培训。

2）硫化氢防护器具和检测仪器配备。目前各天然气处理站根据工作现场情况不同，各自配备了正压式空气呼吸器、便携式硫化氢检测仪器、固定式硫化氢检测仪。

3）硫化氢防护器具和检测仪器的定检工作。各生产单位分上半年下半年两次分批送检。对检定不合格的检测仪器及时报废；检验不合格的空气呼吸器及时联系维修。各类硫化氢防护设施均在有效期内。

4）定期开展硫化氢泄露防护应急演练及应急救援，提升干部员工的应急处置能力。

检查结果

油气集输总厂严格执行《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》，并配备正压式空气呼吸器和固定式（便携式）硫化氢检测报警仪，满足中石化、胜利油田分公司有关规定要求。

事故管理

法规要求

（1）《安全生产法》

第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》

第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（3）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号发布，第349号修正）

第六条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县（市、区）人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

情况紧急或者本单位负责人无法联络时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

检查情况

油气集输总厂严格执行《胜利油田分公司生产安全事故管理办法》(胜油局发〔2019〕49号)，同时制定有《油气集输总厂生产安全事故管理细则》（胜集厂发〔2019〕118号）进行事故管理。

检查结果

近三年，油气集输总厂安全生产形势稳定，未发生上报生产安全事故，安全生产形势良好。

重大危险源管理

法规要求

（1）《安全生产法》

第四十条　生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。

（2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十八条　生产经营单位应当加强重大危险源管理，建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。

生产经营单位应当每半年向所在地县（市、区）或者按隶属关系向负有安全生产监督管理职责的部门报告本单位重大危险源监控及相应的安全措施、应急措施的实施情况；对新产生的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。

检查情况

油气集输总厂制定有《油气集输总厂危险化学品重大危险源安全管理办法》（胜集厂发〔2020〕81号），每3年开展一次识别和安全评估，对重大危险源进行登记建档管理。重大危险源现场设置有安全警示牌，包括重大危险源名称、危险源等级、危险化学品理化性质、安全防控措施、应急处置措施等，以公告牌形式公示和告知可能受影响的单位、区域及人员。

油气集输总厂重大危险源现场设置安全监测监控体系，配备温度、压力、流量、液位等重要参数信息的不间断残疾、监测系统，监控设施定期检测、维保；编制有重大危险源专项应急预案，并配备应急物资，定期组织演练；每年至少开展1次重大危险源专项检查，主要检查重大危险源的辨识、分级、评估、建档、监测监控、应急演练等；将本单位重大危险源信息报送至地方政府安全生产监督管理部门。

检查结果

油气集输总厂重大危险源管理符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号发布，主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第13号、主席令〔2021〕第88号修正）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号发布，应急管理部令第2号修正）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表6.2-1。

表6.2-1  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 油气集输总厂制定了安全检查管理制度、职业危害预防制度、安全教育培训管理制度、生产安全事故管理制度、设备管理制度、安全生产投入保障制度、安全生产奖惩、劳动防护用品发放和管理制度等安全管理制度，详见报告第6.1.2节。 | √ |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 |  | √ |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》 第十五条 |  | √ |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第六条 《山东省安全生产条例》 第十六条 | 油气集输总厂已建立领导层安全生产职责、各部门岗位安全生产职责、基层单位安全生产责任制等全员安全生产责任制，详见报告第6.1.1节。 | √ |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）要求。 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》 （鲁安办发〔2021〕50号） | 油气集输总厂主要负责人、分管领导、安全总监、部门负责人、基层单位负责人、一般从业人员等全员安全生产责任制满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发〔2021〕50号）要求。 | √ |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 各站库均按要求制定有操作规程。 | √ |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》 第十六条 | 油气集输总厂现有职工1886人，安全（QHSE）管理部为总厂的安全生产管理机构，设置安全总监1名，配备专职安全管理人员共16名，其中注册类别为其他安全的注册安全工程师4名，满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 配备专职安全管理人员16名，其中注册安全工程师4名，满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师。 | 《注册安全工程师管理规定》 第六条 |  | √ |
|  | 危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起2年内，金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起5年内达到15%左右并逐步提高。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十五条 | 注册安全工程师的注册类别是其他安全，聘任单位为胜利油田分公司油气集输总厂，均在有效期内。 | √ |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十六条 | 注册安全工程师只聘任于胜利油田分公司油气集输总厂，均在有效期内。 | √ |
|  | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位应当依法设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 《山东省安全生产条例》 第二十一条 | 设有安全总监，并已在东营市应急管理局备案。 | √ |
|  | 安全总监应当具备下列基本条件：取得工程师及以上职称或注册安全工程师合格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》 | 安全总监取得高级工程师证书。 | √ |
|  | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位应当建立安全生产委员会。 安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。 安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》 第二十二条 | 设有安全生产（QHSE）委员会，由主要负责人、分管领导、安全总监、各部门负责人等组成。 | √ |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 油气集输总厂主要负责人、专职安全生产管理人员经山东省应急管理厅考核合格。 | √ |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 油气集输总厂无特种作业人员，施工主要由胜利油田集兴石化安装有限公司承担。 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十四条 | 特种设备管理人员、操作人员均取得相应合格证书。 | √ |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | 操作人员已取得硫化氢防护技术培训证。 | √ |
| 六、劳务派遣人员 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员的安全管理，坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第四条 | 油气集输总厂与东营胜利石油技术服务有限责任公司签订劳务派遣协议，人员归油气集输总厂管理。 | √ |
|  | 生产经营单位是本单位安全生产工作的责任主体，应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第六条 | 已制定全员安全生产责任制和考核标准。 | √ |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员享有安全生产法律法规规定的从业人员的权利，并应当履行相应义务。 生产经营单位灵活用工人员的安全生产权益参照劳务派遣，人员予以保障。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第七条 | 安全生产责任险由中国石油化工集团有限公司统一购买。 | √ |
|  | 生产经营单位采取劳务派遣方式用工的，应当与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。 劳务派遣协议、劳务合同、实习协议应当载明劳动安全卫生以及培训等事项，约定的内容不得违反相关法律法规。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第十条 | 油气集输总厂与东营胜利石油技术服务有限责任公司签订劳务派遣协议，协议中已明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。 | √ |
|  | 劳务派遣单位必须依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第十八条 | 已依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | √ |
| 七、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 | √ |
|  | 以劳务派遣形式用工的，用工单位应当将劳务派遣人员纳入本单位的从业人员进行统一安全管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《山东省安全生产条例》 第二十九条 | 劳务派遣人员已纳入本单位安全管理。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工培训时间为72学时，每年再培训的时间不低于20学时。 | √ |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 已制订全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | √ |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | √ |
| 八、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》 第二十四条 | 油气集输总厂已依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | √ |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》 第二十四条 | 安全生产责任险由中国石油化工集团有限公司统一购买。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 九、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》 第二十五条 | 油气集输总厂已制定防治职业危害的具体措施，并为现场员工配备了防静电工作服、工作鞋、安全帽、防护手套、耳塞、护目镜等劳动防护用品及正压式空气呼吸器面罩等职业健康防护用品。 | √ |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》 （GB 39800.2-2020） |  | √ |
| 十、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十三条 | 特种设备均在使用所在地市场监督管理局进行登记注册。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备由胜利油田特种设备检验所进行定期检验。 | √ |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | 《硫化氢环境人身防护规范》 （SY/T 6277-2017） 5.1.6.1 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | 《硫化氢环境人身防护规范》 （SY/T 6277-2017） 5.2.6 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 已定期检测检验，在有效期内。 | √ |
| 十一、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十五条 | 油气集输总厂制定有《安全生产费用使用办法》。 | √ |
|  | 企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十六条 | 年初制定安全生产费用计提计划。 | √ |
|  | 企业提取的安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算。符合本办法规定的企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。 本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出从企业安全生产费用中列支。 企业安全生产费用年度结余资金结转下年度使用。企业安全生产费用出现赤字（即当年计提企业安全生产费用加上年初结余小于年度实际支出）的，应当于年末补提企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十七条 | 安全生产费用专项核算。 | √ |
|  | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第十五条 | 油气集输总厂安全生产费用主要用于安全隐患治理、安全宣传教育、安全设施检验检测、安全防护用品、安全风险评估、安全警示标志标识支出等。 | √ |
| 十二、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 油气集输总厂编制有《生产安全事故应急预案》，各基层单位根据实际情况编制有现场应急处置方案。 | √ |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 5.1 | 应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。 | √ |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 已对预案进行评审，出具评审意见。 | √ |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 油气集输总厂编制的应急预案已在2022年1月10日在东营市应急管理局备案，备案编号：370503-2022-0001-K。 | √ |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 有演练小结、存在问题及整改措施。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；与相关单位签订了救援协议。 | √ |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |

安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》《安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规和标准规范的要求，对油气集输总厂安全生产管理中全员安全生产责任制、管理制度和操作规程、人员持证、劳保配备、应急管理等情况进行检查，以确定油气集输总厂安全生产条件是否符合要求。检查情况见下表。

表6.3-1  安全生产条件符合性检查表

| 序号 | 实施办法审查内容 | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程 |  | 符合 |
| 1.1全员安全生产责任制 |  |  |  |
| （1） | 主要负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第二条 | 符合 |
| （2） | 安全生产分管负责人（安全总监） | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第三条 | 符合 |
| （3） | 分管生产、设备、技术等其他负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第四条 | 符合 |
| （4） | 安全生产管理机构、安全生产管理人员 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第五条 | 符合 |
| （5） | 生产、设备、技术等其他职能部门负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第六条 | 符合 |
| （6） | 车间（区队）主任 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第七条 | 符合 |
| （7） | 班组长 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第八条 | 符合 |
| （8） | 岗位员工 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第九条 | 符合 |
| （9） | 职能部门 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| 1.2 | 制度 |  |  |
| （1） | 安全检查 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| （2） | 职业危害预防 |  | 符合 |
| （3） | 安全教育培训 |  | 符合 |
| （4） | 生产安全事故管理 |  | 符合 |
| （5） | 重大危险源监控和重大隐患整改 |  | 符合 |
| （6） | 设备安全管理类制度 |  | 符合 |
| （7） | 安全生产档案管理制度 |  | 符合 |
| （8） | 安全生产奖惩制度 |  | 符合 |
| （9） | 安全生产资金投入 | 《山东省安全生产条例》第十五条 | 符合 |
| （10） | 劳动防护用品管理 |  | 符合 |
| （11） | 风险分级管控和隐患排查治理 |  | 符合 |
| （12） | 危险作业管理 |  | 符合 |
| （13） | 应急预案管理 |  | 符合 |
| （14） | 特种作业人员管理 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 符合 |
| （15） | 安全生产会议 |  | 符合 |
| 1.3 | 操作规程 |  |  |
| （1） | 生产经营单位应当具有健全的操作规程。 | 《山东省安全生产条例》第十三条 | 符合 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 |  | 符合 |
| 2.1 | 石油天然气开采企业的储备油、地下储气库参照危险品储存企业执行。 危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下： （一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取； （二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取； （三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取； （四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十四条、第二十一条 | 符合 |
| 2.2 | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条 | 符合 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  | 符合 |
| 3.1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 |
| 3.2 | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 符合 |
| 3.3 | 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 3.4 | 从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 | 符合 |
| 3.5 | 从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 《注册安全工程师管理规定》第六条 | 符合 |
| 3.6 | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 符合 |
| 3.7 | 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议应当有书面记录。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 符合 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 |  | 符合 |
| 4.1 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  | 不涉及 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  | 符合 |
| 6.1 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条 | 符合 |
| 6.2 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 《特种设备安全法》第十四条 | 符合 |
| 6.3 | 硫化氢防护技术培训证受训人员： 机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。 基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。 基层人员：从事岗位操作的现场人员。 设计人员：从事采油采气等设计人员。 | SY/T 7356-2017/3 | 符合 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  | 符合 |
| 7.1 | 用人单位应当规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。 | 《工伤保险条例》第二条 | 符合 |
| 7.2 | 高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》第六条 | 符合 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |  | 符合 |
| 8.1 | 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条 | 符合 |
| 8.2 | 用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》第四条 | 符合 |
| 8.3 | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 符合 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 |  | 符合 |
| 9.1 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《安全生产法》第三十一条 | 符合 |
| 9.2 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 《安全生产法》第三十二条 | 符合 |
| 9.3 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 | 《安全生产法》第三十四条 | 符合 |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 |  | 符合 |
| 10.1 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 | 《安全生产法》第三十七条 | 符合 |
| 10.2 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》第四十条 | 符合 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  | 符合 |
| 11.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《安全生产法》第八十二条 | 符合 |
| 11.2 | 特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。 | 《特种设备安全法》 第六十九条 | 符合 |
| 11.3 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 符合 |
| 11.4 | 高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。 | 《山东省安全生产条例》第六十三条 | 符合 |
| 11.5 | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》第十三条 | 符合 |

重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表6.3-2   重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、分管安全负责人和专职安全生产管理人员共19名，主要负责人、专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 设立技术管理部，并足额配备相关专业专职技术人员。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 每年对从业人员再培训，不涉及特种作业人员。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 执行油田制定的操作规程，实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 严格履行建设项目安全设施“三同时”制度。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 按照要求制定动火作业管理和审批制度。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。 | 现状图与实际相符。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营市应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍，未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度，或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 建立有《油气集输总厂承包商HSSE监督管理细则》，实行“五统一”管理。 |

事故发生的可能性及其严重程度的预测

通过对油气集输总厂各站库生产经营情况和现有的生产设施、设备的实际运行状况可知：油气集输总厂各站库是采油厂开采原油储存、外输及天然气处理、储存场所，一旦发生油品泄漏事故，造成的风险和事故后果较大。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对油气集输总厂各站库不同储量的油品储罐的泄漏事故后果进行模拟。各站库模拟后果图如下：

图7.1-1  孤岛原油库：北罐区1#油罐_中孔泄漏后果图

图7.1-2  孤岛原油库：北罐区1#油罐_整体破裂后果图

图7.1-3  临淄原油库：1#油罐_中孔泄漏后果图

图7.1-4  临淄原油库：1#油罐_整体破裂后果图

图7.1-5  永安输油站：油罐_中孔泄漏后果图

图7.1-6  永安输油站：油罐_整体破裂后果图

图7.1-7  集贤输油站：1#油罐_中孔泄漏后果图

图7.1-8  集贤输油站：1#油罐_整体破裂后果图

图7.1-9  广饶输油站：1#油罐_中孔泄漏后果图

图7.1-10  广饶输油站：1#油罐_整体破裂后果图

图7.1-11  东营天然气处理站：稳定轻烃储罐_中孔泄漏后果图

图7.1-12  东营天然气处理站：稳定轻烃储罐_整体破裂后果图

图7.1-13  东营天然气处理站：液化石油气储罐_中孔泄漏云爆后果图

图7.1-14  孤岛天然气处理站：稳定轻烃储罐_中孔泄漏后果图

图7.1-15  孤岛天然气处理站：稳定轻烃储罐_整体破裂后果图

图7.1-16  孤岛天然气处理站：液化石油气储罐_中孔泄漏云爆后果图

表7.1-1  事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孤岛原油库北罐区1#罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 20 | 23 | 32 | / |
| 孤岛原油库北罐区1#罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 71 | 81 | 105 | / |
| 临淄原油库1#罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 17 | 22 | 30 | / |
| 临淄原油库1#罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 47 | 54 | 71 | / |
| 永安输油站储油罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 | / |
| 永安输油站储油罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 23 | 27 | 37 | / |
| 集贤输油站1#罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 | / |
| 集贤输油站1#罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 30 | 35 | 46 | / |
| 广饶输油站1#油罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 | / |
| 广饶输油站1#油罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 16 | 22 | 30 | / |
| 东营天然气处理站稳定轻烃储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 19 | 22 | 33 | / |
| 东营天然气处理站稳定轻烃储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 35 | 42 | 60 | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 262 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 238 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:2.7m/s,D类 | 188 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 142 | 212 | 365 | 135 |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 102 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 64 | 110 | 186 | 88 |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 63 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 57 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:2.7m/s,D类 | 46 | / | / | / |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 25 | 43 | 74 | 35 |
| 东营天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 25 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站稳定轻烃储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 18 | 22 | 31 | / |
| 孤岛天然气处理站稳定轻烃储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 25 | 30 | 43 | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 126 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 114 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器整体破裂 | BLEVE | 89 | 145 | 261 | 110 |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:2.1m/s,D类 | 84 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 63 | 109 | 185 | 88 |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 29 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 26 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 25 | 43 | 73 | 35 |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:2.1m/s,D类 | 18 | / | / | / |
| 孤岛天然气处理站液化石油气储罐 | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 16 | / | / | / |

通过对原油储罐、稳定轻烃储罐、液化石油气储罐事故后果进行模拟分析可知，原油储罐、稳定轻烃储罐泄漏后的灾害模式主要为池火，液化石油气储罐泄漏后的灾害模式主要为蒸气云爆炸。同一种泄漏模式导致的事故后果，油品储罐容积越大，储罐泄漏的量越大，形成的事故后果面积越大，危害越大；同体积的储油罐距离防火堤的距离越大，形成的池火面积越大，危害越大。各站库模拟分析的事故死亡区域、重伤区域主要覆盖油品罐区及罐区周边建构筑物、设施，事故轻伤区域主要集中在站库内，基本不涉及站外周边道路及设施。

事故后果模型计算选取的油品储罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾/蒸气云爆炸的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，小孔（范围0~5mm，代表值5mm）、中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

事故案例

山东省弘润石油化工助剂总厂“2000.7.2”油罐爆炸事故

2000年7月2日，山东省青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂，在油罐区违章焊接作业，因未堵盲板，造成2个500m3油罐爆炸起火，10人死亡，部分操作室及管排、管架烧毁，直接经济损失200余万元。

（1）事故经过

2000年7月1日，为解决柴油存放一段时间后，由棕黄色变为深灰色的质量问题，厂领导决定采用临淄某个体技术人员的脱色技术，在柴油罐间加活性剂罐、混合罐、管道泵，将307号罐、308号罐的柴油，经管道泵注入混合罐，同来自活性剂罐的活性剂混合脱色后，注入204号罐储存外销。分管生产的副厂长直接安排生产设备部牵头，由机动车间维修班负责焊接安装。整个作业，采用先将混合罐、活性剂罐、管道泵定位后，再对接同柴油罐相连接的阀门、法兰、管道，现场进行焊接的方法。7月2日上午，已将混合罐、活性剂罐、管道泵定位，并同308号罐对连焊接完毕，下午继续进行与204号罐的对接。18时45分，在焊接与204号罐相接的管道时，发生爆炸，204号罐罐体炸飞，南移3.5m落下，罐内柴油飞溅着火，同时将该罐同307号罐之间的管道从307号罐根部阀前撕断，307号罐中400余吨柴油从管口喷出着火。现场施工的10人，突然被柴油烈火掩盖，瞬间即被烧死。307号罐在204号罐爆炸起火后45分钟，再次发生爆炸，罐底焊缝撕开12m左右，罐内剩余柴油急速涌出，着火的柴油顺混凝土地面流至附近的操作室，操作室被烧毁；流至装置管排底部，管排管架被烧塌；流至厂区大门以外,将部分大树烧死。事故发生后，地市县及厂消防队及时赶到扑救，大火于20时45分被扑灭，没有造成罐区其他汽油、柴油罐的爆炸，避免了更大的损失。

（2）事故原因分析

1）直接原因

事故是在焊接与204号罐底部闸板阀对接的管道时发生的。204号罐以前装过柴油，但已长时间没有使用，只是偶尔当作生产中吹扫管道时的储气罐使用。在罐内约有15m3放不出来的柴油，阀门以上无油，有充分的挥发空间，挥发后的柴油与罐内的空气混合，形成爆炸性混合气体。7月2日16时45分，维修班在电焊焊接时，204号罐内的爆炸性混合气体泄漏进正在焊接的管道内，电焊明火引起管道内气体的爆炸，并且通过板阀阀瓣底部的缝隙，引起204号罐内混合气体的爆炸。

2）间接原因

①违章作业。该厂是一家小石油化工厂，无原油常减压蒸馏工段，只有催裂化润滑油工序，生产汽油、柴油、润滑油、液化气等产品，经济效益较好，年利税过亿元。但是，该厂缺乏安全技术管理人才，虽然参照其他石油化工厂的经验，制定了不少规章制度，但是制度执行不严，违章指挥、违章作业现象时有发生。如该次施工作业，按制度规定，成品油罐区为一类禁火区,要动火，必须经安全生产厂长、总工程师批准，安全处室专职安全人员、施工人员签字、办理一级动火证，制定严密的防范措施，有消防、安全、专职人员现场监督，确保不出事故方能动火作业。但该厂生产副厂长直接安排生产设备部和机动车间维修班施工，没有办理一级动火证，也没有通知总工程师、安保部、消防队审查施工方案及进行监督检查，失去了制止违章作业及采取防范措施防止事故发生的机会。另外，制度规定，动火作业必须同生产系统有效隔绝，而且专门制定了抽堵盲板的制度，但施工人员虽然制作了盲板，并且带到了现场，但没有使用，仅以关闭阀门代替插入盲板同油罐隔绝。阀门关闭以后虽然不漏油，但是在使用过程中，由于关闭不严，留有一定间隙，特别是在有一定压力或温度差别时，阀门可能会漏气。因此上午焊接308 号罐时，因308 号罐盛满柴油，没有发生事故，而在下午焊接204 号罐的管道时，因阀门间隙漏气引起油罐内混合气体的爆炸着火。

②对柴油性质认识不足。柴油虽然不是易挥发的一级易燃易爆品，但是，柴油是混合物，其中所含的介于汽油、柴油之间的轻沸点馏分，在夏季高温情况下，挥发积聚于油罐相对密封的上部空间，形成了爆炸性混合气体，遇明火就会造成爆炸。

③307 罐、204 号罐原设计为消防用清水罐，位于成品罐区西防火堤外侧，当改为柴油储罐后，周围没有再加防火堤，也没有设立明显的禁火标志，这也是造成施工人员未办理上级动火证违章施工的原因之一。

④专职安全管理人员安全技术素质低。厂安全保卫部负责安全生产的副部长在巡回检查中，已发现了施工人员在一类禁火区动火作业，但他没有按规章制度制止他们的违章作业，只是在施工人员从车间办的二级动火证上签上自己的名字，代替厂一级动火证，使他们的违章作业合法化，但又没有按一级动火证要求提出防止事故的措施，导致了事故的发生。

（3）事故教训与防范措施

这次重大伤亡事故再次告诫我们，企业的各级领导及职工,一定要严格遵守安全规章制度，严禁违章作业，同时，要开展全员安全生产规章制度教育与安全生产技术知识教育，提高全体人员遵章守纪的自觉性，增强安全意识，提高安全技术水平与自我防护能力。在安全生产管理上，要选用有生产管理实践经验及安全技术管理经验，专业知识丰富，技术素质较高的人员，以适应工作的需要，关键时刻起到管理把关作用，防止事故的发生。

“11.22”东黄输油管道泄漏爆炸事故

（1）事故经过

2013年11月22日凌晨3点，位于黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交汇处，中石化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂，事故发现后，约3点15分关闭输油，斋堂岛街约1000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管线进入胶州湾，海面过油面积约3000平方米。黄岛区立即组织在海面布设两道围油栏。处置过程中，当日上午10点30分许，黄岛区沿海河路和斋堂岛路交汇处发生爆燃，同时在入海口被油污染海面上发生爆燃。

山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故认定为责任事故，事故共造成62人遇难，136人受伤，直接经济损失7.5亿元。

（2）事故原因

事故直接原因：

山东青岛中石化东黄输油管道泄漏原油进入市政排水暗渠，在形成密闭空间的暗渠内油气积聚遇火花发生爆炸。事故发生的直接原因是输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏，流入排水暗渠及反冲到路面。原油泄漏后，现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上打孔破碎，产生撞击火花，引发暗渠内油气爆炸。

间接原因：

1）中石化集团公司及下属企业安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不彻底，现场应急处置措施不当。

2）青岛市人民政府及开发区管委会贯彻落实国家安全生产法律法规不力。

3）管道保护工作主管部门履行职责不力，安全隐患排查治理不深入。

4）开发区规划、市政部门履行职责不到位，事故发生地段规划建设混乱。

5）青岛市及开发区管委会相关部门对事故风险研判失误，导致应急响应不力。

（3）防范措施

山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故表明，安全管理制度和操作规程不健全，违章操作，安全管理不到位是造成事故的重要因素。对于本工程，除了应加强管道巡查、检测以外还应加强安全管理力度，不断完善安全操作规程并严格遵守，杜绝违规操作、施工、动火。

安全对策措施及建议

本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况

评价项目组于2023年3月对油气集输总厂原油储运系统、天然气处理系统和安全管理进行了现场检查，针对检查的问题提出相应的整改建议措施，并与油气集输总厂进行了充分的意见交流，油气集输总厂同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改建议和复查情况见下表。

表9.1-1   本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

改进及改善的对策措施建议

油气集输总厂及所属各单位各部门还应落实本评价报告所提出的以下建议措施，以确保能够长期、安全、稳定的生产运营。

（1）加强和推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的运行，不断完善和更新总厂各层级风险管控清单和隐患排查清单，确保风险受控、隐患及时治理。

（2）加强特种设备管理，按时进行设备及管线的检测检验，定期对设备设施进行维护保养，确保设备的安全防护装置及安全设施齐全、可靠、有效。

（3）加强员工安全教育及培训，继续做好相关特种设备安全管理人员和作业人员的安全教育和技能培训。

（4）严格执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第40号发布，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正）的有关规定，加强对重大危险源的现场检测监控和有关设备、设施的安全管理，定期对重大危险源的安全状况以及重要的设备设施进行检查、检测、检验，并做好记录。对发现的安全隐患立即进行整改，整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

（5）油气集输总厂应加强与生产区域内所涉及地方政府等单位的应急联动工作，做好风险告知，开展联合应急演练，增加应急演练的实用性，切实提高职工和周边人员安全防护、应急救护的能力。

（6）加强特殊作业风险管控，严格落实“谁安排、谁交底，谁负责、谁交底”的要求，强化现场书面交底和风险告知，明确告知项目的施工方案、地面地下情况、设备设施、主要危险危害因素、防范手段和应急措施等。

（7）规范生产过程中变更的安全管理，按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，进一步做好变更申请、变更风险评估、变更审批、变更效果评估和变更告知等工作，严控变更带来的风险。

（8）在日常的生产运行中，应不断完善各项安全管理制度、安全操作规程及安全生产责任制，同时要加强制度、规程执行力建设，理清责任部门，落实岗位责任，建立健全制度执行的监督机制和问责机制，加强日常监督、定期监督和专项检查，拓宽监督渠道，增加监督方式，狠抓制度落实，保证每项制度得到彻底贯彻实施。

安全现状评价结论

在认真研究分析油气集输总厂提供以及现场收集到的相关资料，并对油气集输总厂安全管理状况和生产设施、设备、装置实际运行状况进行现场检查的基础上，根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号发布，安监局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）以及有关法律、法规、标准、规范要求，对油气集输总厂进行了安全现状评价，得出以下安全评价结论：

油气集输总厂生产过程中涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、油田混合烃、稳定轻烃等。

主要危险、有害因素：火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落等。

自然灾害：气温、雷电、地震、大风、洪涝等。

油气集输总厂孤岛原油库南罐区单元、北罐区单元；临淄原油库原油罐区单元；东营天然气处理站轻烃储存单元；孤岛天然气处理站轻烃储存单元均构成了危险化学品重大危险源。

油气集输总厂安全生产责任制健全、安全管理制度和安全操作规程齐全；依法提取安全生产费用并使用；设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；各级安全生产管理人员经培训并考核合格；特种设备作业人员、其他从业人员按要求进行培训，持证上岗；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；开展职业危害管理，按规定给从业人员配备劳动防护用品；对专业设备设施按照国家有关规定进行定期检验；制定有应急救援预案并按要求进行备案，建立应急救援组织，按要求配备应急救援器材、设备，定期开展应急演练。近三年未发生生产安全事故，安全风险可控。

综上所述，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气集输总厂的安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号发布，安监局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）中规定的石油天然气企业应具备的安全生产条件。

油气集输总厂还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

与被评价单位交换意见的情况

山东实华安全技术有限公司接到胜利油田分公司油气集输总厂的委托后，认真研究了项目的有关资料，到现场查看并与有关技术人员进行了交流。被评价单位进行了认真准备并与评价单位进行了交流。

项目安全现状评价报告初稿完成后，项目评价组与胜利油田分公司油气集输总厂进行了沟通，达成了一致意见，企业对本报告中提出的问题进行了认真整改，企业整改完毕后，项目评价组进行了现场复查。

- 附录1  危险有害物质特性表

- 附录1-1   原油的危险、有害特性表

| 标识 |  |
| --- | --- |
| 中文名：原油，英文名：Crude oil | UN编号：1276 |
| 理化性质 |  |
| 成份：油质（这是其主要成分）、胶质（一种粘性的半固体物质）、沥青质（暗褐色或黑色脆性固体物质）、碳质（一种非碳氢化合物）。 主要用途：经加工可以得到汽油、柴油、煤油和液化气等。 溶解度：不溶于水 | 外观与性状：原油的颜色非常丰富，红、金黄、墨绿、黑、褐红、甚至透明；原油的颜色是它本身所含胶质、沥青质的含量，含的越高颜色越深。原油的颜色越浅其油质越好，透明的原油可直接加在汽车油箱中代替汽油。 相对密度（水=1）：0.8～1.0 |
| 燃烧爆炸危险性 |  |
| 燃烧性：可燃 危险特性：受高热分解放出有毒的气体 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳和成分未知的黑色烟雾。 | 禁忌物：强氧化剂 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉和砂土。 |
| 泄漏应急处理 |  |
| 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |
| 健康危害 |  |
| 原油本身无明显毒性。原油中的环烷烃成分具有麻醉作用，在体内无蓄积，一般不发生慢性中毒；对皮肤有刺激作用，长期反复接触可引起皮肤脱水、脱脂及皮炎。原油遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量蒸汽能引起神经麻痹。 |  |
| 急救措施 |  |
| 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保暖并休息。必要时进行人工或给输氧。就医。 食用：误服者立即漱口，饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 储运注意事项 |  |
| 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。搬运时轻装轻卸，保持设备完整，防止洒漏。 |  |
| 防护措施 |  |
| 工程控制：提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 | 防护服：穿工作服。 手防护：戴防护手套 其它：工作后，沐浴更衣，彻底清洗。 |

- 附录1-2   天然气的危险、有害特性表

| 标识 |  |
| --- | --- |
| 中文名：天然气，英文名：Natural gas | UN编号：1971 |
| 理化性质 |  |
| 成份：主要是低分子量烷烃混合物。如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等未净化天然气，常含有二氧化碳、硫化氢、氨和少量氦。 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造焦炭、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。 | 外观与性状：无色、无臭气体 相对密度（水=1）：约0.45（液化） 溶解度：微溶于水 最大爆炸压力（102kPa）：6.8 沸点（℃）：-160 |
| 燃烧爆炸危险性 |  |
| 燃烧性：易燃 建规火险分级：甲 自燃温度（℃）：482-632 | 爆炸下限（V%）：5 爆炸上限（V%）：14 |
| 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。由于天然气是混合物，其中部分气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 禁忌物：强氧化剂、卤素 |  |
| 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
| 泄漏应急处理 |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气的容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 健康危害 |  |
| 天然气中的烷烃对人基本无害，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低。当空气中天然气的含量达到25%—30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |
| 急救措施 |  |
| 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |
| 储运注意事项 |  |
| 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓间不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |
| 防护措施 |  |
| 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护，在高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 防护服：穿工作服。 | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 手防护：必要时戴防护手套 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

- 附录2  原油储运系统单元安全检查表

- 附录2-1   孤岛原油库安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 一级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施100m； | GB50183-2004 4.0.4 | 距北侧居民区约300m，满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋75m； |  | 距北侧散居民房约110m，满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业70m； |  | 周边无厂矿企业。 | √ |
|  | 4）高路公路35m，其他公路25m； |  | 距东侧公路150m，满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所60m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路：35kV及以上1.5倍杆高且不小于30m；35kV以下1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路：国家I、II级40m；其他通信线路1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场周边无机械采油井。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： 1）可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧；2）甲类液体储罐宜布置在地势较低处。当布置在地势较高处时，应采取防止液体流散的措施。 | GB50183-2004 5.1.2 | 位于全年最小频率上风侧；储罐所在位置地势较低，周边设防火堤。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 锅炉房、加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 一、二、三、四级站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。站场内变配电站（大于等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。 道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级站场内甲乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设置围墙，道路、设备与围墙间距满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。 ＜50000m³浮顶罐： 距离加热炉不小于30m； 距离甲、乙类厂房和密闭工艺装置不小于20m； 距离锅炉房不小于35m； 距离全厂性重要设施不小于30m； 距离辅助生产厂房和辅助生产设施、10kV及以下户外变压器不小于26m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 油罐距离最近加热炉100m；距中控室52m，距消防泵房73m，距锅炉房55m，距化验室70m。 | √ |
|  | 有明火的密闭工艺设备及加热炉距甲类厂房和密闭工艺设备不小于20m。 |  | 加热炉距离输油泵房32m。 | √ |
|  | 全厂性重要设施距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于25m。 |  | 中控室距离泵房107m 。 | √ |
|  | 辅助生产厂房及辅助生产设施、10kV及以下户外变压器距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于15m。 |  | 站场辅助生产设施与密闭工艺设备、加热炉距离远大于15m。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 站场出入口满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 站场设置环形消防车道，与防火堤距离不小于3m，与输油泵房等距离大于5m，消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设置有液位报警。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 均为地上钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 油罐分组满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： a）固定顶油罐组不应大于120000m3。 b）浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB 50183-2004 6.5.4 | 总容量满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 油罐数量满足要求。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排布置，排间距大于5m。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 | GB50183-2004 6.5.7 | 浮顶油罐，罐间距大于0.4D。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤高度、材质等符合要求；踏步设置符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁到防火堤距离符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤容量满足要求。 | √ |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 罐组之间有消防车道，满足要求。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 采用浮顶罐，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 现场检查符合要求。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤设置符合要求。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高度符合要求。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤布置符合要求。 | √ |
|  | 浮顶应设置浮顶排水管，排水管规格及数量应根据建罐地区的降雨强度按浮顶处于支撑状态确定。 | GB50341-2014 8.4.1 | 浮顶设置排水管，满足要求。 | √ |
|  | 装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 | GB 50183-2004 9.2.6 | 金属外壳与罐体做电气连接。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 均为浮顶罐。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 集水设施符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | √ |
|  | 储罐的进出口管道及消防泡沫混合液、冷却水立管与水平管之间的柔性连接的设置应符合GB 50151的要求。 | SY/T6306-2020 4.7 | 柔性连接符合要求。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容： a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体完好，符合要求。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容： a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c)浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d)浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e)浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f)浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g)浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容： a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 安全附件设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容： a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 油罐区防火堤符合要求。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | √ |
|  | 5000m3以上的储油罐进、出油管线应装设韧性软管补偿器。 | SY/T6320-2022 8.1.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门均编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 输油泵房/流量计间 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房单独布置。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 设置过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，符合要求。 | √ |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内无易燃易爆品。 | √ |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之间应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 防雷设置符合要求。 | √ |
| 六 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB 50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 七 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表定期校验。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 3#流量计进口管线过滤器顶部双头螺栓的螺母未完全拧入螺栓。 | × |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 外输泵房2#泵电机电缆穿管未用防爆胶泥封堵。 | × |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1 区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 北罐区南侧消防亭内F扳手不防爆。 | × |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | √ |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 泵房、计量间等均有强制通风设施。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 钢储罐防雷接地引下线沿罐周均匀布置。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； 外浮顶储罐顶上取样口的两侧1.5m之外的平台入口处。 | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查消防给水管网布置、消火栓的数量设置符合要求。 | √ |
|  | 消防水池（罐）的设置应符合下列规定： a）水池（罐）的容量应同时满足最大一次火灾灭火和冷却用水要求。在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池（罐）的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 b）当消防水池（罐）和生产、生活用水池（罐）合并设置时，应采取确保消防用水不作它用的技术措施，在寒冷地区专用的消防水池（罐）应采取防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.4 | 消防水容量满足要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房出口直通室外，耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 设消防专用电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器按要求配置。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 消防供电符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 设有应急照明，符合要求。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 现场检查储罐消防设施，符合要求。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色： 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 按要求进行涂色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 高压变频配电室未设挡鼠板。 | × |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |

- 附录2-2   临淄原油库安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 二级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施80m； | GB50183-2004 4.0.4 | 距东北侧村庄约490m，满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋60m； |  | 距周边散居民房大于60m。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业60m； |  | 距周边厂矿企业大于60m。 | √ |
|  | 4）高路公路30m，其他公路20m； |  | 距南侧公路约110m，满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所50m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路： 35kV及以上1.5倍杆高且不小于30m；35kV以下1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路：国家I、II级40m；其他通信线路1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场周边无机械采油井。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： 1）可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧；2）甲类液体储罐宜布置在地势较低处。当布置在地势较高处时，应采取防止液体流散的措施。 | GB50183-2004 5.1.2 | 位于全年最小频率上风侧；储罐所在位置地势较低，周边设防火堤。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 锅炉房、加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 一、二、三、四级站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。站场内变配电站（大于等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。 道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级站场内甲乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设置围墙，道路、设备与围墙间距满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。 ≤10000m³浮顶罐： 距离加热炉不小于26m； 距离甲、乙类厂房和密闭工艺装置不小于15m； 距离锅炉房不小于30m； 距离全厂性重要设施不小于26m； 距离辅助生产厂房和辅助生产设施、10kV及以下户外变压器不小于22m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 油罐距离最近加热炉83m；中控室39m，消防泵房56m，化验室41m。 | √ |
|  | 有明火的密闭工艺设备及加热炉距甲类厂房和密闭工艺设备不小于20m。 |  | 加热炉距离输油泵房37m。 | √ |
|  | 全厂性重要设施距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于25m。 |  | 中控室距离泵房47m 。 | √ |
|  | 辅助生产厂房及辅助生产设施、10kV及以下户外变压器距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于15m。 |  | 站场辅助生产设施与密闭工艺设备、加热炉距离远大于15m。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 站场出入口满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 站场设置环形消防车道，与防火堤距离不小于3m，与输油泵房等距离大于5m，消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设置有液位报警。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 均为地上钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 油罐分组满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： a）固定顶油罐组不应大于120000m3。 b）浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB 50183-2004 6.5.4 | 总容量满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 油罐数量满足要求。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 两排布置，排间距大于5m。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 | GB50183-2004 6.5.7 | 浮顶油罐，罐间距大于0.4D。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤高度、材质等符合要求；踏步设置符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁到防火堤距离符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤容量满足要去。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 采用浮顶罐，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 穿越防火堤处封实。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤设置符合要求。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 符合要求。 | √ |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤布置符合要求。 | √ |
|  | 浮顶应设置浮顶排水管，排水管规格及数量应根据建罐地区的降雨强度按浮顶处于支撑状态确定。 | GB50341-2014 8.4.1 | 浮顶设置排水管，满足要求。 | √ |
|  | 装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 | GB 50183-2004 9.2.6 | 金属外壳与罐体做电气连接。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 均为浮顶罐。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | √ |
|  | 储罐的进出口管道及消防泡沫混合液、冷却水立管与水平管之间的柔性连接的设置应符合GB 50151的要求。 | SY/T6306-2020 4.7 | 柔性连接符合要求。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体完好，符合要求。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c)浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d)浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e)浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f)浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g)浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 安全附件设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 油罐区防火堤符合要求。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | √ |
|  | 5000m3以上的储油罐进、出油管线应装设韧性软管补偿器。 | SY/T6320-2022 8.1.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门均编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 输油泵房/流量计间 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房单独布置。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 外输泵区设置有两个出入口，其中北侧出入口外开门上锁，无法打开。 | × |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 设置过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，符合要求。 | √ |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内无易燃易爆品。 | √ |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之间应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 防雷设置符合要求。 | √ |
| 六 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 七 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表定期校验。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | √ |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 泵房、计量间等均有强制通风设施。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 钢储罐防雷接地引下线沿罐周均匀布置。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； 外浮顶储罐顶上取样口的两侧1.5m之外的平台入口处。 | SY/T0060-2017 5.5.2 | 流量计区北侧入口处、污油池入口处静电释放器接触不良。 | × |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查消防给水管网布置、消火栓的数量设置符合要求。 | √ |
|  | 消防水池（罐）的设置应符合下列规定： a）水池（罐）的容量应同时满足最大一次火灾灭火和冷却用水要求。在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池（罐）的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 b）当消防水池（罐）和生产、生活用水池（罐）合并设置时，应采取确保消防用水不作它用的技术措施，在寒冷地区专用的消防水池（罐）应采取防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.4 | 消防水容量满足要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房出口直通室外，耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 设消防专用电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器按要求配置。 | √ |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 消防供电符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 设有应急照明，符合要求。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容： a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 罐区南侧消防炮漏水。 | × |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色： 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 按要求进行涂色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 罐区东侧配电箱锈蚀。 | × |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

- 附录2-3   永安输油站安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施40m； | GB50183-2004 4.0.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋35m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业40m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 4）高路公路20m，其他公路15m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所40m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路： 35kV及以上1.5倍杆高且不小于30m；35kV以下1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路 1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场周边无机械采油井。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： 1）可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧；2）甲类液体储罐宜布置在地势较低处。当布置在地势较高处时，应采取防止液体流散的措施。 | GB50183-2004 5.1.2 | 位于全年最小频率上风侧；储罐所在位置地势较低，周边设防火堤。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 一、二、三、四级站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。站场内变配电站（大于等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。 道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级站场内甲乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设置围墙，道路、设备与围墙间距满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。 ≤1000m³固定顶罐： 距离加热炉不小于30m； 距离甲、乙类厂房和密闭工艺装置不小于15m； 距离锅炉房不小于35m； 距离全厂性重要设施不小于30m； 距离辅助生产厂房和辅助生产设施、10kV及以下户外变压器不小于20m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 油罐距离最近加热炉45m；距输油泵房35m，距消防泵房32m，距中控室56m。 | √ |
|  | 有明火的密闭工艺设备及加热炉距甲类厂房和密闭工艺设备不小于20m。 |  | 加热炉距离输油泵房38m。 | √ |
|  | 全厂性重要设施距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于25m。 |  | 消防泵房距离输油泵房26m 。 | √ |
|  | 辅助生产厂房及辅助生产设施、10kV及以下户外变压器距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于15m。 |  | 站场辅助生产设施与密闭工艺设备、加热炉距离大于15m。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 站场设置环形消防车道，与防火堤距离不小于3m，与输油泵房等距离大于5m，消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设置有液位报警。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 均为地上钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 油罐分组满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： a）固定顶油罐组不应大于120000m3。 b）浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB 50183-2004 6.5.4 | 总容量满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 油罐数量满足要求。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 单罐布置。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 | GB50183-2004 6.5.7 | 单罐布置。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤高度、材质等符合要求；踏步设置符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁到防火堤距离符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤容量满足要去。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 采用固定顶罐，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤设置符合要求。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 符合要求。 | √ |
|  | 装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 | GB 50183-2004 9.2.6 | 金属外壳与罐体做电气连接。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | √ |
|  | 储罐的进出口管道及消防泡沫混合液、冷却水立管与水平管之间的柔性连接的设置应符合GB 50151的要求。 | SY/T6306-2020 4.7 | 柔性连接符合要求。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体完好，符合要求。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 安全附件设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 油罐区防火堤符合要求。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门均编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 输油泵房/流量计间 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房单独布置。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 设置过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，符合要求。 | √ |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内无易燃易爆品。 | √ |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之间应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 防雷设置符合要求。 | √ |
| 六 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB 50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 七 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表定期校验。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
| 八 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.3 | 汽车装卸站符合要求。 | √ |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 现场检查符合要求。 | √ |
| 九 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 均安装阻火器。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | √ |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 加药间、泵房、计量间等均有强制通风设施。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
| 十一 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 钢储罐防雷接地引下线沿罐周均匀布置。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 设置有防静电专用接地线。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 汽车罐车装卸作业中防静电接地线采用具有报警功能的接地装置。 | SY/T5984-2020 5.6 | 装车区南侧静电接地报警器故障。 | × |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，符合要求。 | √ |
|  | 装卸台应设两处静电接地活动导线，装卸前分别接于罐体和车体，间距宜为2.5m，且接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5225-2019 7.5.3.2 | 装卸台设有两处以上静电接地。 | √ |
|  | 汽车装车用鹤管及装油管应与装卸场所的接地装置相连接。 | SY/T0060-2017 5.3.3 | 现场检查符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十二 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十三 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查消防给水管网布置、消火栓的数量设置符合要求。 | √ |
|  | 消防水池（罐）的设置应符合下列规定： a）水池（罐）的容量应同时满足最大一次火灾灭火和冷却用水要求。在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池（罐）的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 b）当消防水池（罐）和生产、生活用水池（罐）合并设置时，应采取确保消防用水不作它用的技术措施，在寒冷地区专用的消防水池（罐）应采取防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.4 | 消防水容量满足要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 设置半固定式低倍数泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房出口直通室外，耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 设消防专用电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器按要求配置。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 设有应急照明，符合要求。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 现场检查储罐消防设施，符合要求。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色： 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 按要求进行涂色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十四 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 甲、乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备 (或拆开最大部件) 的进出要求，建筑面积小于或等于 100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 外输泵房东侧门把手损坏，无法打开。 | × |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

- 附录2-4   集贤输油站安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施40m； | GB50183-2004 4.0.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋35m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业40m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 4）高路公路20m，其他公路15m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所40m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路： 35kV及以上1.5倍杆高且不小于30m；35kV以下1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路 1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场周边无机械采油井。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： 1）可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧；2）甲类液体储罐宜布置在地势较低处。当布置在地势较高处时，应采取防止液体流散的措施。 | GB50183-2004 5.1.2 | 位于全年最小频率上风侧；储罐所在位置地势较低，周边设防火堤。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 一、二、三、四级站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。站场内变配电站（大于等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。 道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级站场内甲乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设置围墙，道路、设备与围墙间距满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。 ≤1000m³固定顶罐： 距离加热炉不小于30m； 距离甲、乙类厂房和密闭工艺装置不小于15m； 距离锅炉房不小于35m； 距离全厂性重要设施不小于30m； 距离辅助生产厂房和辅助生产设施、10kV及以下户外变压器不小于20m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 油罐距离最近加热炉80m；距输油泵房31m，消防泵房39m，中控室31m。 | √ |
|  | 有明火的密闭工艺设备及加热炉距甲类厂房和密闭工艺设备不小于20m。 |  | 加热炉距离输油泵房51m。 | √ |
|  | 全厂性重要设施距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于25m。 |  | 消防泵房距离输油泵房89m 。 | √ |
|  | 辅助生产厂房及辅助生产设施、10kV及以下户外变压器距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于15m。 |  | 站场辅助生产设施与密闭工艺设备、加热炉距离大于15m。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 站场设置环形消防车道，与防火堤距离不小于3m，与输油泵房等距离大于5m，消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设置有液位报警。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 均为地上钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 油罐分组满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： a）固定顶油罐组不应大于120000m3。 b）浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB 50183-2004 6.5.4 | 总容量满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 油罐数量满足要求。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 单罐布置。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐间距满足要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤高度、材质等符合要求；踏步设置符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁到防火堤距离符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤容量满足要去。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 采用固定顶罐，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤设置符合要求。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 符合要求。 | √ |
|  | 装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 | GB 50183-2004 9.2.6 | 金属外壳与罐体做电气连接。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | √ |
|  | 储罐的进出口管道及消防泡沫混合液、冷却水立管与水平管之间的柔性连接的设置应符合GB 50151的要求。 | SY/T6306-2020 4.7 | 柔性连接符合要求。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体完好，符合要求。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 安全附件设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 油罐区防火堤符合要求。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门均编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 输油泵房/流量计间 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房单独布置。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 设置过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，符合要求。 | √ |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内无易燃易爆品。 | √ |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之间应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 防雷设置符合要求。 | √ |
| 六 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB 50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 七 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表定期校验。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 2号加热炉进气管线压力表未设上下限标识。 | × |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | √ |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 加药间、泵房、计量间等均有强制通风设施。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 钢储罐防雷接地引下线沿罐周均匀布置。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查消防给水管网布置、消火栓的数量设置符合要求。 | √ |
|  | 消防水池（罐）的设置应符合下列规定： a）水池（罐）的容量应同时满足最大一次火灾灭火和冷却用水要求。在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池（罐）的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 b）当消防水池（罐）和生产、生活用水池（罐）合并设置时，应采取确保消防用水不作它用的技术措施，在寒冷地区专用的消防水池（罐）应采取防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.4 | 消防水容量满足要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 设置半固定式低倍数泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房出口直通室外，耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 设消防专用电话。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器按要求配置。 | √ |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 设有应急照明，符合要求。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 现场检查储罐消防设施，符合要求。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色： 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 按要求进行涂色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 配电室灭火器直接放置于地面上。 | × |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |

- 附录2-5   广饶输油站安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施40m； | GB50183-2004 4.0.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋35m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业40m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 4）高路公路20m，其他公路15m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所40m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路： 35kV及以上1.5倍杆高且不小于30m；35kV以下1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路 1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场周边无机械采油井。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场总平面布置应符合下列规定： 1）可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧；2）甲类液体储罐宜布置在地势较低处。当布置在地势较高处时，应采取防止液体流散的措施。 | GB50183-2004 5.1.2 | 位于全年最小频率上风侧；储罐所在位置地势较低，周边设防火堤。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 一、二、三、四级站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。站场内变配电站（大于等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。 道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m；一、二、三级站场内甲乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设置围墙，道路、设备与围墙间距满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。 ≤1000m³固定顶罐： 距离加热炉不小于30m； 距离甲、乙类厂房和密闭工艺装置不小于15m； 距离锅炉房不小于35m； 距离全厂性重要设施不小于30m； 距离辅助生产厂房和辅助生产设施、10kV及以下户外变压器不小于20m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 油罐距离最近加热炉76m；距输油泵房33m，距中控室110m。 | √ |
|  | 有明火的密闭工艺设备及加热炉距甲类厂房和密闭工艺设备不小于20m。 |  | 加热炉距离输油泵房23m。 | √ |
|  | 全厂性重要设施距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于25m。 |  | 中控室距离输油泵房、加热炉大于25m 。 | √ |
|  | 辅助生产厂房及辅助生产设施、10kV及以下户外变压器距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于15m。 |  | 站场辅助生产设施与密闭工艺设备、加热炉距离大于15m。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 站场设置环形消防车道，与防火堤距离不小于3m，与输油泵房等距离大于5m，消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 设置有液位报警。 | √ |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 均为地上钢罐。 | √ |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 油罐分组满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： a）固定顶油罐组不应大于120000m3。 b）浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB 50183-2004 6.5.4 | 总容量满足要求。 | √ |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 油罐数量满足要求。 | √ |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 单罐布置。 | √ |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐间距满足要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 设有防火堤。 | √ |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤高度、材质等符合要求；踏步设置符合要求。 | √ |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 罐壁到防火堤距离符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤容量满足要去。 | √ |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 采用固定顶罐，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | √ |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | √ |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤设置符合要求。 | √ |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 符合要求。 | √ |
|  | 装于钢储罐上的信息系统装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。 | GB 50183-2004 9.2.6 | 金属外壳与罐体做电气连接。 | √ |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周边设置栏杆。 | √ |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | √ |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | √ |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 符合要求。 | √ |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | √ |
|  | 储罐的进出口管道及消防泡沫混合液、冷却水立管与水平管之间的柔性连接的设置应符合GB 50151的要求。 | SY/T6306-2020 4.7 | 柔性连接符合要求。 | √ |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体完好，符合要求。 | √ |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 安全附件设置符合要求。 | √ |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 油罐区防火堤符合要求。 | √ |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | √ |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 阀门均编号挂牌。 | √ |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 设置有视频监控。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 输油泵房/流量计间 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房单独布置。 | √ |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 设置过滤器。 | √ |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，符合要求。 | √ |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内无易燃易爆品。 | √ |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | √ |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之间应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 防雷设置符合要求。 | √ |
| 六 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB 50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 七 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表定期校验。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 稀油泵出口管线安全阀下方阀门未设置铅封。 | × |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | √ |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | √ |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 加药间、泵房、计量间等均有强制通风设施。 | √ |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开。 | √ |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 钢储罐防雷接地引下线沿罐周均匀布置。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，符合要求。 | √ |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查消防给水管网布置、消火栓的数量设置符合要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 设置半固定式低倍数泡沫灭火系统。 | √ |
|  | 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐，可设置半固定式消防冷却水系统。 | GB50183-2004 8.4.5 | 设置半固定式消防冷却水系统。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器按要求配置。 | √ |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 现场检查储罐消防设施，符合要求。 | √ |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外。 | √ |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色： 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 按要求进行涂色。 | √ |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 发球筒未设置压力容器特种设备标识。 | × |

- 附录2-6   输油管道安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道敷设 |  |  |  |
|  | 输油管道不应通过饮用水水源一级保护区、飞机场、火车站、海（河）港码头、军事禁区、国家重点文物保护范围、自然保护区的核心区。 | GB50253-2014 4.1.3 | 输油管道沿途无上述敏感区域。 | √ |
|  | 输油管道应采用地下埋设方式。当受自然条件限制时，局部地段可采用土堤埋设或地上敷设。 | GB50253-2014 4.2.1 | 输油管道采用地下埋设方式，满足要求。 | √ |
|  | 埋设管道，在农田的，其覆土厚度不得低于1.5m。 | 《山东省石油天然气管道保护办法》第十二条 | 满足要求。 | √ |
|  | 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为： 1.种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； 2.取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工； 3.挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条 | 满足要求。 | √ |
| 二 | 线路截断阀室 |  |  |  |
|  | 输油管道沿线应设置线路截断阀。 | GB50253-2014 4.4.1 | 全线设置截断阀室。 | √ |
|  | 原油、成品油管道线路截断阀的间距不宜超过32km，人烟稀少地区可适当加大间距。 | GB50253-2014 4.4.2 | 间距符合要求。 | √ |
|  | 埋地输油管道沿线在河流的大型穿跨越及饮用水水源保护区两端应设置线路截断阀。在人口密集区管段或根据地形条件认为需要截断的，宜设置线路截断阀 | GB50253-2014 4.4.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 截断阀应设置在交通便利、地形开阔、地势较高、检修方便，且不易受地质灾害及洪水影响的地方。 | GB50253-2014 4.4.5 | 截断阀室周围交通便利，地形开阔。 | √ |
| 三 | 管道标识 |  |  |  |
|  | 管道沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌等永久性标志，管道标志的标识、制作和安装应符合现行行业标准《管道干线标记设置技术规范》SY/T 6064的有关规定 | GB50253-2014 4.6.1 | 现场检查“三桩”及警示牌满足要求。 | √ |
|  | 里程桩应沿管道从起点至终点，每隔1km至少设置1个。阴极保护测试桩可同里程桩合并设置。 | GB50253-2014 4.6.2 | 里程桩、阴极保护测试桩按规范设置。 | √ |
|  | 管道穿跨越人工或天然障碍物时，应在穿跨越处两侧及地下建（构）筑物附近设置标志桩。 | GB50253-2014 4.6.4 | 穿越处设置标志桩。 | √ |
| 四 | 管材 |  |  |  |
|  | 输油管道线路用钢管应采用管线钢，钢管应符合现行国家标准《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711的有关规定；输油站内的工艺管道应优先采用管线钢，也可采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163规定的钢管。 | GB50253-2014 5.3.2 | 目前管线用钢管采用管线钢。 | √ |
| 五 | 管道穿跨越 |  |  |  |
|  | 选择的穿越位置应符合线路总走向。对于大、中型穿越工程，线路局部走向应按所选穿越位置调整. | GB50423-2013 3.3.3 | 管道穿越位置符合线路总体走向。 | √ |
|  | 水域穿越管段可采用挖沟法埋设、水平定向钻法敷设。 | GB50423-2013 3.3.5 | 穿越河流段采用定向钻。 | √ |
|  | 水域穿越位置应选在岸坡稳定地段。若需在岸坡不稳定地段穿越，则两岸应做护坡、丁坝等调治工程，保证岸坡稳定。 | GB50423-2013 3.3.13 | 水域穿越位置位于岸坡稳定地段。 | √ |
|  | 管道穿越铁路（公路）应保持铁路或公路排水沟的通畅。穿越处应设置标志桩。 | GB50423-2013 3.5.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 穿越二级及以上公路时，应采用顶进套管或水平定向钻穿越方式。对三级及以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。 | GB50423-2013 7.1.3 | 穿越省道均采用定向钻，穿越土路采用挖沟法或顶管。 | √ |
|  | 采用钢套管穿越公路的管段，对管道阴极保护形成屏蔽作用时，应增加牺牲阳极保护。 | GB50423-2013 7.1.4 | 个别特殊管段（如需临时保护的管段）采用牺牲阳极保护为补充保护。 | √ |
| 六 | 防腐 |  |  |  |
|  | 输油管道应采取防腐层与阴极保护联合腐蚀控制措施。 | GB50253-2014 4.3.1 | 采用防腐层和阴极保护联合腐蚀控制措施。 | √ |
|  | 埋地输油管道的保温层应符合现行国家标准《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T 50538的有关规定。 | GB50253-2014 4.3.8 | 管道采用保温层。 | √ |
|  | 站内地面钢质管道和金属设施应采用防腐层进行腐蚀防护。 | GB50253-2014 6.6.1 | 永安、集贤输油站站内管道均采用防腐层进行腐蚀防护。 | √ |
| 七 | 自控 |  |  |  |
|  | 输油工艺过程平稳运行及确保安全生产的重要参数，应进行连续监测或记录。 | GB50253-2014 6.10.2 | 输油管道重要参数进行记录 | √ |
|  | 输油管道应设置监视、控制和调度管理系统，宜采用监控与数据采集（SCADA）系统。 | GB50253-2014 7.1.2 | 采用监控与数据采集（SCADA）系统 | √ |
|  | 输油管道应设置清管设施。 | GB50253-2014 6.3.12 | 设有清管设施，符合要求。 | √ |

- 附录3  天然气处理系统单元安全检查表

- 附录3-1   东营天然气处理站安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 四级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施40m； | GB50183-2004 4.0.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋35m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业40m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 4）高路公路20m，其他公路15m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所40m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路： 35kV及以上1.5倍杆高且不小于30m；35kV以下1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路 1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场周边无机械采油井。 | √ |
|  | 火炬和放空管宜位于石油天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且宜布置在站场外地势较高处。 火炬和放空管与石油天然气站场的间距：放空管放空量等于或小于1.2×104m3/h时，不应小于10m；放空量大于1.2×104m3/h且等于或小4×104m3/h时，不应小于40m。 | GB50183-2004 4.0.8 | 火炬和放空管布置在站场外地势较高处，与站场间距符合要求。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 锅炉、加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 一、二、三、四级站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场四周设置围墙，道路与围墙间距满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。 ≤100m³全压力式天然气凝液、液化石油气储罐： 距离加热炉不小于55m； 距离甲、乙类厂房和密闭工艺装置不小于40m； 距离锅炉房不小于60m； 距离全厂性重要设施不小于55m； 距离汽车装卸鹤管不小于25m； 距离辅助生产厂房和辅助生产设施不小于30m； 距离10kV及以下户外变压器不小于40m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 储罐区距空压厂房95m，距热媒炉72m，距装车区35m。 | √ |
|  | 有明火的密闭工艺设备及加热炉距甲类厂房和密闭工艺设备不小于20m。 |  | 间距不小于20m。 | √ |
|  | 全厂性重要设施距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于25m。 |  | 间距不小于25m。 | √ |
|  | 辅助生产厂房及辅助生产设施、10kV及以下户外变压器距甲、乙类厂房和密闭工艺设备、有明火的密闭工艺设备及加热炉不小于15m。 |  | 站场辅助生产设施与密闭工艺设备、加热炉距离大于15m。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道。 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 储液罐区 |  |  |  |
|  | 天然气凝液和液化石油气储罐成组布置时，储罐组内的储罐不应超过两排，罐组周围应设环形消防车道。 | GB50183-2004 6.6.2 | 现场检查，满足要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和全压力式液化石油气储罐组内的储罐个数不应超过12个，总容积不应超过20000m3。 | GB50183-2004 6.6.3 | 储罐数量及容积满足要求。 | √ |
|  | 不同储存方式的液化石油气储罐不得布置在同一个储罐组内。 | GB50183-2004 6.6.5 | 储罐组储存方式相同。 | √ |
|  | 卧式储罐到防护墙的距离不应小于3m。 | GB50183-2004 6.6.6 | 现场检查，满足要求。 | √ |
|  | 防护墙、防火堤及隔堤应采用不燃烧实体结构，并应能承受所容纳液体的静压及温度的影响。在防火堤或防护墙的不同方位上应设置不少于两处的人行踏步或台阶。 | GB50183-2004 6.6.7 | 防护墙及踏步设置满足要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气储罐组内储罐之间的防火距离应不小于表6.6.9的规定。 | GB50183-2004 6.6.9 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液及液化石油气罐区内应设可燃气体检测报警装置，并在四周设置手动报警按钮，探测和报警信号引入值班室。 | GB50183-2004 6.6.11 | 设置报警器并引入值班室。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气储罐的进料管管口宜从储罐底部接入，当从顶部接人时，应将管口接至罐底处。全压力式储罐罐底应安装为储罐注水用的管道、阀门及管道接头。天然气凝液储罐及液化石油气储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。 | GB50183-2004 6.6.12 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。天然气凝液储罐及液化石油气储罐容积大于或等于50m3时，其液相出口管线上宜设远程操纵阀和自动关闭阀，液相进口应设单向阀。 | GB50183-2004 6.6.13 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气罐区内的管道宜地上布置，不应地沟敷设。 | GB50183-2004 6.6.17 | 无地沟。 | √ |
|  | 压力储存的稳定轻烃储罐与全压力式液化石油气储罐同组布置时，其防火间距不应小于本规范第6.6.9条的规定。 | GB50183-2004 6.6.19 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 储液罐应装有紧急放空、安全泄压设施及液位计、高低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 8.2.3 | 设有紧急放空、安全泄压设施及液位计、高低液位报警装置。 | √ |
|  | 储液罐应有喷淋或防晒装置。 | SY/T6320-2022 8.2.4 | 符合要求。 | √ |
|  | 储液罐区应有醒目的安全标志。 | SY/T6320-2022 8.2.5 | 有安全标志。 | √ |
|  | 液化石油气、天然气凝液储罐不得与其他甲、乙类液体储罐同组布置。 | SY/T6320-2022 8.2.6 | 未同组布置。 | √ |
|  | 储液罐区的防火堤内应设固定式可燃气体探测器。 | SY/T6320-2022 8.2.7 | 设有固定式可燃气体探测器。 | √ |
|  | 天然气凝液、液化石油气储罐应设有排水口，排水口处应装有排污箱，污水应送到污水处理点进行集中处理。 | SY/T5225-2019 6.4.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 管道穿堤处应用非燃烧性材料填实密封。 | SY/T5225-2019 6.4.2.9 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 天然气处理及增压装置 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体压缩机的布置及其厂房设计应符合下列规定； a）可燃气体压缩机宜露天或棚式布置。 b）单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机厂房，不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物；该压缩机的上方不得布置含甲、乙、丙类介质的设备，但自用的高位润滑油箱不受此限。 c）比空气轻的可燃气体压缩机棚或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。 d)比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板，宜部分采用箅子板。 | GB50183-2004 6.3.1 | 天然气压缩机的布置及其厂房设计符合规定。 |  |
|  | 进出装置的可燃气体、液化石油气、可燃液体的管道，在装置边界处应设截断阀和8字盲板或其他截断设施，确保装置检修安全。 | GB 50183-2004 6.3.7 | 设截断阀和8字盲板。 |  |
|  | 可燃气体压缩机的吸入管道，应有防止产生负压的措施。多级压缩的可燃气体压缩机各段间，应设冷却和气液分离设备，防止气体带液进入气缸。 | GB50183-2004 6.3.8 | 现场检查，符合要求。 |  |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 压缩机启动及事故停车安全联锁装置应可靠。 | SY/T6320-2022 7.2.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 压缩机间应有强制通风装置，并设置安全标志。 | SY/T6320-2022 7.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气原料气进脱水器之前应设置分离器。 | SY/T6320-2022 7.3.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB 50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 六 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 稳定轻烃储罐压力表未设上下限标识。 | × |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 轻质油取样点标识牌褪色。 | × |
|  | 安全阀的设置和泄放至少应符合以下要求： a)输气站应在管道进站截断阀上游和出站截断阀下游设置限压泄放设施。 b)输气站场内可能存在超压的受压设备和容器，应设置安全阀。安全阀的整定压力应小于或等于受压设备和容器的最高允许工作压力。 c)安全阀泄放的可燃气体宜引人同级压力的放空管线。当安全阀泄放少量可燃气体时可排入大气。泄放管宜垂直向上，管口应高出设备的最高平台，且不应小于2m，并应高出所在地面5m。厂房内安全阀的泄放管应引出厂房外，管口应高出厂房2m以上；当安全阀可能排放有含油天然气（湿气）或含硫化氢等有毒气体时，应将其接入密闭系统或火炬系统。 d)安全阀的泄放系统应采取防止冰冻、防止堵塞的措施。 e)对安全阀每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 6.2.2.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.3 | 汽车装卸站符合要求。 | √ |
|  | 液化石油气汽车的装卸设施，应符合下列要求： 2 罐车装车过程中，排气管宜采用气相平衡式，也可接至低压燃料气或火炬放空系统，不得就地排放。 3 汽车装卸鹤管之间的距离不应小于 4m 。 4 汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面。 | GB50183-2004 6.7.4 | 汽车装卸站符合要求。 | √ |
|  | 装车台至少设有两处接地(一处是罐车与大地连接，另一处是罐车与管线连接) ，接地电阻应不大于100Ω， 并在其附近应设置静电消除装置。 | SY/T5225-2019 6.5.1.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 天然气集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 6.1.2.1 | 采用防爆电器。 | √ |
|  | 在天然气集输、加压、处理和储存等厂、站易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和防静电且不产生火花的工鞋。禁止使用收集、非防爆照相、摄像等设备。 | SY/T5225-2019 6.1.2.5 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志，如“硫化氢工作场所、当心中毒”等。 | SY/T6277-2017 6.3.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 设置有防静电专用接地线。 | √ |
|  | 液化石油气、天然气凝液泵房的门外、储罐的上罐扶梯入口处等作业场所应设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 汽车罐车装卸作业中防静电接地线采用具有报警功能的接地装置。 | SY/T5984-2020 5.6 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 汽车装车用鹤管及装油管应与装卸场所的接地装置相连接。 | SY/T0060-2017 5.3.3 | 现场检查符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 罐区内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 天然气压缩机厂房应设置推车式灭火器。 | GB50183-2004 8.9.4 | 设有推车式灭火器。 |  |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 压缩机棚南侧消防器材箱中灭火器指针邻近再充装区。 | × |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。确有困难时，单罐容积等于或小于100m3的天然气凝液储罐及液化石油气储罐安全阀可接入放散管，其安装高度应高出储罐操作平台2m以上，且应高出所在地面5m以上。 | GB50183-2004 6.6.16 | 现场检查，符合要求。 |  |
|  | 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： a）高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接； b）不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | GB 50183-2004 6.8.6 | 放空管道保持畅通符合要求 |  |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： a）可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 b）连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 c）间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 | GB 50183-2004 6.8.8 | 放空符合要求。 |  |

- 附录3-2   孤岛天然气处理站安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 五级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施30m； | GB50183-2004 4.0.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋30m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业30m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 4）高路公路20m，其他公路10m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所30m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路 1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 火炬和放空管宜位于石油天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且宜布置在站场外地势较高处。 火炬和放空管与石油天然气站场的间距：放空管放空量等于或小于1.2×104m3/h时，不应小于10m；放空量大于1.2×104m3/h且等于或小4×104m3/h时，不应小于40m。 | GB50183-2004 4.0.8 | 火炬和放空管布置在站场外地势较高处，与站场间距符合要求。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 锅炉、加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 五级石油天然气站场总平面布置的防火间距不应小于表5.2.3的规定。 | GB50183-2004 5.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1、储罐组宜设环形消防车道。 2、储罐组消防车道与防火堤坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3、甲乙类液体厂房及油气密闭工艺设备距消防车道的间距不宜小于5m。 4、消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 消防车道净空高度等满足要求。 | √ |
| 三 | 储液罐区 |  |  |  |
|  | 天然气凝液和液化石油气储罐成组布置时，储罐组内的储罐不应超过两排，罐组周围应设环形消防车道。 | GB50183-2004 6.6.2 | 现场检查，满足要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和全压力式液化石油气储罐组内的储罐个数不应超过12个，总容积不应超过20000m3。 | GB50183-2004 6.6.3 | 储罐数量及容积满足要求。 | √ |
|  | 不同储存方式的液化石油气储罐不得布置在同一个储罐组内。 | GB50183-2004 6.6.5 | 储罐组储存方式相同。 | √ |
|  | 卧式储罐到防护墙的距离不应小于3m。 | GB50183-2004 6.6.6 | 现场检查，满足要求。 | √ |
|  | 防护墙、防火堤及隔堤应采用不燃烧实体结构，并应能承受所容纳液体的静压及温度的影响。在防火堤或防护墙的不同方位上应设置不少于两处的人行踏步或台阶。 | GB50183-2004 6.6.7 | 防护墙及踏步设置满足要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气储罐组内储罐之间的防火距离应不小于表6.6.9的规定。 | GB50183-2004 6.6.9 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液及液化石油气罐区内应设可燃气体检测报警装置，并在四周设置手动报警按钮，探测和报警信号引入值班室。 | GB50183-2004 6.6.11 | 设置报警器并引入值班室。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气储罐的进料管管口宜从储罐底部接入，当从顶部接人时，应将管口接至罐底处。全压力式储罐罐底应安装为储罐注水用的管道、阀门及管道接头。天然气凝液储罐及液化石油气储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。 | GB50183-2004 6.6.12 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。天然气凝液储罐及液化石油气储罐容积大于或等于50m3时，其液相出口管线上宜设远程操纵阀和自动关闭阀，液相进口应设单向阀。 | GB50183-2004 6.6.13 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气罐区内的管道宜地上布置，不应地沟敷设。 | GB50183-2004 6.6.17 | 无地沟。 | √ |
|  | 压力储存的稳定轻烃储罐与全压力式液化石油气储罐同组布置时，其防火间距不应小于本规范第6.6.9条的规定。 | GB50183-2004 6.6.19 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 储液罐应装有紧急放空、安全泄压设施及液位计、高低液位报警装置。 | SY/T6320-2022 8.2.3 | 设有紧急放空、安全泄压设施及液位计、高低液位报警装置。 | √ |
|  | 储液罐应有喷淋或防晒装置。 | SY/T6320-2022 8.2.4 | 符合要求。 | √ |
|  | 储液罐区应有醒目的安全标志。 | SY/T6320-2022 8.2.5 | 有安全标志。 | √ |
|  | 液化石油气、天然气凝液储罐不得与其他甲、乙类液体储罐同组布置。 | SY/T6320-2022 8.2.6 | 未同组布置。 | √ |
|  | 储液罐区的防火堤内应设固定式可燃气体探测器。 | SY/T6320-2022 8.2.7 | 设有固定式可燃气体探测器。 | √ |
|  | 天然气凝液、液化石油气储罐应设有排水口，排水口处应装有排污箱，污水应送到污水处理点进行集中处理。 | SY/T5225-2019 6.4.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 管道穿堤处应用非燃烧性材料填实密封。 | SY/T5225-2019 6.4.2.9 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 四 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 五 | 天然气处理及增压装置 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体压缩机的布置及其厂房设计应符合下列规定； a）可燃气体压缩机宜露天或棚式布置。 b）单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机厂房，不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物；该压缩机的上方不得布置含甲、乙、丙类介质的设备，但自用的高位润滑油箱不受此限。 c）比空气轻的可燃气体压缩机棚或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。 d)比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板，宜部分采用箅子板。 | GB50183-2004 6.3.1 | 天然气压缩机的布置及其厂房设计符合规定。 |  |
|  | 进出装置的可燃气体、液化石油气、可燃液体的管道，在装置边界处应设截断阀和8字盲板或其他截断设施，确保装置检修安全。 | GB 50183-2004 6.3.7 | 设截断阀和8字盲板。 |  |
|  | 可燃气体压缩机的吸入管道，应有防止产生负压的措施。多级压缩的可燃气体压缩机各段间，应设冷却和气液分离设备，防止气体带液进入气缸。 | GB50183-2004 6.3.8 | 现场检查，符合要求。 |  |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 压缩机启动及事故停车安全联锁装置应可靠。 | SY/T6320-2022 7.2.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 压缩机间应有强制通风装置，并设置安全标志。 | SY/T6320-2022 7.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气原料气进脱水器之前应设置分离器。 | SY/T6320-2022 7.3.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 除单井井场外，具备电力供应的站场加热炉应配备熄火时自动切断燃料供应的熄火保护控制系统。 | GB 50350-2015 4.5.10 | 有熄火保护控制系统。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 六 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 消防泵压力表检测标签2023年3月9号已到期。 | × |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
|  | 安全阀的设置和泄放至少应符合以下要求： a)输气站应在管道进站截断阀上游和出站截断阀下游设置限压泄放设施。 b)输气站场内可能存在超压的受压设备和容器，应设置安全阀。安全阀的整定压力应小于或等于受压设备和容器的最高允许工作压力。 c)安全阀泄放的可燃气体宜引人同级压力的放空管线。当安全阀泄放少量可燃气体时可排入大气。泄放管宜垂直向上，管口应高出设备的最高平台，且不应小于2m，并应高出所在地面5m。厂房内安全阀的泄放管应引出厂房外，管口应高出厂房2m以上；当安全阀可能排放有含油天然气（湿气）或含硫化氢等有毒气体时，应将其接入密闭系统或火炬系统。 d)安全阀的泄放系统应采取防止冰冻、防止堵塞的措施。 e)对安全阀每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 6.2.2.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.3 | 汽车装卸站符合要求。 | √ |
|  | 液化石油气汽车的装卸设施，应符合下列要求： 2 罐车装车过程中，排气管宜采用气相平衡式，也可接至低压燃料气或火炬放空系统，不得就地排放。 3 汽车装卸鹤管之间的距离不应小于 4m 。 4 汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面。 | GB50183-2004 6.7.4 | 汽车装卸站符合要求。 | √ |
|  | 装车台至少设有两处接地(一处是罐车与大地连接，另一处是罐车与管线连接) ，接地电阻应不大于100Ω， 并在其附近应设置静电消除装置。 | SY/T5225-2019 6.5.1.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 天然气集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 6.1.2.1 | 采用防爆电器。 | √ |
|  | 在天然气集输、加压、处理和储存等厂、站易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和防静电且不产生火花的工鞋。禁止使用收集、非防爆照相、摄像等设备。 | SY/T5225-2019 6.1.2.5 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志，如“硫化氢工作场所、当心中毒”等。 | SY/T6277-2017 6.3.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 设置有防静电专用接地线。 | √ |
|  | 液化石油气、天然气凝液泵房的门外、储罐的上罐扶梯入口处等作业场所应设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | √ |
|  | 汽车罐车装卸作业中防静电接地线采用具有报警功能的接地装置。 | SY/T5984-2020 5.6 | 装车区静电接地报警器接触不良，频繁报警。 | × |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 汽车装车用鹤管及装油管应与装卸场所的接地装置相连接。 | SY/T0060-2017 5.3.3 | 现场检查符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 十一 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 罐区内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 天然气压缩机厂房应设置推车式灭火器。 | GB50183-2004 8.9.4 | 设有推车式灭火器。 |  |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |
|  | 天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。确有困难时，单罐容积等于或小于100m3的天然气凝液储罐及液化石油气储罐安全阀可接入放散管，其安装高度应高出储罐操作平台2m以上，且应高出所在地面5m以上。 | GB50183-2004 6.6.16 | 现场检查，符合要求。 |  |
|  | 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： a）高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接； b）不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | GB 50183-2004 6.8.6 | 放空管道保持畅通符合要求 |  |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： a）可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 b）连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 c）间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 | GB 50183-2004 6.8.8 | 放空符合要求。 |  |

- 附录3-3   埕岛天然气处理站安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场选址及区域布置 |  |  |  |
|  | 区域布置应根据石油天然气站场、相邻企业和设施的特点及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 | GB50183-2004 4.0.1 | 站场区域布置合理。 | √ |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 站内功能分区明确。 | √ |
|  | 五级石油天然气站场罐区与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距不应小于如下规定： 1）100人以上的居住区、村镇、公共福利设施30m； | GB50183-2004 4.0.4 | 满足要求。 | √ |
|  | 2）100人以下的散居房屋30m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 3）相邻厂矿企业30m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 4）高路公路20m，其他公路10m； |  | 满足要求。 | √ |
|  | 5）35kV及以上独立变电所30m； |  | 周边无独立变电所。 | √ |
|  | 6）架空电力线路1.5倍杆高； |  | 距架空电力线路满足要求。 | √ |
|  | 7）架空通信线路 1.5倍杆高； |  | 距架空通信线路满足要求。 | √ |
|  | 火炬和放空管宜位于石油天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且宜布置在站场外地势较高处。 火炬和放空管与石油天然气站场的间距：放空管放空量等于或小于1.2×104m3/h时，不应小于10m；放空量大于1.2×104m3/h且等于或小4×104m3/h时，不应小于40m。 | GB50183-2004 4.0.8 | 火炬布置在站场外地势较高处，与站场间距符合要求。 | √ |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 站场选址满足要求。 | √ |
| 二 | 站内平面布置 |  |  |  |
|  | 石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上变（配）电所、加热炉等有明火或散发火花的宜布置在站场或油气生产区场地边缘部位。 | GB50183-2004 5.1.3 | 锅炉、加热炉边缘布置。 | √ |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 站内绿化满足要求。 | √ |
|  | 五级石油天然气站场总平面布置的防火间距不应小于表5.2.3的规定。 | GB50183-2004 5.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 采取了保温隔热措施。 | √ |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 站内管道敷设满足要求。 | √ |
|  | 石油天然气的人工采样管道不得引入中心化验室。 | GB 50183-2004 6.1.4 | 未引入化验室。 | √ |
|  | 石油天然气管道不得穿过与其无关的建筑物。 | GB 50183-2004 6.1.5 | 未穿过无关建筑物。 | √ |
| 四 | 天然气处理及增压装置 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1 3.3.1 | 耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 油品泵及泵房设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体压缩机的布置及其厂房设计应符合下列规定； a）可燃气体压缩机宜露天或棚式布置。 b）单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机厂房，不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物；该压缩机的上方不得布置含甲、乙、丙类介质的设备，但自用的高位润滑油箱不受此限。 c）比空气轻的可燃气体压缩机棚或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。 d)比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板，宜部分采用箅子板。 | GB50183-2004 6.3.1 | 天然气压缩机的布置及其厂房设计符合规定。 |  |
|  | 进出装置的可燃气体、液化石油气、可燃液体的管道，在装置边界处应设截断阀和8字盲板或其他截断设施，确保装置检修安全。 | GB 50183-2004 6.3.7 | 设截断阀和8字盲板。 |  |
|  | 可燃气体压缩机的吸入管道，应有防止产生负压的措施。多级压缩的可燃气体压缩机各段间，应设冷却和气液分离设备，防止气体带液进入气缸。 | GB50183-2004 6.3.8 | 现场检查，符合要求。 |  |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置符合要求。 | √ |
|  | 压缩机启动及事故停车安全联锁装置应可靠。 | SY/T6320-2022 7.2.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 压缩机间应有强制通风装置，并设置安全标志。 | SY/T6320-2022 7.2.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 天然气原料气进脱水器之前应设置分离器。 | SY/T6320-2022 7.3.2 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 管道法兰连接处均采用5根以上螺栓进行连接。 | √ |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础：甲、乙类地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB 50183-2004 6.1.8 | 现场检查站场储罐、容器、工艺设备的基础均采用非燃烧材料。 | √ |
| 五 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置符合要求。 | √ |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 检定周期：压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG 52-2013 7.5 | 干燥区仪表风管线压力表检测标签2023年3月2号到期。 | × |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。 | GB5083-1999 7.1 | 现场设置有安全警示标识。 | √ |
|  | 安全阀的设置和泄放至少应符合以下要求： a)输气站应在管道进站截断阀上游和出站截断阀下游设置限压泄放设施。 b)输气站场内可能存在超压的受压设备和容器，应设置安全阀。安全阀的整定压力应小于或等于受压设备和容器的最高允许工作压力。 c)安全阀泄放的可燃气体宜引人同级压力的放空管线。当安全阀泄放少量可燃气体时可排入大气。泄放管宜垂直向上，管口应高出设备的最高平台，且不应小于2m，并应高出所在地面5m。厂房内安全阀的泄放管应引出厂房外，管口应高出厂房2m以上；当安全阀可能排放有含油天然气（湿气）或含硫化氢等有毒气体时，应将其接入密闭系统或火炬系统。 d)安全阀的泄放系统应采取防止冰冻、防止堵塞的措施。 e)对安全阀每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 6.2.2.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 六 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3 | 爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | √ |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | √ |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 3）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均符合要求。 | √ |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置安装符合要求。 | √ |
|  | 天然气集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 6.1.2.1 | 采用防爆电器。 | √ |
|  | 在天然气集输、加压、处理和储存等厂、站易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和防静电且不产生火花的工鞋。禁止使用收集、非防爆照相、摄像等设备。 | SY/T5225-2019 6.1.2.5 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 七 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清洁、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 在有效期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 定期检验。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 专人保管，定点存放。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志，如“硫化氢工作场所、当心中毒”等。 | SY/T6277-2017 6.3.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 八 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 防雷接地符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | √ |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | √ |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | √ |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | √ |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 现场查看，符合要求。 | √ |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： - 泵房的门外； - 储罐的上罐扶梯入口处； - 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； - 工艺装置区、防火堤入口处； | SY/T0060-2017 5.5.2 | 已安装防爆型静电释放器。 | √ |
|  | 静电危险场所要使用防爆型静电消除器。 | GB12158-2006 6.1.10 | 稳定装置区西侧人体静电释放器不防爆。 | × |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 现场查看，符合要求。 | √ |
| 九 | 气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 罐区内设置可燃气体探测器，符合要求。 | √ |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 传至中控室。 | √ |
|  | 探测器应自带警报器或独立设置全场/区域警报器，警报器应有声光报警功能。 | SY/T6503-2022 4.8 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体探测器设置应遵照如下规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于15m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，探测器与释放源的距离不宜大于5m。 c）探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 现场检查报警器设置符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应进行定期检查，定期维护，做好记录。 | SY/T6503-2022 8.2 | 定期检查。 | √ |
|  | 检定工作应由有资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 报警器检定符合要求。 | √ |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 报警值设置符合要求。 | √ |
| 十 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区和天然气处理厂装置区的消防给水管网应布置成环状，并应采用易识别启闭状态的阀将管网分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管网的供水干管不应少于两条。其他部位可设支状管道。寒冷地区的消火栓井、阀井和管道等应有可靠的防冻措施。 | GB50183-2004 8.3.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置符合要求。 | √ |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 设置有火灾报警系统和灭火器。 | √ |
|  | 天然气压缩机厂房应设置推车式灭火器。 | GB50183-2004 8.9.4 | 设有推车式灭火器。 |  |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | √ |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 灭火器配置数量符合要求。 | √ |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | √ |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | √ |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。 | GB55036-2022 10.0.7 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器（推车式二氧化碳灭火器除外）。 | GB8109-2005 6.10.10 | 现场检查，符合要求。 | √ |
| 十一 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | √ |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置符合要求。 | √ |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，符合要求。 | √ |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施；电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，符合要求。 | √ |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定： 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 泵房内无地坑等。 | √ |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | √ |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 泵房内无辅助房间。 | √ |
| 十二 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置符合要求。 | √ |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | √ |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级符合要求。 | √ |
|  | 配电室长度大于7m时，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端。 | GB50054-2011 4.3.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 现场检查，符合要求。 | √ |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | √ |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地符合要求。 | √ |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 站场内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变（配）电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 | GB 50183-2004 6.1.14 | 电缆沟符合要求。 | √ |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | √ |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | √ |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 符合要求。 | √ |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | √ |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | √ |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 设置有安全标志、绝缘胶皮。 | √ |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | √ |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | √ |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 符合要求。 | √ |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 符合要求。 | √ |
| 十三 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 仪表控制间设置非防爆仪表及电气设备时，应符合： a）在使用或生产天然气凝液和液化石油气的场所，仪表控制间室内地坪宜比室外地坪高0.6m。 b）含有甲、乙类油品和可燃气体的仪表引线不宜直接引入室内。 c）当与甲、乙类生产厂房毗邻时，应采用无门窗洞口的防火墙隔开。当必须在防火墙上开窗时，应设固定甲级防火窗。 | GB 50183-2004 6.1.3 | 仪表间满足要求。 | √ |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置符合要求。 | √ |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 现场检查平面布置，符合要求。 | √ |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室朝向有爆炸危险的工艺装置区侧的墙面上不应设置门窗及洞口。 | GB/T50892-2013 8.3.3 | 符合要求。 | √ |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | √ |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | √ |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | √ |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | √ |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | √ |
|  | 防爆仪表及其系统的外观应完整无损，防爆格兰头和密封填料应封装紧密，未使用的电气接口应做防爆密封处理。 | SY/T6069-2020 3.1.10 | 符合要求。 | √ |
| 十四 | 其他 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于该特种设备的显著位置。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验，检验合格后才使用。 | √ |
|  | 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： a）高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接； b）不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | GB 50183-2004 6.8.6 | 放空管道保持畅通符合要求 | √ |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： a）可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 b）连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于20m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 c）间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 | GB 50183-2004 6.8.8 | 放空符合要求。 | √ |

- 附录4  油气集输总厂提供的资料目录

（详见评价报告附件分册）

附件1  营业执照

附件2  安全生产许可证

附件3  安全生产责任制清单

附件4  操作规程目录	（部分）

附件5  成立安全生产（QHSE）委员会文件

附件6  设置安全管理机构及配备专职安全管理人员文件

附件7  安全总监任职材料

附件8  注册安全工程师证书

附件9  主要负责人及安全生产管理人员证书台账及复印件

附件10  特种作业人员台账及资格证书复印件

附件11  特种设备管理、特种设备操作人员台账及人员证书（部分）

附件12  培训教育计划及记录

附件13  安全生产投入

附件14  工伤保险及安全生产责任险缴纳证明

附件15  劳动防护用品发放记录

附件16  特种设备管理台账及定期检验报告

附件17  安全设施检验检测报告（部分）

附件18  防雷设施检测报告

附件19  应急预案备案登记表

附件20  应急组织机构成立文件

附件21  应急救援协议（部分）

附件22  应急演练计划及演练记录（部分）

附件23  应急物资管理台账

附件24  特殊作业票证（部分）

附件25  承包商台账及管理资料

附件26  变更管理资料

附件27  安全生产标准化证书

附件28  孤岛原油库罐区隐患治理工程工期较长原因说明

附图1  孤岛原油库平面布置图

附图2  临淄原油库平面布置图

附图3  永安输油站平面布置图

附图4  集贤输油站平面布置图

附图5  广饶输油站平面布置图

附图6  东营天然气处理站平面布置图

附图7  孤岛天然气处理站平面布置图

附图8  埕岛天然气处理站平面布置图

附图9  孤罗东输油管道路由示意图

附图10  孤永东输油管道路由示意图

附图11  东辛输油管道路由示意图

- 附录5  现场问题整改复查说明

涉及企业机密，不予公开。