项目编号：SHNB-2023-WH-XZPJ-1103

宁波金洋化工物流有限公司

物流基地项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书：APJ-（鲁）-013

二〇二四年一月五日

宁波金洋化工物流有限公司

物流基地项目

安全现状评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

评价负责人：邵静峰

评价机构联系电话：0546-8176702

（安全评价机构公章）

二〇二四年一月五日

评 价 人 员 签 字 表

|  | 姓 名 | 专业 能力 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
| 项目组 成员 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 杨志刚 | 安全 | CAWS370000230100134 | 028120 |  |
|  | 王秀娟 | 电气 | CAWS370000230200531 | 030620 |  |
|  | 唐晗箫 | 化工工艺 | CAWS350000230200201 | 030482 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
| 报告 编制人 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
| 报告 审核人 | 刘瑞峰 | 安全 | 0800000000206198 | 006539 |  |
| 过程控制 负责人 | 邓清 | 电气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术 负责人 | 吴佳东 | 安全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

前 言

宁波金洋化工物流有限公司成立于1998年3月30日，统一社会信用代码：9133021170482434XL，法定代表人：顾明岳，注册资本：壹仟叁佰壹拾捌万元整，住所：浙江省宁波市镇海区定海路289号（一照多址）。经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；非居住房地产租赁；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；消防器材销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省宁波市镇海区蛟川街道大运路1号17-1室)。

该公司为道路货物运输企业，持有宁波市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证书编号：浙交运管许可甬字330201101803号，经营范围：货运：普通货运、货物专用运输(集装箱、罐式)、经营性危险货物运输(2.1项、2.2项、2.3项、第3类、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类、剧毒化学品、危险废物)，有效期至2025年12月9日。为满足公司运输车辆（空车）停放的需求，该公司在宁波市镇海区威海路以西、海天路以北交界地块设有物流基地，基地内设停车场（停车位201个），不对外经营。基地总面积31235m2，其中物流停车区面积26603.63m2，总建筑面积2478.37m2，设一幢办公辅助用房、一幢配套用房和一个自备柴油加油点（不对外经营，为基地内货车加0#柴油；三级站）。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB50067-2014），停车场防火分类为Ⅲ类。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》等的要求，为了保证该物流基地的高效与安全，宁波金洋化工物流有限公司委托山东实华安全技术有限公司依法对该物流基地进行安全评价。

山东实华安全技术有限公司在现场调查后接受委托，收集有关资料、依照国家有关法律、法规及标准、规范，经过定性、定量分析与评价，编写完成了宁波金洋化工物流有限公司物流基地项目安全现状评价报告。在报告编写过程中，得到宁波金洋化工物流有限公司相关人员的积极配合，在此表示衷心感谢！

目 录

1 编制说明	1

1.1 安全现状评价目的	1

1.2 安全现状评价原则	1

1.3 安全现状评价依据	1

1.3.1 主要法律、法规和规范性文件	1

1.3.2 主要规范和标准	4

1.3.3 有关技术文件、资料	6

1.4 评价范围	6

1.5 评价程序	7

2 项目概况	9

2.1 企业概况	9

2.2 地理位置及自然条件	10

2.2.1 地理位置	10

2.2.2 自然条件	11

2.3 物流基地概况	15

2.3.1 规模	15

2.3.2 周边环境	15

2.3.3 总体布局	17

2.3.4 加油点工艺流程	20

2.3.5 加油点主要设备设施	21

2.4 公用工程及辅助设施	21

2.5消防设施	22

2.6 工作制度及劳动定员	22

2.6.1 工作制度	22

2.6.2 劳动定员	23

2.7 安全管理现状	23

2.7.1安全管理机构	23

2.7.2 安全管理制度、操作规程	23

2.7.3 应急与演练	25

2.7.4 人员培训教育	26

2.7.5 劳动防护	28

3 危险、有害因素分析	29

3.1 物质固有的危险有害因素分析	29

3.1.1 柴油的危险有害因素分析	29

3.1.2 运营物料的危险有害因素分析	33

3.2 停车场运行过程主要危险、有害因素	40

3.2.1 火灾、爆炸	40

3.2.2 车辆伤害	41

3.3加油点作业过程危险性分析	41

3.3.1 卸油时易发生火灾	41

3.3.2 量油时可能发生火灾	42

3.3.3 加油时可能发生火灾	42

3.3.4 清罐时易发生火灾	42

3.4加油点设备设施的危险、有害因素分析	42

3.4.1 设计危害	42

3.4.2 油罐、油管和加油机等设备设施及附件危害	43

3.5 电气设备的危险有害因素分析	45

3.6 安全管理缺陷危险有害因素分析	46

3.7 心理、生理性和行为性危险、有害因素	48

3.8 其他危险、有害因素辨识与分析	48

3.8.1触电	48

3.8.2 噪声	48

3.8.3 淹溺	48

3.8.4 高处坠落	49

3.8.5 中毒和窒息	49

3.8.6 灼烫	49

3.9周边环境危险、有害因素分析	49

3.10 自然灾害的危险、有害因素分析	49

3.11 危险化学品重大危险源辨识	50

3.12 事故案例及事故原因分析	52

3.12.1事故案例	52

3.12.2 事故原因分析	55

3.13 危险、有害因素辨识结果	56

4 评价单元划分与评价方法选择	58

4.1评价单元划分	58

4.1.1 评价单元划分原则	58

4.1.2 评价单元的划分	58

4.2 评价方法	59

4.2.1 安全检查表法（SCL）	59

4.2.2 预先危险性分析法	60

4.2.3作业条件危险性分析（LEC）法	61

5 定性定量评价	63

5.1安全生产条件单元	63

5.1.1 停车场总平面布局和平面布置	63

5.1.2 加油点安全检查表	67

5.1.3 消防设施（除加油点外）	73

5.1.4 电气设施	76

5.1.5 建（构）筑物和防火间距	77

5.2 安全生产管理单元	80

5.3 自然灾害对停车场的影响	88

5.4 项目和周边单位生产、经营活动或者居民间的影响分析	88

5.4.1 项目对周边单位生产、经营活动的影响	88

5.4.2 项目对居民生活的影响	88

5.4.3 周边单位生产、经营活动对项目的影响	88

5.5 其他定性定量评价	89

5.5.1 预先危险性分析（PHA）	89

5.5.2 作业条件危险性评价	93

6 安全对策措施和建议	96

6.1 存在问题及整改意见	96

6.2安全对策措施与建议	97

6.2.1 运行过程中的安全对策措施	97

6.2.2 设备维护的安全对策措施	99

6.2.3 安全管理安全对策措施	100

7 评价结论	103

8 附件	105

- 1 编制说明

1.1 安全现状评价目的

（1）找出物流基地正常活动时存在的主要危险、有害因素及其产生危险、有害后果的主要条件。

（2）对物流基地正常活动过程中固有危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时确定危险度。

（3）提出消除、预防或降低物流基地正常活动时的危险性，提高正常活动时安全程度的安全对策措施，为企业正常活动时以及日常管理提供依据，并为交通运输管理部门实行安全监管提供依据，以利于提高物流基地正常活动的本质安全程度。

1.2 安全现状评价原则

本评价将按国家现行有关安全卫生的法律、法规和标准要求进行，同时遵循下列原则：

（1）在国家和地方交通运输管理部门的指导、监督下严格执行国家和地方颁布的现行有关法律、法规和标准。体现安全评价的权威性。

（2）用科学的方法和可靠的数据，科学的工作程序完成各项工作，努力在最大程度上保证评价结论的正确性和对策措施的合理性、可行性和针对性。

（3）以国家和劳动者的利益为重，充分保障劳动者的安全和健康，依据有关法规、标准和经济技术的可行性，客观和公正地提出明确的要求和建议，体现安全评价的公正性。

1.3 安全现状评价依据

1.3.1 主要法律、法规和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]88号）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，根据主席令[2021]第八十一号修订）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，1995年1月1日起施行，中华人民共和国主席令[2018]第24号修改）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号）；

- 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第375号，[2010]第586号修订）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，国务院[2013]第645号修订）；

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，第653、666号、703号、国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号等修改）；

- 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令[2013]第2号， 2023年第13号修改）；

- 《道路货物运输及站场管理规定》 （交通运输部令[2006]第6号， [2022]第30号修改）；

- 《道路运输从业人员管理规定》（国家交通部令[2006]第9号, [2022]第38号修正）；

- 《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部、公安部、应急管理部令2022年第10号）；

- 《交通运输部关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》（交安监发〔2020〕46号）；

- 《易制爆危险化学品名录(2017年版)》（公安部2017年公告）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（原安监总局令第88号，应急部令[2019]第2号修订）；

- 《危险化学品目录(2015版)》（原安监总局等十部委公告[2015]第5号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（原安监总局安监总厅管三〔2015〕80号）；

- 《关于调整<危险化学品目录（2015版）>，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号)；

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函（2022）300号）；

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健[2015]124号，原安监总厅安健[2018]3号修订）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令[2006]第3号，原安监总局令[2015]第80号第二次修正）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）；

- 《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总局安监总管三[2011]95号）；

- 《国家安全监管总局关于第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总局安监总管三[2013]12号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（原国家安监总局安监总厅管三〔2016〕8号）；

- 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）；

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发［2015］92号）；

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部印发2020年第3号）；

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号令）；

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；

- 《防雷减灾管理办法》(中国气象局第20号令)；

- 《浙江省安全生产条例》（2022年浙江省人民代表大会常务委员会公告第86号修订）；

- 《浙江省道路运输管理条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告[2012]第77号）；

- 《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发[2021]13号）；

- 《浙江省应急管理厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（浙应急危化〔2023〕15号）；

- 《浙江省雷电灾害防御和应急办法》（浙江省政府令第190号发布, 浙江省人民政府令第363号修改）；

- 《宁波市危险化学品道路运输安全管理规定》（宁波市人民政府令第148号，第226号、240号修订）；

- 《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》（宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告〔2021〕第36号）；

1.3.2 主要规范和标准

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）；

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB 50067-2014）；

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）；

- 《石油化工企业设计防火标准[2018年版]》（GB50160-2008）；

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

- 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

- 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）；

- 《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392-2005）；

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

- 《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-2009）；

- 《工业金属管道设计规范（2008版）》（GB50316-2000）；

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

- 《消防安全标志第一部分：标志》（GB13495.1-2015）；

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；

- 《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《危险货物包装标志》（GB190-2009）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）；

- 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）；

- 《安全评价通则》(AQ8001-2007)。

1.3.3 有关技术文件、资料

（1）宁波金洋化工物流有限公司物流基地项目安全现状及相关资料；

（2）宁波金洋化工物流有限公司安全管理制度等文件资料；

（3）宁波金洋化工物流有限公司与山东实华安全技术有限公司签订的安全现状评价技术服务合同。

1.4 评价范围

本评价范围为：

- 评价区域范围：宁波金洋化工物流有限公司位于宁波市镇海区威海路以西、海天路以北交界地块的物流基地；

- 评价内容：主要包括使用场地、总平面布置等，对评价范围内涉及的危险、有害因素以及可能发生伤害的程度进行分析，并提出安全对策措施和建议；

- 评价涉及的物料：0#柴油；

- 物流基地配套的公用工程及其他辅助设施（含柴油加油设施）。

以下内容不在本评价范围内：

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险、危害；

- 环保、职业卫生、场外运输等方面的内容，应按照国家有关规定执行，不包括在本评价范围内，本评价仅对涉及部分作一般性评述；

- 运输车辆应按道路运输部门规定，定期通过审验，配备应急物资，不在本报告评价范围内；

- 汽车罐车涉及压力容器属于特种设备，应当向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，不在本报告评价范围内；

- 本评价报告是针对目前的现状而作，一旦现状发生变化（如地址变更、周边环境变化等），应重新进行安全评价，以确保安全。

1.5 评价程序

具体评价程序如图1-1：

图1-1 安全现状评价程序图

- 2 项目概况

2.1 企业概况

宁波金洋化工物流有限公司成立于1998年3月30日，统一社会信用代码：9133021170482434XL，法定代表人：顾明岳，注册资本：壹仟叁佰壹拾捌万元整，住所：浙江省宁波市镇海区定海路289号（一照多址）。经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；非居住房地产租赁；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；消防器材销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省宁波市镇海区蛟川街道大运路1号17-1室)。

该公司持有宁波市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证书编号：浙交运管许可甬字330201101803号，经营范围：货运：普通货运、货物专用运输(集装箱、罐式)、经营性危险货物运输(2.1项、2.2项、2.3项、第3类、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类、剧毒化学品、危险废物)，有效期至2025年12月9日。为满足公司运输车辆（空车）停放的需求，该公司在宁波市镇海区威海路以西、海天路以北交界地块设有物流基地，基地内设停车场（停车位201个），不对外经营。基地总面积31235m2，其中物流停车区面积26603.63m2，总建筑面积2478.37m2，设一幢办公辅助用房、一幢配套用房和一个自备柴油加油点（不对外经营，为基地内货车加0#柴油；三级站）。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB50067-2014），停车场防火分类为Ⅲ类。其基本情况详见下表：

- 项目基本情况表

| 企业名称 | 宁波金洋化工物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 镇海定海路289号 |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 宁波市镇海区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 | 壹仟叁佰壹拾捌万元整 |  | 统一社会信用代码 |  |  | 9133021170482434XL |  |
| 法定代表人 | 顾明岳 | 主要负责人 |  |  | 顾明岳 | 联系人 | 余绍桥 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |  |  |  | 成立日期 | 1998年3月30日 |  |
| 物流基地地址 | 宁波市镇海区威海路以西、海天路以北。 |  |  | 场地总面积 |  | 31235m2 |  |
| 从业人员 | 280人 |  |  | 安全生产管理人员 |  | 7人 |  |

2.2 地理位置及自然条件

2.2.1 地理位置

宁波市位于浙江省的东部，地处中国大陆海岸线中段、经济发达的长江三角州东南角。东有舟山群岛，西接绍兴和杭州，北与上海市毗邻，南与台州交界。

宁波市镇海区地处宁绍平原东端，西北部为丘陵，东南部为平原。平原东、西、南三面环山，在甬江口、镇海北仑一带尚有侵蚀残余山地分布，在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，并形成深水良港。

宁波金洋化工物流有限公司物流基地位于宁波市镇海区威海路以西、海天路以北交界地块（经度121.698，纬度29.979），地理位置见下图。

本项目

- 项目地理位置图

2.2.2 自然条件

（1）气象气候特征

A．气温

年平均气温：17.2℃

最冷月平均气温：1.7℃（1月）

最热月平均气温：29.1℃（7月）

最冷月最低平均气温：5.1℃

最热月最高平均气温：29.1℃

最高年平均温度：21.8℃

极端最低气温：-7.7℃

极端最高气温：42.1℃

B.气压

年平均气压：1015.8 百帕

年极端最高气压： 1041.7 百帕（2016 年 1 月 25 日）

年极端最低气压： 979.8 百帕（2015 年 7 月 11 日）

夏季（6-8 月）平均气压： 1005.4 百帕

夏季（6-8 月）平均最低气压： 1003.6 百帕

冬季（12-2 月）平均气压： 1025.1 百帕

冬季（12-2 月）平均最高气压： 1027.8 百帕

C.降水量

多年平均降水量： 1659.4 毫米

年最大降水量： 2180.8 毫米（2016 年）

年最小降水量： 1209.4 毫米（2011 年）

任意 24 小时最大降水量： 235.5 毫米（2016 年 9 月 15 日 11:58 开始）

一小时最大降水量： 91.6 毫米（2014 年 7 月 26 日 14:39 开始）

最大连续降水天数： 21 天，雨量 159.8 毫米(2009 年 2 月 15 日至  2009 年 3 月 7 日)

年平均降雨天数： 157.7 天

30 分钟最大降水量： 67.4 毫米（2016 年 7 月 19 日 16:29 开始）

20 分钟最大降水量： 58.8 毫米（2016 年 7 月 19 日 16:38 开始）

10 分钟最大降水量： 35.2 毫米（2016 年 7 月 19 日 16:39 开始）

D.雷暴

年平均雷暴天数：35 天

年最多雷暴天数：46 天（2010 年）

年最少雷暴天数：26 天（2013 年）

E.降雪

历年最大积雪深度：7 厘米（2013 年 2 月 9 日）

F.风速、风压值

夏季平均风速（6-8 月）：1.9 米/秒

冬季平均风速（12-2 月）：2.0 米/秒

历年极大风速：25.8 米/秒 (2017 年 8 月 20 日) 最大十分钟平均风速：12.4 米/秒（2012 年 8 月 8 日）

G.风向

主导风向：北西，频率10%

次主导风向：NNE、NNW、NE

夏季主导风向：以东南偏东为主，频率10%

冬季主导风向：以西北为主，频率10%

H.湿度

年平均相对湿度： 77%

月平均最小相对湿度： 62%（2013 年 4 月）

月平均最大相对湿度： 88%（2015 年 11 月）

最热月平均相对湿度 75％

年极端最小相对湿度： 9%（2013 年 4 月 13 日）

（2）水文情况

镇海城关以北为杭州湾海域，该海域潮波来自东海，属非正规半日潮。海域基本为沿岸往复流，具有落潮流大于涨潮流，涨潮流历时大于落潮流历时的特征。其多年平均潮差为1.76m，历年最大潮差为3.67m；最高潮位4.83m(1981.9.1)，历年最低潮位-0.07m(1992.12.12)，历年平均潮位2.14；平均涨潮历时6小时18分，平均落潮历时6小时7分。百年一遇设计高水位5.52m，百年一遇设计低水位-0.31m，五十年一遇设计高水位5.23m，五十年一遇设计低水位-0.26m。

镇海附近海域出现海浪有风浪、涌浪、混合浪3种类型，以混合浪为主。春、夏、秋季节（除受台风影响外）海区海面出现海浪波高平均0.5～0.8m，最大波高1m左右，周期3.0～4.0秒，浪向多偏东。冬季海区内出现海浪状况较为复杂，受冷空气频繁侵袭，海面经常出现8～10级偏北大风，由此产生偏北大浪。大风过后由外海传来涌浪随之出现，海面海浪平均波高0.5～2.5m，最大波高1.0～3.0m，周期4.5～6.0秒。镇海附近海域受台风直接或边缘影响，通常出现波高3.0～5.0m巨浪，最大波高6m左右，周期6.0～7.0秒，浪向偏东转偏北向。

开发区规划区块雨量时空分布不均匀，年平均降水量约1300mm，降水形成的径流约占全年径流量的70%。该区合计地表水资源量约1.97亿m³。

（3）地形、地貌

宁波平原为一海积平原，地势南高北低，东、西、南三面环山，西南是四明山脉，主峰海拔900m；东南为天台山脉，主峰太白山海拔656m；西北大致呈东西向展布的丘陵地形。在甬江口的镇海、北仑一带，尚有侵蚀残余的山地分布，如招宝山、金鸡山、算山等。在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，其东侧多为海蚀岸地貌，形成了深水良港。

镇海区位于新华夏系巨型地质构造体系第二隆起带的南端，并有纬向构造复合，形成北东、北北东隆起及凹陷低洼地带。北北东向压性、压扭性，东西向压性断裂。本区出露岩石以上侏罗统火山岩为主，如灰紫色英安质凝灰角砾岩、熔结凝灰岩、流纹质或角砾玻屑凝灰岩、砂岩、泥岩等。

开发区规划地段呈东西长的狭长条形，主要是海积平原，地面高程1.8-2.4m（黄海高程），地势开阔平坦，略向海岸线倾斜。

（4）地震烈度

根据国家质量技术监督局发布的国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的规定，项目所在地的地震动峰值加速度值为 0.10g，相当于地震烈度为 VII 度。

2.3 物流基地概况

2.3.1 规模

宁波金洋化工物流有限公司物流基地建在宁波市镇海区威海路以西、海天路以北，场地总面积31235m2，停车场设A（50个车位，液氯运输车辆车位）、B（43个车位，苯乙烯、丙烯腈运输车辆车位）、C（45个车位，丁二烯运输车辆车位）、D（50个车位，乙二醇、二甲苯、普货运输车辆车位）、E（13个车位，丙烯酰胺，丙酮，二甲苯运输车辆车位）五个车辆停车区，共201个停车位，停放的运输车辆均为公司自有运输车辆（空车），根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014），该停车场防火分类为Ⅲ类。

另外，物流基地内设有自备柴油加油点，设有50m3的卧式埋地柴油罐2个，柴油加油机1台，负责企业自备车辆的加油，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），为三级站。危险货物运输车辆技术等级均达到一级。

2.3.2 周边环境

宁波金洋化工物流有限公司物流基地东面为威海路，围墙外1.5米处有三条南北走向的灰管，隔路有一条化工区公共管廊；南面为海天路；西面为永天物流和三扬物流危险货物运输车辆停车场；北面为通港路，围墙外有条东西走向的埋地天然气管道。附近无民居及重要公共建筑，交通运输便利。周边环境见下图（框内为本项目）：

- 周边环境示意图

- 周边防火间距一览表

| 方位 | 周边情况 | 基地相邻设施 | 实际距离(m) | 规范要求(m) | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 威海路 | 停车场 | 20 | - | 符合 | 最近一侧路边至最近停车位距离 |
|  | 化工区公共管廊 |  | 65 | 30（注1） | 符合 | 围墙至管道中心线的距离 |
| 南面 | 海天路 | 门卫 | 20 | - | 符合 | 外墙至最近一侧路边的距离 |
| 西面 | 三扬物流危险货物运输车辆停车场 | 停车场 | 6 | 6 | 符合 | 最近的停车位之间距离 |
|  | 三扬物流危险货物运输车辆停车场普通仓库 | 柴油埋地罐 | 9 | 9（注2） | 符合 | 外墙至储罐外壁的距离 |
|  | 永天物流停车场 | 停车场 | 6 | 6 | 符合 | 最近的停车位之间距离 |
|  | 永天物流办公楼 | 停车场 | 6 | 6（注3） | 符合 | 外墙至最近停车位距离 |
| 北面 | 通港路 | 门卫 | 10 | - | 符合 | 最近一侧路边至外墙距离 |
|  | 埋地天然气管道 | 办公辅助用房 | 9 | 5（注4） | 符合 | 管道中心线至外墙的距离 |
|  |  | 配套用房 | 3（至厕所） | 5（注4） | 不符合 | 管道中心线至外墙的距离 |
| 注1：根据《石油化工企业设计防火标准[2018年版]》（GB50160-2008）表4.5.8确定； 注2：根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条确定； 注3：本停车场与永天物流的危险货物运输车辆停车场仅围墙相隔，本停车场D区D6-D25为普货车辆车位，D17-D20（普货车位）西侧为永天物流办公楼，普货车辆停车位与民用建筑最近间距为6米，其余甲、乙类物品运输车辆停车位与该民用建筑间距大于25米，均满足GB50067-2014要求； 注4：根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第4.1.1条确定； 注5：“-”表示无要求； 注6：“规范要求”是指《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB 50067-2014）规定的要求。 |  |  |  |  |  |  |

2.3.3 总体布局

宁波金洋化工物流有限公司物流基地整体朝南偏西布置，呈不规则的南北走向长方形。基地北面为货车出入通道，并设有专用的人员进出通道，直通通港路；南面设有应急出入口，直通海天路。

北面通道西侧设有办公辅助用房（2F；一层设有配电房、食堂、管理人员办公室、驾驶员培训室、模拟驾驶仓、微型消防站等，二层为驾驶员休息室、会议室、机房等），东侧为配套用房（2F；一层主要为普通仓库，二层机修人员休息室；西侧设有钢棚，用于车辆简单维修）。办公辅助用房南侧为400m3雨水收集池和货车洗车位，北侧为小型汽车停车位（员工车位）。自备柴油加油点位于雨水收集池南面，加油点设有50m3卧式柴油储罐2只，加油机1台。停车场由东至西设A、B、C、D四个运输车辆停车区，南部设E区停车区，其中D区D6-D25及配套用房南面部分A区车位为普货车辆停车位，A区其它车位为剧毒品运输车辆专用停车区。

办公辅助用房与雨水收集池之间有二条（外网）东、西方向的架空蒸汽管。停车场内设环形车道，道路宽度为12米。具体见附件“总平面布置图”。

主要建（构）筑物情况见下表：

- 主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积 （m2） | 层数 | 火灾危险性等级 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公辅助用房（含门卫） | 1823 | 2 | 民用建筑 | 二级 |
| 2 | 配套用房 | 326 | 2 | 丙类 | 二级 |

- 主要建筑防火间距一览表

| 建（构）筑物 | 方位 | 周边设施 | 火灾危险性等级/耐火等级 | 标准要求距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公辅助用房（含门卫） | 东 | 配套用房 | 丙类/ 二级 | 10 | 40 | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |
|  | 南 | 埋地柴油罐 | 丙类/- | 6 | 28 | 符合 | 根据GB50156-2021第4.0.4条 |
|  |  | 停车场 | -/- | 25 | 35 | 符合 | 根据 GB50067-2014第4.2.5条 |
|  | 西 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 3.3（注1） | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 |
|  | 北 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 5.6 | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 |
| 配套用房 | 东 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 2.4（注2） | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 |
|  | 南 | 停车场（液氯货车停车位） | -/- | 6 | 8 | 符合 | 根据GB50067-2014第4.2.1条；液氯火险类别为乙类。 |
|  | 西 | 办公辅助用房 | 民用建筑/二级 | 10 | 40 | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |
|  | 北 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 2.5（注3） | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 |
| 注1：围墙外为绿化，参考GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条条文解释，与围墙间距不限。 注2：围墙外为绿化和威海路，参考GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条条文解释，与围墙间距不限。 注3：围墙外为通港路，参考GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条条文解释，与围墙间距不限。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 柴油工艺设备与周边建（构）筑物的安全间距一览表（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 站内柴油设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 埋地 油罐 | 结论 | 加油机 | 结论 | 通气管管口 | 结论 |
| 重要公共建筑物 |  | 25（无） | 符合 | 25（无） | 符合 | 25（无） | 符合 |
| 明火或散发火花地点 |  | 10（无） | 符合 | 10（无） | 符合 | 10（无） | 符合 |
| 民用建 筑物保 护类别 | 一类保护物 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 |
|  | 二类保护物 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 |
|  | 三类保护物（北面办公辅助用房） | 6（28） | 符合 | 6（28） | 符合 | 6（28） | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 9（无） | 符合 | 9（无） | 符合 | 9（无） | 符合 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（西面的普货仓库） |  | 9（9） | 符合 | 9（9） | 符合 | 9（9） | 符合 |
| 室外变配电站 |  | 12.5（无） | 符合 | 12.5（无） | 符合 | 12.5（无） | 符合 |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15（无） | 符合 | 15（无） | 符合 | 15（无） | 符合 |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 （通港路） |  | 3 （56） | 符合 | 3 （56） | 符合 | 3 （56） | 符合 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 3（无 ） | 符合 | 3（ 无） | 符合 | 3（ 无） | 符合 |
| 架空通信线路 |  | 5（无 ） | 符合 | 5（ 无） | 符合 | 5（ 无） | 符合 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（无） | 符合 | 6.5（无） | 符合 | 6.5（无） | 符合 |
|  | 有绝缘层 | 5（无） | 符合 | 5（无） | 符合 | 5（无） | 符合 |
| 注：1. 本表安全间距根据GB50156-2021要求确定；注2：本自备加油点为三级站；注3：括号外为规范要求距离，括号内为实际距离；注4：根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）表4.2.6，停车场与总容量100m3柴油罐的防火距离为15m，加油点设施与停车场的距离为25m以上，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 加油点设施之间的防火距离（m）

| 设施名称 | 柴油罐 | 油品卸车点 | 站区围墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油罐 | 0.5（0.5） | - | 2（7） |
| 柴油通气管管口 | - | 2（5） | 2（7） |
| 油品卸车点 | - | - | - |
| 加油机 | - | - | - |
| 注1：本表防火间距根据GB50156-2021要求确定；注2：括号外为规范要求距离，括号内为实际距离； 注3：根据此表，加油点设施之间的防火距离符合要求。 |  |  |  |

2.3.4 加油点工艺流程

（1）概况：设有2个50m3埋地油罐，用于配储0#柴油。

（2）卸油工艺：

卸油：采用油罐车经软管与油罐卸油口连通，利用重力自流卸油的方式卸油。装满柴油的油罐车到达后，将静电接地夹与油罐车车体连接，静止5分钟。将卸油车油管连接到快速接头并锁紧，打开相应阀门卸油。通过采取调节阀门开度等措施控制卸油流速不大于4.5m/s。油品卸完后，关闭相应阀门，拆除软管，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢驶离装置区。

卸油工艺流程简图如下：

汽车槽车

快速接头

卸油管

油罐卸油口

油罐

- 卸油工艺流程简图

（3）加油工艺

加油：通过自吸泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加至汽车油箱中。

加油工艺流程简图如下：

油罐

自吸泵

管道

加油机

加油枪

受油容器

- 加油工艺流程简图

2.3.5 加油点主要设备设施

主要设备设施如下：

- 加油点主要设备设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
|  | 储油罐 | 50m³ | 2 | 个 | 埋地；设罐池 |
|  | 加油机 | / | 1 | 台 | 自吸式 |
|  | 加油枪 | / | 2 | 台 | 自闭式 |
|  | 车用尿素加注站 | / | 1 | 台 |  |
| 主要安全设施 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸阀 | / | 2 | 个 |  |
|  | 静电接地报警器 | JDB-2 | 1 | 个 | 防爆型 |
|  | 拉断阀 | / | 2 | 个 | 加油管上 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 照明 | / | 若干 | 个 |  |
|  | 监控探头 | / | 2 | 个 |  |

2.4 公用工程及辅助设施

（1）门卫

物流基地北侧设置门卫，人员24小时值班。

（2）供水系统

生活、消防用水使用市政供水管道，接入管径DN100，供水压力0.3MPa，由市政供水管网提供。

（3）供电

由市政供电网引入办公辅助用房西侧变压器， 380V引入配电房后引出380V/220V分配用电。

（4）车辆维修

配套用房西侧钢棚用于对车辆进行简单维修，不涉及切割、喷涂、电焊、气焊等作业。

（5）洗车

办公辅助用房南面10m处设有洗车车位，只用于车辆的表面清洗。

（6）GPS监控系统

危险货物车辆装有GPS监控系统，企业已与浙江马良通讯科技有限公司签订合作协议，由该公司负责GPS监控系统的维护保养。

（7）视频监控

物流基地设置多个视频监控探头，监控终端设置在门卫。

2.5消防设施

主要的消防设施包括：消火栓、灭火器等，配备情况如下：

- 消防设施汇总表

| 序号 | 器材名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | SS100/65 | 8 | 只 | 停车场 | 良好 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 44 | 只 | 物流基地 | 良好 |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | MFT-35 | 2 | 只 | 加油点 | 良好 |
| 4 | 灭火毯 | / | 2 | 块 | 加油点 | 良好 |
| 5 | 沙子 | / | 2 | m3 | 加油点 | 良好 |

2.6 工作制度及劳动定员

2.6.1 工作制度

宁波金洋化工物流有限公司专业从事危险货物道路运输，驾驶员、押运员岗位人员实行不定时工作制，根据行业特点、工作需要灵活安排工作时间，采取集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等方式灵活安排休息时间；公司高层管理人员、物流管理部门业务岗管理人员及设备管理部门设备管理人员实行综合计时工作制，但基本保持常白班时间每天7小时，双休，保证节假日及法定假日正常休息；其他岗位管理人员实行标准工时工作制，白班时间每天7小时，双休，保证节假日及法定假日正常休息。

2.6.2 劳动定员

公司现有员工280人，其中管理人员55人。

2.7 安全管理现状

2.7.1安全管理机构

涉及企业机密，不予公开。

2.7.2 安全管理制度、操作规程

公司的安全管理制度和安全操作规程目录见下表：

- 安全管理制度和安全操作规程一览表

| 编号 | 制度名称 | 编号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆从业人员安全管理制度 | 39 | 合规义务管理制度 |
| 2 | 危化品运输专用车辆安全管理制度 | 40 | 安全生产费用管理制度 |
| 3 | 罐体安全管理制度 | 41 | 监视和测量资源管理制度 |
| 4 | 危化品运输专用停车场安全管理制度 | 42 | 营运车辆动态监控管理制度 |
| 5 | 物流基地管理制度 | 43 | 安全生产监督检查制度 |
| 6 | 营运车辆车容车貌管理制度 | 44 | “三违”行为管理制度 |
| 7 | 设备设施管理制度 | 45 | 安全生产考核与奖惩制度 |
| 8 | 驾驶员安全行车奖励办法 | 46 | 安全生产值班制度 |
| 9 | 安全生产管理制度 | 47 | 交通运输违法违规行为管理制度 |
| 10 | 营运车辆技术档案制度 | 48 | 行车安全管理制度 |
| 11 | 危险化学品运输作业劳动保护管理制度 | 49 | 驾驶员行车日志制度 |
| 12 | 劳动防护用品管理制度 | 50 | 车辆安全检查制度 |
| 13 | 安全生产教育培训制度 | 51 | 营运车辆运输管理制度 |
| 14 | 安全生产检查制度 | 52 | 危险货物运输登记制度 |
| 15 | 事故报告、统计与处理制度 | 53 | 安全警示标志和安全防护设施及随车安全应急设备管理制度 |
| 16 | 车辆维护修理制度 | 54 | 事故隐患排查治理制度 |
| 17 | 安全生产会议制度 | 55 | 安全文化建设管理制度 |
| 18 | 全员安全生产责任制 | 56 | 安全生产举报和投诉调查处理制度 |
| 19 | 安全投入保障制度 | 57 | 应急物资储备管理制度 |
| 20 | 安全生产标准化自评管理制度 | 58 | 车辆轮胎管理制度 |
| 21 | 绩效考评与持续改进管理制度 | 59 | 车辆交接管理制度 |
| 22 | 特种作业人员管理制度 | 60 | 车辆检测评定管理制度 |
| 23 | 危险化学品管理制度 | 61 | 安全生产风险管理制度 |
| 24 | 安全生产管理机构和人员管理制度 | 62 | 防范和遏制重特大事故管理制度 |
| 25 | 安全生产事故责任倒查制度 | 63 | 事故应急处理管理制度 |
| 26 | 消防安全管理制度 | 64 | 应急救援管理制度 |
| 27 | 消防安全责任制 | 65 | 应急救援预案管理制度 |
| 28 | 罐体维护保养及清洗制度 | 66 | 职业卫生管理制度 |
| 29 | 液氯罐箱安全附件（阀门）安全管理规定 | 67 | 危险源辨识、风险评价与控制管理制度 |
| 30 | 罐内作业安全管理制度 | 68 | 环境因素识别与评价管理制度 |
| 31 | 安全用火管理制度 | 69 | 环境与职业健康安全运行管理制度 |
| 32 | 槽罐车登高作业安全管理制度 | 70 | 能源资源管理制度 |
| 33 | 文明交通工作制度 | 71 | 新、扩、改建设项目管理制度 |
| 34 | 车辆技术管理制度 | 72 | 废水、废气与噪音管理制度 |
| 35 | 车辆安全设备设施管理制度 | 73 | 化学品及油品管理制度 |
| 36 | 安全生产方针和目标管理制度 | 74 | 固体废物管理制度 |
| 37 | 车辆报废制度 |  |  |
| 38 | 安全生产责任制管理制度 |  |  |
| 序号 | 操作规程名称 | 序号 | 操作规程名称 |
| 1 | 危险化学品运输服务操作规程 | 11 | 押运员安全操作规程 |
| 2 | 丙烯腈运输作业操作规程 | 12 | 装卸管理人员安全操作规程 |
| 3 | 液氯运输作业操作规程 | 13 | 车辆安全例检操作规程 |
| 4 | 0.8MPA以下承压类危化品运输作业操作规程 | 14 | 车辆常见故障排除作业操作规程 |
| 5 | 易燃液体运输作业操作规程 | 15 | 驾驶人安全考核操作规程 |
| 6 | 有毒品运输作业操作规程 | 16 | 车辆各级维护操作规程 |
| 7 | 起重吊装操作规程 | 17 | 车辆技术改造操作规程 |
| 8 | 营运车辆动态监控操作规程 | 18 | 车辆特殊路段运行安全操作规程 |
| 9 | 驾驶员安全操作规程 | 19 | 车辆选型采购操作规程 |
| 10 | 驾驶人安全驾驶告诫操作规程 | 20 | 乙二醇运输作业操作规程 |

2.7.3 应急与演练

企业已制订生产安全事故综合应急预案，每半年定期组织开展应急培训教育和应急救援演练，加油点北侧设置了喷淋洗眼器。配备的应急物资如下表：

- 应急物资配备一览表

| 物 品 | 数 量 | 存放地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全帽 | 8顶 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 防化服 | 8件 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 反光背心 | 8件 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 塑胶靴 | 8双 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 防护眼镜 | 8付 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 正压式空气呼吸器 | 5台 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 半面罩防毒面具 | 1套 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 防毒口罩 | 8个 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 浸塑手套 | 8付 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 纱手套 | 12付 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 防爆手电 | 3只 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 喇叭 | 3个 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 红袖章 | 1套 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| ZRB型压紧式堵漏器 | 2套 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 木制堵漏楔（28件套） | 1套 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 铁锹 | 5把 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 不锈钢自吸泵 | 1台 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 电线盘 | 1卷 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 发电机 | 1台 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 钢丝管2寸 | 12米 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 钢丝管3寸 | 8米 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 干粉灭火器（4kg） | 6具 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 吸油毡 | 20张 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 下水道堵漏垫 | 5个 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 反光锥形桶 | 6个 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 警戒绳 | 1卷 | 浙B7Q2X5 | 良好 |
| 97型战斗服 | 3件 | 微型消防站 | 良好 |
| 97型头盔 | 3顶 | 微型消防站 | 良好 |
| 97型腰带 | 3条 | 微型消防站 | 良好 |
| 97型手套 | 3付 | 微型消防站 | 良好 |
| 97型防护靴 | 3双 | 微型消防站 | 良好 |
| 逃生绳 | 2条 | 微型消防站 | 良好 |
| 水带和接口 | 3条 | 微型消防站 | 良好 |
| 直流水枪 | 2个 | 微型消防站 | 良好 |
| 速森牌LED强光探照灯 | 3盏 | 微型消防站 | 良好 |
| 过滤式消防自救呼吸器 | 3个 | 微型消防站 | 良好 |
| 消防斧 | 1把 | 微型消防站 | 良好 |
| 手提式干粉灭火器 | 5个 | 微型消防站 | 良好 |

另外，根据货车运送的危险货物特性随车配备了应急物资。

2.7.4 人员培训教育

涉及企业机密，不予公开。

2.7.5 劳动防护

公司已制定劳动防护用品管理制度，配备的劳动防护用品包括：手套、防静电工作服、防静电工作鞋等。

- 3 危险、有害因素分析

危险、有害因素辨识与分析，主要是识别系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布，并分析可能产生的危险、危害方式和途径。为评价安全控制措施的有效性、提出安全对策措施实现风险控制提供基础。

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用，从其产生的种类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故等。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用，主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

能量、有害物质的存在是危险因素、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量、有害物质的失控是危险因素、有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障、人为失误、管理缺陷、环境因素四个方面。

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。参照《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发［2015］92号），将有害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素6类。

3.1 物质固有的危险有害因素分析

3.1.1 柴油的危险有害因素分析

项目涉及的物料0#柴油（闪点＞60℃）。

根据《危险化学品目录（2015版）》进行辨识，本项目柴油属于危险化学品，不属于剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》进行辨识，本项目不涉及“监控化学品”。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，第653、666号、703号、国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号等修改）进行辨识，本项目不涉及“易制毒化学品”。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）进行辨识，本项目不涉及“高毒物品”。

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》进行辨识，本项目不涉及“易制爆危险化学品”。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部印发2020年第3号），本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目不涉及重点监管危险化学品。

柴油的主要理化及危险特性如下：

- 柴油的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：柴油 | 英文名：Dieseloil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H10O～C12H26 | 分子量：180～200 | UN编号：1202 |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别3 |  |  |
|  | CAS号：68334-30-5 |  |  |
| 理 化 性 质 | 性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |
|  | 熔点/℃：-18 | 溶解性：不溶于水 |  |
|  | 沸点/℃：282-338 | 相对密度（水＝1）：0.85 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：无资料 | 相对密度（空气＝1）：0.8-0.9 |  |
|  | 临界温度/℃：无资料 | 燃烧热（kJ·mol-1）：4.3×103 |  |
|  | 临界压力/MPa：无资料 | 最小引燃能量/mJ：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 闪点/℃：＞60℃ | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/%：0.6～7.5 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 自然温度/℃：257 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |
| 对人 体危 害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制密闭操作，注意通风。呼吸系统防护空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护戴化学安全防护眼镜。身体防护穿一般作业防护服。手防护戴橡胶耐油手套。其他工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

由上表可以看出，柴油固有的主要危险、危害性表现在：

（1）火灾、爆炸危险性

物料的火灾爆炸危险特性如下表：

- 物料的火灾爆炸危险特性

| 序号 | 名称 | 危险化学品序号 | 闪点（℃） | 爆炸极限（%） | 火灾危险性类别 （GB 50016-2014（2018）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 1674 | >60 | - | 丙类 |

由上表可知：柴油的火灾危险性为丙类，若接触明火、高热或氧化剂，也有可能会引起火灾、爆炸；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

（2）毒害性

柴油的毒害性为轻度危害，通过皮肤接触可引起接触性皮炎或过敏性皮炎、油性痤疮，甚至灼伤；误饮引起呕吐、消化道黏膜刺激症状，进而出现抽搐、不安、心力衰弱、呼吸困难等症状。

- 柴油的毒害性一览表

| 序号 | 名称 | 车间卫生标准 | 毒理学数据 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 时间加权平均容许浓度：无资料 短时间接触容许浓度：无资料 最高容许浓度：无资料 | LD50：无资料 LC50：无资料 | Ⅳ (轻度危害） |

（3）静电积聚性

柴油在输送、运输过程中均易产生和积聚静电，尤其在管道输送过程中的高速流动和小孔喷出时，其静电电位积聚可能较高，若不有效导除，有可能因静电而引起火灾。

（4）易挥发性

柴油在一定条件下，也会挥发，造成危害。油品蒸气密度比空气重，易在低洼部位沉积，并沿较低部位扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

（5）易扩散、流淌性

油品的设备、管道由于穿孔、破损，油品渗透、泄漏、流淌，而发生漏油事故。

油品均为液体，粘度低，易沿地面流动扩散。

油品的密度比水轻，泄漏后油层会悬浮在水的上面，随水扩散和流淌容易引起回燃，导致火灾、爆炸等事故。

（6）热膨胀性

石油产品的体积是随着温度的增高而膨胀的，所以储油容器如果靠近高温源，容器内油品受热膨胀造成容器的膨胀。

（7）腐蚀性和其它危害

若油品中含有水分和硫份及各种机械杂质，这些杂质对储罐和管道有一定的腐蚀作用，会降低储罐、管道的安全性能，埋下事故隐患。

3.1.2 运营物料的危险有害因素分析

根据道路运输经营许可证，物流基地停放运输下列危险货物的空车：2.1项、2.2项、2.3项、第3类、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类、剧毒化学品、危险废物。进入场地的危险货物车辆为空车，但由于残留物存在，进入停车场的车辆也具有危险性，现对危险货物的主要危险、有害因素做一简要分析：

3.1.2.1 第2类易燃气体、非易燃无毒气体、毒性气体的主要危险有害性

危险货物中气体包括2.1类易燃气体、2.2类非易燃无毒气体和2.3类毒性气体。2.1类易燃气体为爆炸下限小于或等于13%或者爆炸极限（燃烧范围）大于或等于12%的气体，2.2类非易燃无毒气体（主要涉及压缩或液化的制冷剂、灭火剂、惰性气体及氧气等）和2.3类毒性气体其危险特性如下：

（1）燃烧爆炸性

易燃气体具有易燃易爆性，有的甚至只需极微小能量就可发生燃爆（例如，丁烷的最小点火能仅0.25mJ）；与易燃液体、固体相比，易燃气体更容易燃烧且燃烧速度极快。

易燃气体与空气混合后，一旦遇到火灾，甚至是石头与金属撞击或摩擦的静电火花，都能迅速引起燃烧。且烷烃类物质爆炸极限范围宽且爆炸下限低，泄漏扩散后很容易发生爆炸，燃烧热值高，燃烧速度快，爆炸时燃烧速度为每秒数百米到数千米，火焰温度高于2000℃，着火时热辐射很强，极易引燃周围易燃易爆物质，使火势扩大。

部分易燃气体在燃烧后释放出有毒烟气，虽然热空气一般往上扩散，但是如果救火时过于靠近防护不当，有可能发生烟气中毒事故，如氟化烃类燃烧生成氟化氢。

（2）挥发扩散性

压缩气体和液化气体由于气体的分子间距大，相互作用力小，所以非常容易扩散，能自发地充满任何容器。气体的扩散性受比重影响：比空气轻的气体在空气中可以无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物；比空气重的气体扩散后，往往聚集在地表、沟渠等处，长时间不散，遇着火源发生燃烧或爆炸。掌握气体的比重及其扩散性，对指导消防监督检查，评定火灾危险性大小，确定防火间距，选择通风口的位置都有实际意义。

如一些液化烃类常压沸点低，一旦从容器或管道中泄漏出来，由于压力的降低，便可急剧气化，体积将会骤然膨胀250倍左右，并能迅速扩散蔓延。液化石油气气态比重是空气的1.5-2.5倍，一旦泄漏，易在低洼或通风不良处窝存，在平地上能沿地面迅速扩散至远处，而不是扩散到空气中去，更易酿成爆炸事故。

（3）受热易膨胀性

压缩气体和液化气体的热胀冷缩比液体、固体大得多，其体积随温度升降而胀缩。因此容器在运输过程中，若遇火、阳光曝晒、高热等，导致超温、超压，有可能造成泄漏，甚至容器爆炸事故；或者周边发生火灾时，受到火焰烧烤，压力会迅速增高，从而发生物理爆炸，产生爆炸碎片，造成新的燃烧爆炸，形成多米诺连锁反应。

（4）产生静电

液化烃类物质电阻率很高，当其从容器中喷出时，极易因摩擦产生静电，产生放电火花，引起可燃气体燃烧或爆炸。液化烃类含有杂质越多，喷出时速度越快，产生的静电荷越多。

（5）窒息性

压缩气体和液化气体都有一定的窒息性（氧气和压缩空气除外）。易燃易爆性和毒害性易引起注意，而窒息性往往被忽视，尤其是那些不燃无毒气体，如二氧化碳、氮气、氦、氩等惰性气体，一旦发生严重泄漏，能迅速使周边空气中氧分压降低而发生窒息。

（6）冻伤

液化气体泄漏后，会从周围环境中吸收大量热量气化，从而使温度急剧降低，致人冻伤。皮肤接触液化气体会导致严重冻伤。

（7）氧化性

压缩气体和液化气体的氧为助燃气体的，与可燃气体混合后能发生燃烧或爆炸，油脂接触氧气能自燃，铁在氧气中也能燃烧。因此，不能忽视气体的氧化性，在储存、运输和使用中要与其它可燃气体分开。

（8）毒害性

毒性气体可经吸入等途径使人体发生急性中毒，低浓度会对粘膜有刺激作用，若吸入浓度过高，可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤，引起反射性呼吸停止。

3.1.2.2 第3类易燃液体的主要危险有害性

危险货物第3类易燃液体指易燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中有固体的液体，其闭杯试验闪点不高于60℃，或开杯试验闪点不高于65.6℃，或为抑制爆炸性物质的爆炸性能将其溶解、悬浮在水中或其他液体物质后形成的均匀的混合物。

（1）易燃性

易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物，达到一定的浓度后遇火源而发生的，实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的饱和蒸气压较低，很容易挥发出易燃蒸气，再加上其着火所需的能量极小，一般只需0.5mj左右的能量。遇明火、高热能引起燃烧爆炸事故，与氧化剂接触会猛烈反应，在火场中，受热的容器有爆炸的危险。

（2）爆炸性

易燃液体挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸极限范围时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸极限范围越宽，爆炸下限越低，爆炸危险性就越大，同时易燃蒸气可以任意飘散，或在低洼处聚积，使得易燃液体的储存更具有火灾爆炸危险性。

（3）热膨胀性

易燃液体和其它液体一样，具有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后，体积膨胀，蒸气压力增加，若超过容器的压力限度，就会造成容器膨胀，以致爆破。因此，夏季装卸作业过程应避免高温时段作业，以防容器受热爆破。同时，应注意避免火源、热源接近专用堆场。

（4）流动性

易燃液体的粘度一般都很小，不仅本身极易流动，还因渗透、浸润及毛细现象等作用，即使容器只有极细微裂纹，易燃液体也会渗出容器壁外，扩大面积，并持续挥发，使空气中的易燃液体蒸气浓度增高，从而增加了发生火灾爆炸事故的可能性。

（5）静电性

多数易燃液体都是电介质，在搬运和运输过程中，由于容器的晃动，静电荷产生速度高于其释放速度，从而会产生静电荷聚积，静电积聚到一定程度时就会放电，引起着火或爆炸。在易燃液体的装卸运输过程中，由于晃动可产生静电，有引起火灾爆炸的危险。静电放电是导致火灾爆炸事故的重要原因之一。

（6）毒害性

大多数易燃液体都具有毒性，有些还具有刺激性和腐蚀性。易燃液体对人体的毒害性主要表现在蒸气上。可以通过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入人体内，造成人身中毒。蒸气浓度越高、作用时间越长，中毒越深。

3.1.2.3 4.3项遇水放出易燃气体的物质危险特性

该类物质遇水或受潮时，会发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量，有些不需明火，即能燃烧或爆炸。遇酸类、水、卤素和氧化剂等能发生强烈的化学反应，引起燃烧或爆炸。

①遇水易燃易爆性

②遇氧化剂和酸着火爆炸

③自燃危险性

3.1.2.4 5.1项氧化性物质危险特性

处于高氧化态，具有强氧化性，易于分解并放出氧和热量的物质，包括含有过氧基的无机物。

①强烈的氧化性

A硝酸盐类

B氯的含氧酸及其盐类

C高锰酸盐类

D过氧化物类

E其他银、铝催化剂

F有机硝酸盐类

②受热、碰撞分解性

当受热、撞击或摩擦时易分解出氧，若接触易燃物、有机物，特别是与木炭粉、硫磺粉、淀粉等混合时，能引起着火和爆炸。

③可燃性

少数氧化剂具有可燃性，主要是有机硝酸盐类，如硝酸胍、硝酸脲等。另外，还有过氧化氢尿素、高氯酸醋酐溶液、二氯或三氯异氰尿素、四硝基甲烷等。这些氧化剂着火不需要外界的可燃物参与即可燃烧。

④与可燃液体作用自燃性

⑤与酸作用分解性

⑥与水作用分解性

⑦强氧化剂与弱氧化剂作用的分解性

⑧腐蚀毒害性

3.1.2.5 5.2项有机过氧化物危险特性

分子组成中含有过氧化基的有机物。有机过氧化物是一种含有2价的—O—O—结构的有机物质，也可能是过氧化物的衍生物。

①分解爆炸性

②易燃性

③人身伤害性

3.1.2.6 6.1项毒性物质危险特性

毒性物质的毒性都很大，少量进入人体就会引起中毒。有些毒害品不仅毒性大，还有易燃易爆、腐蚀的危险，例如：苯酚遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；部分毒害品遇酸、受热分解放出有毒气体或烟雾，例如：三氯甲烷与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

3.1.2.7 第8类腐蚀性物质危险特性

（1）腐蚀性

大多数腐蚀品均具有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克，严重的可导致死亡。如硫酸具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 对人体也有强烈的刺激和腐蚀作用。

（2）燃烧、爆炸性

部分腐蚀品具有燃烧、爆炸危险性。如硫酸、硝酸与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气，氢气具有易燃易爆性。

（3）毒害性

部分腐蚀品具有一定毒害性，如次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用，用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。

3.1.2.8 第9类危险货物危险特性

（1）航空管制的固体或者液体具有麻醉性、有害性、刺激性或其他性质，一旦在航空器上溢出或泄露能引起机组人员极度烦躁或不适应以致不能正常履行职责。

（2）磁性物品在运输过程中可能影响汽车仪器，尤其是表盘的正常工作。另行规定的物品具有麻醉、毒害或其他类似性质能造成驾驶员和押运人员情绪烦躁或不适，以致影响运输安全。

（3）高温物质是指运输或交运温度等于或高于100℃的液态物质或温度等于或高于240℃的固态物质，一旦在运输过程中泄露或发生交通事故，会造成高温烫伤。

（4）危害环境的物质对环境容易造成污染。

（5）转基因微生物和转基因有机物在不同生理生态条件下能影响动物的遗传的稳定性及其发生适应性变异或突变等的能力。

3.1.2.9 剧毒化学品的危险特性

（1）毒害性

剧毒化学品具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。剧烈急性毒性判定界限：急性毒性类别1，即满足下列条件之一：大鼠实验，经口LD50≤5mg/kg，经皮LD50≤50mg/kg，吸入（4h）LC50≤100ml/m3（气体）或0.5mg/L（蒸气）或0.05mg/L（尘、雾）。经皮LD50的实验数据，也可使用兔实验数据。

（2）火灾、爆炸性

许多剧毒化学品还具有易燃、爆炸、腐蚀等特性，如液氯、四氧化锇、三氟化硼。

部分剧毒化学品与其他物质混合时反应剧烈，甚至可产生爆炸。如“氰化物与硝酸盐、亚硝酸盐等混合时反应就相当剧烈，可以引起爆炸。

部分剧毒化学品能与其它物质作用产生剧毒气体，如氰化物与酸接触生成剧毒氰化氢气体，磷化铝与水或水蒸气作用生成易燃、剧毒的磷化氢气体。

3.1.2.10 危险废物的危险特性

危险废物具有多种危害特性，主要表现为与环境安全有关的危害性质（如腐蚀性、爆炸性、易燃性、反应性）和与人体健康有关的危害性质（如致癌性、致畸变性、突变性、传染性、刺激性、毒性、放射性）。

3.2 停车场运行过程主要危险、有害因素

本项目以提供车辆短期停泊为目的，运行过程基本不产生物理和化学变化。经营风险主要源于危险货物车辆中残留的危险货物，可能发生的事故主要有以下几种：

3.2.1 火灾、爆炸

若危险货物车辆未卸料干净、卸完后未清理干净或者载重进入停车场，车辆停放过程中场地发生火灾爆炸事故，会引起车辆上的危险货物发生火灾爆炸事故。

若未按规定在场地内清洗危险货物车辆，含有易燃易爆物质的危险货物废水在场地内四处流散，遇明火或火星可能导致火灾爆炸事故。

车辆燃油箱发生泄漏（特别在发生事故后），燃油或其蒸气遇到明火，将引发火灾事故，烧毁车辆和运输货物，造成人员的伤亡和财产的损失。

车辆发生火灾后，若燃油箱内燃油量较大，或货物为易燃易爆物质，将引发剧烈的爆炸；车辆在剧烈碰撞时，也会发生爆炸。

3.2.2 车辆伤害

车辆伤害是指车辆行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，车辆伤害主要原因如下：

（1）车辆安全行驶制度不落实，车况不良，车辆带“病”行驶。

（2）驾驶员遵章守纪的自我约束力差，行车中精神不集中。

（3）因风、雪、雨、雾等自然环境的变化，造成刹车制动时摩擦系数下降，制动距离变长，或产生横滑。

（4）道路条件差，视线不良，指挥人员站位错误。

车辆在进出停车场交汇时，若未按现场指挥人员驾驶，极易发生车辆碰撞事故。

3.3加油点作业过程危险性分析

物流基地内设有柴油加油点，在加油作业过程中的危险性主要发生在卸油、量油、加油、清罐四个环节，这四个环节都有可能使柴油暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使柴油或柴油蒸气在空气中与火源接触，就有可能会导致爆炸、燃烧事故的发生。

3.3.1 卸油时易发生火灾

卸油作业过程中发生火灾常见事故有：

（1）油罐漫溢。卸油时对液位监测不及时等极易造成柴油跑冒。柴油溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，若达到爆炸极限范围，并且有点火源存在，可能发生爆炸燃烧事故。在柴油冒罐时，若使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，均会无意中产生火花引发火灾或爆炸。

（2）柴油滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头坚固螺栓松动、加油作业后残液流出、储罐和管道腐蚀穿孔等原因，会使柴油滴漏至地面，遇火花也会引起燃烧。

（3）静电起火。若由于油管无静电接地或静电接地不可靠、采用喷溅式卸油、卸油时油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气，将引起火灾或爆炸。

（4）卸油中遇明火。在卸油过程中，若大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，可能产生燃烧爆炸事故。

3.3.2 量油时可能发生火灾

按规定油罐车送油到站后应静置进行静电释放5min，待静电消除后方可开盖量油，如果车到后立即开盖量油，就有可能引起静电放电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就有可能点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风的环境下或穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。

3.3.3 加油时可能发生火灾

加油点若未采用密封加油技术，加油时大量油蒸气会散发至大气中，同时由于操作不当也会造成柴油外溢，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，一旦遇到明火等因素，就可能导致事故发生。如加油车辆在油区排烟带火，现场吸烟或者违章动火都可以导致火灾；使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都有可能导致火灾事故。

3.3.4 清罐时易发生火灾

油罐清洗作业时，若油罐内残余的可燃性沉淀混合物未进行置换或置换不彻底，待检修的设备与系统没有很好的隔离，施工单位无资质或作业人员无证作业，未按规定办理动火作业证、作业现场无人监护、未作动火分析或分析不合格等而贸然进行动火作业，若爆炸危险区域内有明火点和静电等引燃源，极有可能引起燃爆事故。

3.4加油点设备设施的危险、有害因素分析

3.4.1 设计危害

加油点的设计若由无资质单位设计，设计上的缺陷将埋下火灾、爆炸事故的隐患。如选址、站内的安全防火距离未达到《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）标准要求、工艺不合理、设备、电器等设施选型不对。一旦发生重大火灾、爆炸事故，将造成人员伤亡和财产损失，给社会带来重大不良影响。

3.4.2 油罐、油管和加油机等设备设施及附件危害

- 加油点的油罐、加油机以及油罐与加油机之间的油管，送油的油罐槽车。若这些储运设备设施存在缺陷，发生泄漏，遇明火、机械火星、高温高热、静电火花、雷电、烟囱飞散火花等火源，导致火灾、爆炸事故的发生。

- 加油点所使用的油罐由无专业单位制造或无合格书，易产生油罐厚度不够、焊缝缺陷等因素存在，而造成油品泄漏。由于油罐是埋在地下，泄漏难以及时发现，所以泄漏可能会造成对环境的污染。泄漏的油品挥发后形成爆炸性气体，遇明火就会燃烧爆炸。

- 油罐、管道设计强度不够，罐体和管道腐蚀等原因造成罐体和管道损坏，导致油罐、管道破裂，罐池坍塌，引起油品泄漏而产生火灾、爆炸事故。

- 埋地的储油罐基础缺陷，如地下水位过高，使储油罐上浮，或基础沉降，尤其是不均匀沉降，将造成管道、管件和油罐的破损而油品泄漏。

- 加油机计量系统失控及加油机、加油枪自身损坏等故障发生，导致加油过量，油品外溢、泄漏，常温下遇明火便会燃烧。因为油品为液体，本身易流动，使火势蔓延开来，很难扑灭。

- 加油点溢油和冒油主要包括：

1）油箱溢油

加油点往往由于加油枪自封部件的损坏或司机估计不准而发生溢油事故。

2）机壳内部计量器等部件渗漏

加油机机壳内部的计量器、过滤器、油气分离器等部件由于长时间使用磨损、老化，可能会造成油品渗漏。

3）加油枪漏油或胶管破损漏

加油机的加油枪口封闭部件渗漏及胶管连接处密封渗漏。

4）加油点冒油

加油点冒油主要是卸油作业中未进行油罐空高计量、可接收量计算错误等原因造成，根本原因主要是由人的行为引起的。据统计，卸油时的冒油事故有93%属于责任事故，7%由其他事故造成。

- 储油罐卸油无密闭装置或卸油密闭装置破损，导致油气积聚或油品泄漏，从而形成爆炸性气体，污染空气，遇明火就会燃烧爆炸。

- 在密闭容器或管道内，因液体汽化或液体体积膨胀都会使压力升高，易引起容器或管道超压危险。如果埋地罐的安全附件失灵造成油罐或管道密闭，就有可能因罐（管）内压力升高而泄漏，存在火灾或爆炸的危险危害。

- 油罐未设接地装置，卸油管也未插到罐内底部，柴油冲刷、飞溅产生静电荷，无法及时通过油罐底导出，或流速远超过规定要求，易产生静电放电现象，静电火花引燃了汽、柴油蒸气与空气形成的爆炸混合气，从而引起火灾。

- 若油罐通气管管口未装阻火器，各封闭口不严密等，很容易将外火传入罐内，引起燃烧或爆炸。

- 加油点应按照国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施，如果没有采取这些相应的油品渗漏的措施，会造成油品有泄露的可能，引发安全事故。

- 油罐人孔附近是最容易产生油气积聚的区域，油气积聚后不易扩散，遇点火源会发生燃烧、爆炸，故要求严格执行操作规程，进油时不能打开量油孔通气，更不能直接从量油孔口插入胶管注入油品。

- 加油点应定期委托有资质单位对加油点内防雷、防静电设施进行检测，并取得合格的检测报告，若未定期进行检测，一旦加油点内油罐、加油机等设备的静电保护接地失效或电阻不符合要求及站房、加油棚和埋地罐区等建（构）筑物的防雷装置失效或电阻不符合要求，易引发火灾、爆炸事故。

- 加油点内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。

- 加油点内设备设施若出现任何可能影响安全的故障，应报请专业人员进行维修处理，若由无资质人员私自进行维修，进行盲目施工，可能会导致管线、电缆损坏，导致火灾、触电事故，造成人员伤亡，甚至有可能导致如加油机等柴油工艺设备发生泄漏，遇火花、明火会导致火灾、爆炸事故。

- 加油点的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟必须充沙填实，否则一旦发生油气泄漏，可能导致火灾、爆炸事故。

3.5 电气设备的危险有害因素分析

- 电气设备因为环境腐蚀、设备老化，将降低电气的绝缘性能，如未能及时发现并排除隐患，很容易造成电气火灾及人员触电事故。

- 电气设备、线路和照明设施的选型如未根据作业环境和条件选择安全电压，或安全电压值和设施不符合有关规定，或电气设备安装不符合相关规范，均可能导致电气伤害事故的发生。

- 电气线路超载引起过热而导致短路或导体间的连接不良而引起发热起火，有可能导致火灾事故的发生。正常工作时产生高温或电火花的电气设备（例如熔断器），如果位置布置不当，其高温或电火花也可引燃近旁可燃物而起火，甚至引发火灾事故。

- 电气线路、电气设备及用电设备安装不当或保养不善会引起线路与设备的绝缘性降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节有可能造成人员触电事故。

- 电气安全装置如：触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离等欠缺或者不符合要求，可能导致触电事故。

- 露天的电气设备，长期在高湿度环境下运行，很容易发生漏电和造成接触人员的触电危害。

- 电气设备质量不合格、腐蚀、老化、超负荷运行，可能导致电气火灾。

- 对可能产生静电危险的设备、管线、设施，若没有采取有效地接地或跨接等消除静电措施，有可能累积的静电发生放电产生火花，成为点火源（引燃源）。

- 企业所在地夏季多雷电，如缺少避雷设施或避雷设施接地不良，接地电阻过大，都可能遭到雷击或雷电感应放电，造成设备毁坏、人员伤亡事故。也有因雷击引起火灾爆炸等二次事故的危险。

- 突然停电和供电可能引起设备的误动作，导致设备损坏和误动作。

- 缺少事故状态下的照明、消防、疏散用电等应急措施用电，或者有关应急电源不可靠，可能引发事故和导致事故扩大。

- 无有效的安全用电制度、不严格遵守用电安全操作规程，电气设备检修时没有断开电源且没有挂“禁止合闸”的标示，没有正确的隔断措施，有可能发生触电等事故。

3.6 安全管理缺陷危险有害因素分析

安全管理欠缺和管理不力，会引发事故和造成事故的扩大和蔓延。安全管理方面的欠缺和不足主要包括：

- 没有完善的安全管理组织机构和配置安全管理人员。

- 没有健全的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。

- 主要负责人、安全管理人员和特种作业人员未参加有关部门的培训，未取得上岗证；其它从业人员未进行培训、教育并经考核就上岗，管理和操作人员对生产过程的危险性认识不足。

- 没有足够的安全投入和安全设施，安全生产条件不完善。

- 未按国家有关标准、规范对安全生产进行监督与日常检查并记录在案；未进行有效的隐患排查和整改。

- 对危险物品的保卫措施不力，危险物品被盗、丢失，将可能危害社会安全。

- 未制订事故应急救援预案等，应急救援物资配备不足，应急准备不充分；发生事故后处理不当。

- 操作人员违反安全生产规章制度和安全操作规程，主要有：

- 操作错误，忽视安全，忽视警告：如未经许可开动、关停、移动设备；开关未锁紧，造成意外通电、转动；工件紧固不牢；用手代替工具操作。

- 使用不安全的设备：如安全装置损坏，未及时修复、更换；临时使用不安全的设施。

- 设备运转时进行加油、修理、检查、调整、清扫等工作，易发生意外。

- 不安全装束：如在有旋转零部件设备作业时穿过于肥大的服装。

- 作业时注意力分散，作业人员因疲劳、枯燥等原因，注意分散而发生事故。

- 在清理或者维修过程中，如操作不当，可能引起机械伤害。

- 产生的废弃物料乱丢乱放（如废布、抹布），废弃物品处理不当易引起火灾事故。

- 其它违规和违章行为。

3.7 心理、生理性和行为性危险、有害因素

由于不正确的工作态度、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件（设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间）等造成的不安全行为容易引起事故。人的心里、生理状态和人的行为主要危险、有害因素见下表：

- 心理、生理性和行为性危险、有害因素主要分类

| 危险有害因素 | 主要分类 | 体现及造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 心理、生理性危险和有害因素。 | 1.负荷超限（包括体力负荷、听力负荷、视力负荷、心理负荷等）健康状况作业； 2.从事禁忌作业； 3.心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧其他心理异常）； 4.辨识功能缺陷（包括感知延迟、辨识错误、其他功能缺陷）。 | 作业人员在疲劳、劳损、伤害等情况下继续作业；受伤、带病作业；女工在经期、孕期从事禁忌作业；嗅觉迟钝、色盲；未成年人从事高危作业等等。从而导致人为事故发生。 |
| 行为性危险和有害因素 | 1.指挥错误；2.指挥失误；3.操作错误4.违章指挥；5.监护失误；6.误操作；7.其他错误；8.违章作业。 | 操作中发生人为失误，导致人为事故发生。 |

3.8 其他危险、有害因素辨识与分析

3.8.1触电

（1）接地系统及电气防护设施缺陷、电气线路及电气设备安装不当、保养不善、电源线破损等，均有产生触电的危险。

（2）不严格遵守安全操作规程、违章作业、在作业时无可靠的防触电安全措施、个体防护用品质量缺陷或使用不当等也可能造成触电事故。

3.8.2 噪声

该物流基地噪声主要为汽车机械噪声，长期接触噪声对人的身体有一定危害，不仅造成听力障碍，而且对心血管系统、神经系统、脑功能等方面都有危险。

3.8.3 淹溺

雨水收集池若缺少防护，可能造成人员坠落发生溺水事故。

3.8.4 高处坠落

检查车辆时存在高处作业。如果无防护措施或防护不当（未系安全绳或安全绳固定位置不牢固），作业人员在进行巡回检查、设备维修时，可能发生高处坠落事故，工具、材料、构件等物件坠落击伤下方人员的可能。

3.8.5 中毒和窒息

运输毒害品的车辆含有少量残留物，一旦容器破损发生泄漏，经风吹扩散后，有可能发生人员中毒事故。油罐未进行置换或置换不彻底，人员进入容易造成窒息。

3.8.6 灼烫

运输腐蚀性、氧化性货物车辆未卸料干净、卸完后未清理干净或者载重进入停车场，车辆停放过程中发生泄漏事故，或者场地行驶过程中发生车辆事故导致包装物破损、物质泄漏，可能造成人员被灼伤，并对车辆造成损坏。

蒸汽管线具有较高温度，保温层缺损不全、操作人员近距离操作、意外接触有造成人员烫伤的危险。高温蒸汽发生泄漏或者喷溅，人员可能烫伤。

3.9周边环境危险、有害因素分析

物流基地停车场停放的危险货物运输车辆中残留危险货物的火灾危险性类别为甲、乙、丙类；柴油加油点内储存的柴油火灾危险性类别为丙类。附近若有明火或明火源，假如火星顺风飘落到该物流基地，有造成火灾、爆炸的可能。周围违章动火、违章用电也有造成火灾、爆炸的可能。同理物流基地如果发生火灾、爆炸事故也将会对周围环境造成影响。

3.10 自然灾害的危险、有害因素分析

自然灾害包括雷击、台风、洪水、高温、冰冻、地震、龙卷风等。

镇海区属亚热带季风气候，夏秋季节受太平洋台风影响，伴有大风和暴雨及雷雨。建筑物和人员可能遭受雷击，造成建筑，特别是电气设备损坏，导致火灾以及人员触电身亡等事故。

受太平洋台风影响，镇海区夏季台风过境会产生8级以上大风，伴有暴雨，会对户外支撑不牢固的设施造成损坏，从而造成人员伤亡，交通堵塞等事故。

镇海区春末夏初为梅雨季节，此时各大江河正值汛期，地势低洼的地方容易因暴雨及排水不畅，造成积水、内涝，如果积水过深会造成停放车辆漂移引发各类事故。

镇海区夏季比较炎热，高温可能使残留车辆内的易自聚物料（如苯、乙烯等）发生自聚，持续的酷暑会使空车内的残余物挥发，车体温度过高导致火灾以及人员中暑等事故。

镇海区抗震设防烈度为7度，因此存在一定的地震威胁，发生地震灾害时将会对建筑、道路设备造成较大程度的破坏，人员因此也可能由于建（构）筑物的跨塌而伤残甚至死亡。

其他自然灾害出现的可能性相对较小，可以依托城市紧急救援系统对灾害性天气进行防御和处理。

3.11 危险化学品重大危险源辨识

（1）辨识方法

危险化学品重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”》（应急管理部等十部门公告（2022）第8号文）、《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函（2022）300号）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险化学品重大危险源分为生产单位危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

1）生产单元

危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

2）储存单元

用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（2）危险化学品重大危险源的辨识指标有两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时则按式（1）计算，若满足式（1），则定为危险化学品重大危险源。

式中q1，q2…,qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…,Qn—与各危险物质相对应的场所临界量t。

（3）由于物流基地停车场载重危险货物车辆不得入内，进入该停车场危险货物车辆未装载危险化学品，所以停车场不构成危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”》（应急管理部等十部门公告（2022）第8号文）、《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函（2022）300号）进行辨识，加油点埋地罐区为储存单元，柴油列入重大危险源辨识物质。辨识结果如下：

- 危险物质临界量及相应物质储存量表

| 物质名称 | 危险性分类及说明 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 不属于W5.1或W5.2的其它类别3 | 5000 | 85（100m3） | 0.017 |
| 备注：柴油密度0.85g/ml，重大危险源辨识不考虑充装系数。 |  |  |  |  |

S=0.017<1；本项目储存单元不构成危险化学品重大危险源。

3.12 事故案例及事故原因分析

3.12.1事故案例

本报告根据相类似的事故案例来分析。

案例一：

1995年8月4日，一辆汽车油槽车在某石油公司装油台充加90号汽油。由于油台电子阀门突然失灵，装油过量造成汽油冒顶外溢。在充装操作工按规定对槽车及地面进行清洗的过程中，汽车驾驶员擅自启动车辆，致使槽顶部汽油又泼溅到驾驶台与地面。当驾驶员再次启动汽车时发生火灾，二人烧伤面积达30%～40%，汽车烧毁报废。

从事故分析报告得知，装油使用的输油管是消防水带。插入槽车顶距罐底尚有1.19m就开始放油，油流速度过快，呈喷溅状，造成非导电材料消防水带集聚大量静电而引起火灾。

1987年11月30日，燕山县某厂装油台在给一辆东风140型汽车油槽充油时，槽车突然爆炸起火。爆炸冲击波将守在槽车顶部观察油位的工人掀翻落地，造成重伤。这起事故也是因静电放电引发的。

防范措施

（1） 静电接地不可忽视。

从装油操作过程中看，静电产生部位主要是泵、过滤器、管道。如果汽车油槽车没有良好接地就进行充油作业，油罐车可带上10kV以上的静电压。只要遇到很小的火花就可点燃油气。因此为防范事故必须做到以下几点：

1）充油前必须装好接地线，并检验是否符合防静电标准。

2） 装油时充油管必须伸至油槽底部，管口距罐底不得超过15cm，并严格控制油速不超过1m/s。

3） 装油结束后必须稳油5分钟才能断开接地装置。

（2）不能因有良好接地就放松警惕

尽管人们认识到静电积蓄的高电压放电是事故之源，并用良好接地来导走静电。但须认识到，接地点只能导走与其紧密相连的导体上的静电。面对不与其连接的导体及非导体上的静电荷却无能为力，或在短时间内无法导走。因此，操作时要提高警惕，要掌握正确处理各种突发情况的应急措施。

（3）防止操作者人身带静电。

为减少人体带电，一般情况下，在工作前操作人员应先接触接地装置以消除人体的静电。当然，操作者在工作时应穿防静电工作服及防静电鞋。

（4）必须使用符合技术规范和安全要求的设备。

发油台的自控、遥控、计量仪器仪表、阀门等必须定期检查，并制定相关的管理制度。注油管严禁使用不导电的聚乙烯软管。接卸油品时严禁用塑料容器。加强对静电接地设施的检验。对普遍使用的夹子和磁力连接装置，不能夹在或吸附在石油槽车的任意位置。

（5）提高操作者的安全意识和工作责任心。

所有接触汽车油槽车充油工作的人员必须加强安全操作知识的学习。学习石油及成品油的各种理化性质，有关安全操作知识及有关的消防法规，学习常用灭火方法，以便减少事故，提高工作安全性。

案例二：违章焊接引发加油站空油罐爆炸

2007年7月15日12时许，河北省井陉县一加油站，一空油罐发生爆炸起火，致使两人受伤，其中一右眼失明。人据了解，发生爆炸的五凤岭加油站由于不符合新的安全标准已经停业。旁边新建了加油站，但还没有投入使用。事发时，两名工人正在铺设从旧油罐到新加油站的输油管。据分析，油罐里虽然没有油，但里面可能有油气残存，工人在电焊切割时引发罐内油气爆炸。

案例三：电灯开关电火花引发加油站爆炸

2001年7月23日下午3时17分许，河南省郑州闹市区一加油站突发爆炸，导致4人死亡，12人重伤。据事后调查，该事故直接原因是地下室开关电灯产生的电火花点燃汽油和空气的混合气体发生爆炸起火，间接原因是加油站工作人员消防安全意识淡薄、思想麻痹大意、违规作业所致。

案例四：2001年3月18日下午13点15左右，湖北宜昌某加油站在进行输油管线与油罐出油管线法兰对接时，外请施工队改造油罐上部出油管线。施工队在未向加油站工作人员请示的情况下，擅自在油罐区动火。焊枪一经点燃，油罐立即爆炸，气浪将施工队一民工抛出20余米后摔成重伤，经医院抢救无效死亡。事故原因系违章造成，反映出在加油站改造、施工过程中，管理松懈，制度不落实等问题。

案例五：1999年6月12日，广州某一联营加油站在清罐作业时，作业人员使用碘钨灯在罐口照明，加油站安全负责人出面制止并将其没收。但施工人员未听劝告，又找来一只同样碘钨灯使用。由于碘钨灯表面温度高，使油气被引爆，发生爆炸，当场造成1人死亡，3人轻伤。

事故分析：施工人员违反操作规程，私自采取碘钨灯照明进行施工，由于碘钨灯表面温度较高，使得油蒸气达到引燃温度，发生爆炸。

案例六：2001年6月22日，某石油公司下属一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油。21时40分左右,油罐突然起火，火热迅即蔓延成大面积火灾，经过4个小时15分钟后大火被扑灭。大火将4台加油机、油罐等设施全部烧坏，卸油工被烧成重伤，烧伤面积达80%以上。

事故分析：1、6月22日当班卸油工违章将卸油胶管插到量油孔形成喷溅式卸油，大量汽油溢出。

2、由于此加油站管沟未填埋，油罐也未填埋，溢出的汽油沿地面流淌，流进管沟，管沟穿过营业室与加油机相连，汽油充满3号罐到加油机的管沟。

3、发现地面大量汽油后，卸油工没有采取处理措施，而是继续违规卸油。

案例七：1998年5月的一天，某加油站计量员因事外出。这时，油库送来90号汽油11425L。加油站负责人便让一位加油员测量卸油罐液高，结果在卸油过程中发生溢油事故，损失汽油500多升，造成加油站停业5个小时。

事故分析：1、加油站负责人错误地让一位无计量证的加油员去计量卸油油罐。

2、这位计量员在测量此罐液高时误把1393mm读为1193mm。液高1393mm，油罐可卸油容量为10298L；液高1193mm时，油罐可卸油容量为12742L。用10298L的容量去接卸11425L，结果造成溢油事故。

3、卸油过程中，无监护人员在场使事故进一步扩大。

3.12.2 事故原因分析

通过对事故原因及典型事故案例的分析，可以归纳总结出一些有规律性的东西，供安全管理借鉴：

（1）事故的发生原因

客观存在的不安全因素受社会、环境影响最终由人的不安全行为直接诱发是事故发生的基本原因。事故的直接原因在于人的不安全行为和物的不安全状态。然而，造成“人失误”和“物故障”的原因往往是管理上的缺陷，这常常是事故发生的本质原因。

（2）人为失误

人为失误是发生事故的直接原因因素。属于人为失误的有：

- 思想麻痹，丧失警惕；

- 盲目操作，无章可循；

- 缺乏训练，知识贫乏；

- 管理粗放，有章不依；

- 疲劳作业，意识不清；

- 缺少投入，危险作业；

- 未作警示，导致错误；

- 缺少准备，应急不当等等。

（3）相关具体要求和措施：

1）切实加强检维修安全管理。要严格执行检维修施工安全管理规定，在与施工单位签订施工合同时，应严格审查施工单位的资质，审核施工单位的安全管理制度、施工作业方案及相应的安全防范措施，同时要安排专人负责监督检修过程的质量和安全。改变检修内容时要及时修订检修施工方案。要严格执行动火和进入受限空间作业等安全规定，作业前要进行风险辨识和制定应急处置预案并制定相应的安全措施。要加强检维修发、承包管理，不得将危险场所检维修工程项目发包给不具备相应资质的施工单位，杜绝层层转包和以包代管，杜绝违章施工操作。

2）全面加强安全管理。企业应落实安全责任主体职责，加强日常安全管理，完善并严格执行安全管理制度，加强对设备、设施及安全附件的检查和管理，确保完好有效。要建立和完善从业人员的安全培训和教育制度，全面提高从业人员的安全意识、责任意识和防范事故的技能，确保安全活动。

3.13 危险、有害因素辨识结果

通过对宁波金洋化工物流有限公司物流基地的物料、运行、设备以及周边环境等的危险、有害因素分析，该物流基地危险、有害因素如下：

- 主要危险、有害因素

| 序号 | 危险和有害因素 | 可能造成的后果 | 可能存在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 停车场、加油点 |
| 2 | 车辆伤害 | 人员伤亡、设备损坏 | 停车场道路、车辆附近 |

- 次要危险、有害因素

| 序号 | 危险和有害因素 | 可能造成的后果 | 可能存在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 人员伤亡、设备损坏 | 配电房、门卫、值班室等。 |
| 2 | 噪声 | 听力损伤 | 车辆附近 |
| 3 | 淹溺 | 人员伤亡 | 雨水收集池 |
| 4 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 车辆 |
| 5 | 中毒和窒息 | 人员伤亡、职业病 | 货车附近、加油点、罐内等有限空间作业。 |
| 6 | 灼烫 | 人员伤害、车辆损坏 | 货车附近、蒸汽管道。 |

- 4 评价单元划分与评价方法选择

4.1评价单元划分

4.1.1 评价单元划分原则

划分评价单元是为评价目标和选用评价方法服务的，为便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特性与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

常用的评价单元划分原则有：

（1）按危险、有害因素的类别为主划分；

（2）按照装置和物质特性划分。

4.1.2 评价单元的划分

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析、评价的工具，目前已开发出数十种评价方法，每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象、工作量均不尽相同，各有其特色。

根据项目的主要危险、有害因素，本项目评价单元划分为安全生产条件单元、安全生产管理单元、自然灾害对停车场的影响、项目和周边单位生产、经营活动或者居民间的影响分析、其他定性定量评价5个大单元。其中安全生产条件单元划分为停车场总平面布局和平面布置、加油点安全检查表、消防设施（除加油点外）、电气设施、建（构）筑物和防火间距5个子单元。

- 评价单元划分和评价方法选择

| 序号 | 评价单元 | 子单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产条件单元 | 停车场总平面布局和平面布置 | 安全检查表 |
|  |  | 加油点安全检查表 | 安全检查表 |
|  |  | 消防设施（除加油点外） | 安全检查表 |
|  |  | 电气设施 | 安全检查表 |
|  |  | 建（构）筑物和防火间距 | 安全检查表 |
| 2 | 安全生产管理单元 | - | 安全检查表 |
| 3 | 自然灾害对停车场的影响 | - | 综合叙述 |
| 4 | 项目和周边单位生产、经营活动或者居民间的影响分析。 | 项目对周边单位生产、经营活动的影响。 | 综合叙述 |
|  |  | 项目对居民生活的影响 | 综合叙述 |
|  |  | 周边单位生产、经营活动对项目的影响。 | 综合叙述 |
| 5 | 其他定性定量评价 | 火灾、爆炸、中毒、化学灼烫、触电、车辆伤害。 | 预先危险性分析法 |
|  |  | 运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、加油作业、卸油作业岗位。 | 作业条件危险性分析 |

4.2 评价方法

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析、评价的工具，目前已开发出数十种评价方法，每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象、工作量均不尽相同，各有其特色。

4.2.1 安全检查表法（SCL）

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性分析方法，是一种定性分析方法。

该方法的特点是：以国家安全生产法律法规、标准规范和企业内部安全管理制度、操作规程等为依据，参考国内外的事故案例、本单位的经验教训以及利用其他安全分析方法分析获得的结果，在熟悉系统及系统各单元、收集各方面资料的基础上，编制符合客观实际、尽可能全面识别分析系统危险性的安全检查表。

通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷或差异的结论。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

安全检查表有三种类型：定性检查表、半定量检查表和否决型检查表。按照其使用场合大致可分为设计用检查表和在役装置用检查表。安全检查表分析包括三个步骤：

1）选择或拟定合适的安全检查表；

2）实施检查，对安全检查表提出的检查项目及内容逐项进行比较检查，回答：“符合”、“不符合”；

3）编制分析结果文件，给出分析结果。

4.2.2 预先危险性分析法

预先危险性分析是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周造成的损失。

（1）通过预先危险分析，力求达到四项基本目标：

- 大体识别与系统有关的一切主要危险、危害。在初始识别中暂不考虑事故发生的概率。

- 鉴别产生危害的原因。

- 假设危害确实出现，估计和鉴别对系统的影响。

- 判别已经识别的危险、危害等级，并提出消除或控制危险性的措施。

（2）预先危险分析步骤

- 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分的调查了解。

- 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件。

- 推测可能导致的事故类型和危险或危害程度。

- 确定危险、有害因素后果的危险等级。

- 制定相应安全措施。

（3）危险性等级划分

按危险、有害因素导致事故的严重程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见下表。

- 危险性等级划分表

| 危险等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统损坏，尚不会造成事故。 |
| Ⅱ级 | 临界的 | 处于事故边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡和财产损失，但应予排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ级 | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施。 |
| Ⅳ级 | 破坏性的 | 会造成灾难性事故，必须立即排除。 |

4.2.3作业条件危险性分析（LEC）法

作业条件危险性评价（LEC）法是一种简便易行的衡量人们在某种具有潜在危险的环境中作业的危险性的半定量评价方法。它是由美国安全专家格雷厄姆和金尼提出的。该方法以与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。众所周知，作业条件的危险性大小，取决于三个因素：

L---发生事故的可能性大小；

E---人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；

C---一旦发生事故可能会造成的损失后果。

但是，要获得这三个因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取了半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，然后，以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：

D=L×E×C

D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，减少发生事故的可能性，或者降低人体暴露的频繁程度，或者减轻事故损失，直至调整到允许范围。

三种因素的不同等级取值标准和危险性大小的范围划分参照下表。

- 取值标准（L、E、C）

| 分数值 | 事故发生的可能性L | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度E | 分数值 | 发生事故可能造成的后果C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 10 | 连续暴露 | 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 |
| 6 | 相当可能 | 6 | 每天工作时间内暴露 | 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 |
| 3 | 可能，但不经常 | 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | 2 | 每月一次暴露 | 7 | 严重，重伤，或较小的财产损失 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想极不可能 | 1 | 每年几次暴露 | 3 | 重大、致残或很小的财产损失 |
| 0.2 | 极不可能 | 0.5 | 非常罕见的暴露 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全要求 |
| 0.1 | 实际不可能 |  |  |  |  |

- 危险等级划分（D）

| D值 | 危险程度 |
| --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160～320 | 高度危险，需立即整改 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |
| 20～70 | 一般危险，需要注意 |
| ＜20 | 稍有危险，可以接受 |

对于任何有人作业的具体系统，都可以按照实际情况选取三种因素的分数值，然后计算D值，根据D值大小，可以判定系统的危险程度高低。

这种评价方法的特点是简便，可操作性强，有利于掌握企业内部危险点的危险情况，有利于促进整改措施的实施。

- 5 定性定量评价

本章通过项目总平面布局和平面布置、工艺及设施、消防、电气、安全管理状况等方面进行综合性评价，找出运行过程存在的安全欠缺与不足，提出消除、预防或降低系统危险性的措施，以利于提高企业的本质安全程度和安全管理水平。

5.1安全生产条件单元

5.1.1 停车场总平面布局和平面布置

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB 50067-2014）的要求，对停车场总平面布局和平面布置进行检查，详见下表：

- 停车场总平面布局和平面布置检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般规定 |  |  |  |
| 1.1 | 汽车库、修车库、停车场的选址和总平面设计，应根据城市规划要求，合理确定汽车库、修车库、停车场的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 | GB50067-2014第4.1.1条 | 符合 | 符合城市规划要求 |
| 1.2 | 汽车库、修车库、停车场不应布置在易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和贮存区内。 | GB50067-2014第4.1.2条 | 符合 | 独立停车场 |
| 1.3 | 汽车库不应与甲、乙类厂房、仓库贴邻或组合建造。 | GB50067-2014第4.1.3条 | 不涉及 | 不涉及汽车库 |
| 1.4 | 汽车库不应与托儿所、幼儿园、老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等组合建造。当符合下列要求时，汽车库可设置在托儿所、幼儿园、老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等的地下部分: 1汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等建筑之间，应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔； 2 汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 | GB50067-2014第4.1.4条 | 不涉及 | 不涉及汽车库 |
| 1.5 | 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑，且应独立建造。当停车数量不大于3辆时，可与一、二级耐火等级的IV类汽车库贴邻，但应采用防火墙隔开。 | GB50067-2014第4.1.5条 | 不涉及 | 不涉及汽车库、修车库。 |
| 1.6 | I类修车库应单独建造；Ⅱ、Ⅲ、IV类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻，但不得与甲、乙类厂房、仓库，明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼，老年人建筑，病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。 | GB50067-2014第4.1.6条 | 不涉及 | 不涉及修车库 |
| 1.7 | 为汽车库、修车库服务的下列附属建筑，可与汽车库、修车库贴邻，但应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口: 1 贮存量不超过1.0t的甲类物品库房； 2 总安装容量不大于5.0m/h的乙炔发生器间和贮存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库； 3 1个车位的非封闭喷漆间或不大于2个车位的封闭喷漆间； 4建筑面积不大于200m2的充电间和其他甲类生产场所。 | GB50067-2014第4.1.7条 | 不涉及 | 不涉及所述的附属建筑 |
| 1.8 | 地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。 | GB50067-2014第4.1.8条 | 不涉及 | 不涉及汽车库 |
| 1.9 | 汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。 | GB50067-2014第4.1.9条 | 不涉及 | 不涉及汽车库和修车库 |
| 1.10 | 停放易燃液体、液化石油气罐车的汽车库内，不得设置地下室和地沟。 | GB50067-2014第4.1.10条 | 不涉及 | 不涉及汽车库 |
| 1.11 | 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等，不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制必须贴邻汽车库、修车库布置时，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。 | GB50067-2014第4.1.11条 | 不涉及 | 不涉及汽车库 |
| 1.12 | Ⅰ、Ⅱ类汽车库、停车场宜设置耐火等级不低于二级的灭火器材间。 | GB50067-2014第4.1.12条 | 不涉及 | 为Ⅲ类停车场 |
| 1.13 | 自有或者租借期限为3年以上，且与经营范围、规模相适应的停车场地，停车场地应当位于企业注册地市级行政区域内。 | 《道路危险货物运输管理规定》 | 符合 | 租借期限为3年以上，停车场地位于企业注册地市级行政区域内。 |
| 1.14 | 运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆以及罐式专用车辆，数量为20辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的1.5倍，数量为20辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积；运输其他危险货物的，专用车辆数量为10辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的1.5倍；数量为10辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积。 | 《道路危险货物运输管理规定》 | 符合 | 停车场地面积符合要求 |
| 1.15 | 停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。 | 《道路危险货物运输管理规定》 | 符合 | 停车场地封闭并设立明显标志，不妨碍居民生活，不威胁公共安全。 |
| 2 | 防火间距 |  |  |  |
| 2.1 | 除本规范另有规定外，汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。其中，高层汽车库与其他建筑物，汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m；汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。 | GB50067-2014第4.2.1条 | 符合 | 详见表2-2、表2-4。 |
| 2.2 | 汽车库、修车库之间或汽车库、修车库与其他建筑之间的防火间距可适当减少，但应符合下列规定: 1 当两座建筑相邻较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙或当较高一面外墙比较低一座一、二级耐火等级建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时，其防火间距可不限； 2当两座建筑相邻较高一面外墙上，同较低建筑等高的以下范围内的墙为无门、窗、洞口的防火墙时，其防火间距可按本规范表4.2.1的规定值减小50%； 3 相邻的两座一、二级耐火等级建筑，当较高一面外墙的耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于2.00h的防火卷帘、水幕等防火设施时，其防火间距可减小，但不应小于4m； 4 相邻的两座一、二级耐火等级建筑，当较低一座的屋顶无开口，屋顶的耐火极限不低于1.00h，且较低一面外墙为防火墙时，其防火间距可减小，但不应小于4m。 | GB50067-2014第4.2.2条 | 不涉及 | 不涉及汽车库、修车库。 |
| 2.3 | 停车场与相邻的一、二级耐火等级建筑之间，当相邻建筑的外墙为无门、窗、洞口的防火墙，或比停车部位高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的防火墙时，防火间距可不限。 | GB50067-2014第4.2.3条 | 符合 | 停车场与周边防火间距符合要求 |
| 2.4 | 汽车库、修车库、停车场与甲类物品仓库的防火间距不应小于表4.2.4的规定。 | GB50067-2014第4.2.4条 | 不涉及 | 不涉及甲类物品仓库 |
| 2.5 | 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与民用建筑的防火间距不应小于 25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m。甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m,与厂房、仓库的防火间距应按本规范表 4.2.1 的规定值增加 2m。 | GB50067-2014第4.2.5条 | 符合 | 详见表2-2、表2-4。 |
| 2.6 | 汽车库、修车库、停车场与易燃、可燃液体储罐，可燃气体储罐，以及液化石油气储罐的防火间距，不应小于表4.2.6的规定。 | GB50067-2014第4.2.6条 | 符合 | 详见表2-5注4 |
| 2.7 | 汽车库、修车库、停车场与可燃材料露天、半露天堆场的防火间距不应小于表 4.2.7 的规定。 | GB50067-2014第4.2.7条 | 不涉及 | 不涉及可燃材料露天、半露天堆场。 |
| 2.8 | 汽车库、修车库、停车场与燃气调压站、液化石油气的瓶装供应站的防火间距，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。 | GB50067-2014第4.2.8条 | 不涉及 | 不涉及燃气调压站、液化石油气的瓶装供应站。 |
| 2.9 | 汽车库、修车库、停车场与石油库、汽车加油加气站的防火间距，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074和《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的有关规定。 | GB50067-2014第4.2.9条 | 不涉及 | 不涉及石油库、汽车加油加气站，涉及加油点。 |
| 2.10 | 停车场的汽车宜分组停放，每组的停车数量不宜大于 50 辆，组之间的防火间距不应小于6m。 | GB50067-2014第4.2.10条 | 不符合 | 设有5组，每组停车位数量分别为50、43、45、50、13。BC组之间间距为2m，不符合要求。 |
| 2.11 | 屋面停车区域与建筑其他部分或相邻其他建筑物的防火间距，应按地面停车场与建筑的防火间距确定。 | GB50067-2014第4.2.11条 | 不涉及 | 不涉及屋面停车区域 |
| 3 | 消防车道 |  |  |  |
| 3.1 | 汽车库、修车库周围应设置消防车道。 | GB50067-2014第4.3.1条 | 不涉及 | 不涉及汽车库、修车库。 |
| 3.2 | 消防车道的设置应符合下列要求: 1除IV类汽车库和修车库以外，消防车道应为环形，当设置环形车道有困难时，可沿建筑物的一个长边和另一边设置； 2 尽头式消防车道应设回车道或回车场，回车场的面积不应小于12mX12m；3 消防车道的宽度不应小于4m。 | GB50067-2014第4.3.2条 | 符合 | 设有环形消防车道，车道宽度大于4m。 |
| 3.3 | 穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道，其净空高度和净宽度均不应小于4m；当消防车道上空遇有障碍物时，路面与障碍物之间的净空高度不应小于4m。 | GB50067-2014第4.3.3条 | 符合 | 路面与障碍物之间的净空高度大于4m。 |
| 4 | 安全疏散 |  |  |  |
| 4.1 | 停车场的汽车疏散出口不应少于2个；停车数量不大于50辆时，可设置1个。 | GB50067-2014第6.0.15条 | 符合 | 停车场汽车疏散出口2个 |

经上表检查，停车场在总平面布局和平面布置方面存在的主要问题为：停车场BC组之间防火间距为2m，不符合要求。

5.1.2 加油点安全检查表

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）对加油点的平面布置、建（构）筑物、加油工艺及设施、工艺管道系统、防渗措施、消防设施及给排水、电气、报警和紧急切断系统进行检查，详见下表：

- 加油点安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平面布置 |  |  |  |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | GB50156-2021第5.0.1条 | 符合 | 有行驶方向标识 |
| 2 | 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。单车道宽度不应小于4m，双车道不应小于6m。 2站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3站内停车位应平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 | GB50156-2021第5.0.2条 | 符合 | 符合要求 |
| 3 | 柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定： 1不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m； 2符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待； 3当柴油尾气处理液的储液箱(罐)或橇装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m3，且储液箱(罐)或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。 | GB50156-2021第5.0.6条 | 不符合 | 柴油尾气处理液储液箱离加油岛2m以上 |
| 4 | 加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。 | GB50156-2021第5.0.13条 | 符合 | 见表2-7 |
| 二 | 建（构）筑物 |  |  |  |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | GB50156-2021第14.2.1条 | 符合 | 附属建筑物的耐火等级二级，罩棚顶棚为钢结构。 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1罩棚应采用不燃烧材料建造； 2进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； 4罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定执行； 5罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载,其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定； 6罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行； 7设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； 8罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | GB50156-2021第14.2.2条 | 不符合 | 罩棚柱无防止车辆碰撞的技术措施 |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~ 0.20m； 2加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m； 3加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm,高度不应小于0.5m，并应设置牢固。 | GB50156-2021第14.2.3条 | 符合 | 加油岛设置符合要求 |
| 三 | 加油工艺及设施 |  |  |  |
| 1 | 油罐 |  |  |  |
| 1.1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | GB50156-2021第6.1.1条 | 符合 | 埋地设置 |
| 1.2 | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | GB50156-2021第6.1.2条 | 符合 | 采用卧式油罐 |
| 1.3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | GB50156-2021第6.1.3条 | 符合 | 采用单层罐，有罐池。 |
| 1.4 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | GB50156-2021第6.1.9条 | 不涉及 | 采用单层罐 |
| 1.5 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm； 2检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； 3检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； 4检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | GB50156-2021第6.1.10条 | 不涉及 | 采用单层罐 |
| 1.6 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | GB50156-2021第6.1.11条 | 符合 | 钢制人孔盖 |
| 1.7 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | GB50156-2021第6.1.12条 | 符合 | 油罐设在非车行道下面，罐顶的覆土厚度不小于0.5m。 |
| 1.8 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | GB50156-2021第6.1.13条 | 符合 | 已采取防止油罐上浮的措施 |
| 1.9 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | GB50156-2021第6.1.14条 | 符合 | 设操作井 |
| 1.9 | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | GB50156-2021第6.1.15条 | 不符合 | 无油罐卸油防满溢措施 |
| 1.10 | 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。 | GB50156-2021第6.1.16条 | 不符合 | 无液位监测系统 |
| 2 | 加油机 |  |  |  |
| 2.1 | 加油机不得设在室内。 | GB50156-2021第6.2.1条 | 符合 | 不在室内 |
| 2.2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | GB50156-2021第6.2.2条 | 符合 | 采用自封式加油枪 |
| 2.3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | GB50156-2021第6.2.3条 | 符合 | 已设置 |
| 2.4 | 以正压(潜油泵)供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | GB50156-2021第6.2.4条 | 符合 | 自吸泵供油 |
| 2.5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | GB50156-2021第6.2.5条 | 符合 | 只供柴油 |
| 3 | 工艺管道系统 |  |  |  |
| 3.1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | GB50156-2021第6.3.1条 | 符合 | 采用密闭卸油方式，不涉及汽油。 |
| 3.2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。 | GB50156-2021第6.3.2条 | 符合 | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口有明显的标识。 |
| 3.3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | GB50156-2021第6.3.3条 | 符合 | 卸油接口装设快速接头及密封盖 |
| 3.4 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | GB50156-2021第6.3.5条 | 符合 | 采用自吸式加油机 |
| 3.5 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | GB50156-2021第6.3.9条 | 不符合 | 通气管管口高出地面4m，未设阻火器。 |
| 3.6 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | GB50156-2021第6.3.10条 | 符合 | 符合要求 |
| 3.7 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | GB50156-2021第6.3.11条 | 不涉及 | 不涉及汽油罐 |
| 3.8 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω・m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。 | GB50156-2021第6.3.13条 | 符合 | 符合要求 |
| 3.9 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | GB50156-2021第6.3.14条 | 符合 | 埋地敷设 |
| 3.10 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | GB50156-2021第6.3.15条 | 符合 | 坡度正常 |
| 3.11 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道,管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | GB50156-2021第6.3.17条 | 符合 | 符合要求 |
| 3.12 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | GB50156-2021第6.3.18条 | 符合 | 工艺管道未穿过或跨越无直接关系的建(构)筑物 |
| 4 | 防渗措施 |  |  |  |
| 4.1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2单层油罐设置防渗罐池。 | GB50156-2021第6.5.1条 | 符合 | 单层油罐，设置防渗罐池。 |
| 4.2 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定；2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；3采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm；4双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；5双层管道系统的最低点应设检漏点；6双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5%，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；7管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | GB50156-2021第6.5.5条 | 不符合 | 未采用双层管道 |
| 4.3 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时,传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | GB50156-2021第6.5.6条 | 不符合 | 防渗罐池无渗漏检测系统 |
| 5 | 消防设施及给排水 |  |  |  |
| 5.1 | 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1每2台加气(氢)机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气(氢)机不足2台应按2台配置； 2每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置； 3 地上LPG储罐、地上 LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、地上液氢储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 4地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 5 LPG泵、LNG泵、液氢增压泵、压缩机操作间(棚、箱)，应按建筑面积每50m2配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器； 6一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | GB50156-2021第12.1.1条 | 不符合 | 加油机未配置2具5kg手提式干粉灭火器 |
| 5.2 | 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m³时，可不设消防给水系统。 | GB50156-2021第12.2.3条 | 符合 | 未设消防给水系统 |
| 5.3 | 汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置； 2加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m； 3 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐的排污(排水)应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道； 4 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定； 5加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。 | GB50156-2021第12.3.2条 | 符合 | 地面雨水散流排出 |
| 5.4 | 作业区应按GB/T2893.5、GB 2894、GB13495.1、GB15630的规定设置安全标志和安全色。 | AQ3010-2022第4.4条 | 符合 | 有安全标志 |
| 6 | 电气、报警和紧急切断系统 |  |  |  |
| 6.1 | 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | GB50156-2021第13.1.2条 | 符合 | 采用电压为380/220V的外接电源 |
| 6.2 | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | GB50156-2021第13.1.3条 | 不符合 | 罩棚未设应急照明 |
| 6.3 | 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | GB50156-2021第13.1.5条 | 符合 | 采用直埋 |
| 6.4 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶(组)、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | GB50156-2021第13.2.1条 | 符合 | 防雷防静电经检测合格 |
| 6.5 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | GB50156-2021第13.2.2条 | 符合 | 防雷防静电经检测合格 |
| 6.6 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统,该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | GB50156-2021第13.5.1条 | 不符合 | 未设置紧急切断系统 |

经上表检查，加油点存在的主要问题有：

（1）罩棚柱无防止车辆碰撞的技术措施。

（2）柴油尾气处理液储液箱离加油岛2m以上，不满足在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置的要求；

（3）无油罐卸油防满溢措施、无液位监测系统、通气管管口未设阻火器；

（4）埋地加油管道未采用双层管道，防渗罐池无渗漏检测系统；

（5）加油机未配置2具5kg手提式干粉灭火器，罩棚未设应急照明；

（6）加油点未设置紧急切断系统。

5.1.3 消防设施（除加油点外）

物流基地消防设施主要包括手提式灭火器、消火栓（具体见本报告“表2-9消防设施汇总表”）。根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB 50067-2014）的有关要求对消防设施（除加油点外）进行检查评价，详见下表：

- 消防设施检查表

| 序号 | 检查项目 | 相关依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材， 不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》 第二十八条 | 符合 | 无损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材现象； 无埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距现象；无占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道现象。 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | GB50016-2014(2018年版)第7.1.3条 | 符合 | 本项目为物流基地，有消防车道。 |
|  | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m。 | GB50016-2014(2018年版)第 7.1.8条 | 符合 | 消防通道的净宽度和净空高度满足要求 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库; 2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3体积大于5000m²的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑; 4特等、甲等剧场，超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 5建筑高度大于15m或体积大于10000m²的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 | GB50016-2014(2018年版)第8.2.1条 | 不涉及 | 不涉及相关建筑或场所 |
|  | 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统: 1不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000纱锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位; 2占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 3占地面积大于1500m²的木器厂房; 4泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 5高层乙、丙类厂房; 6建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。 | GB50016-2014(2018年版)第8.3.1条 | 不涉及 | 不涉及相关场所 |
|  | 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统: 1每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制晶的仓库； 注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房，可不设置自动愤水灭火系统。 2每座占地面积大于600m2的火柴仓库； 3邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库； 4可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库； 5设计温度高于0℃的高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库； 6总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库； 7每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 | GB50016-2014(2018年版)第8.3.2条 | 不涉及 | 不涉及需要设置自动灭火系统的仓库 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的 地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005第 5.1.1 条 | 符合 | 已设置的灭火器设在位置明显和便于区域的地点 |
|  | 灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 每个灭火器设置点实配灭火器灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。 | GB50140-2005第 7.1.1、7.1.2、7.1.3 条 | 不符合 | 配电房未设置灭火器 |
|  | 汽车库、修车库、停车场应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。利用天然水源时，应设置可靠的取水设施和通向天然水源的道路，并应在枯水期最低水位时，确保消防用水量。 | GB50067-2014第7.1.1条 | 符合 | 停车场已设置消防给水系统，消防给水由市政给水管道供给。 |
|  | 符合下列条件之一的汽车库、修车库、停车场，可不设置消防给水系统: 1 耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库； 2 耐火等级为一、二级的IV类修车库； 3停车数量不大于5辆的停车场。 | GB50067-2014第7.1.2条 | 符合 | 停车场已设置消防给水系统 |
|  | 室外消火栓的保护半径不应大于150m，在市政消火栓保护半径150m范围内的汽车库、修车库、停车场，市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。 | GB50067-2014第7.1.7条 | 符合 | 保护半径不大于150m |

根据上表检查，项目消防设施（除加油点外）存在的主要问题为：配电房未设置灭火器。

5.1.4 电气设施

依据《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)、《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《防雷减灾管理办法》(中国气象局第20号令)要求，对电气设施进行检查，见下表：

- 电气设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | GB/T13869-2017 | 符合 | 一般环境中的电气设备周围安全通道和空间充分 |
|  | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | GB/T13869-2017 | 不涉及 | 无正常运行时产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品 |
|  | 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | GB/T13869-2017 | 符合 | 电气线路强度和导电能力正常 |
|  | 移动使用的用电产品，应采用完整的铜芯橡皮套软电缆或护套软线作电源线；移动时，应防止电源线拉断或损坏。 | GB/T13869-2017 | 符合 | 检查时未见移动用电产品 |
|  | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。 | GB50054-2011第4.1.1条 | 符合 | 靠近用电负荷中心 |
|  | 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。 | GB50054-2011第4.1.2条 | 符合 | 配电设备的布置正常 |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结。配电屏的上方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011第4.1.3条 | 符合 | 无其它的管道通过 |
|  | 落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011第4.2.1条 | 符合 | 配电箱设置正常 |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第 3.0.3条 5～7款所规定的第二类防雷建筑物，尚应采取防闪电感应的措施。 | GB50057-2010 | 符合 | 防雷防静电检测合格 |
|  | 各类防雷建筑物应设内部防雷装置 | GB50057-2010 | 符合 | 防雷防静电检测合格 |
|  | 已安装防雷装置的单位或者个人应当主动委托有相应资质的防雷装置检测机构进行定期检测。 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》 | 符合 | 防雷检测合格，在有效期内。 |
|  | 设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。 | GB50235-2010 | 符合 | 管道法兰采用导线跨接 |

经上表检查，项目电气设施方面符合相关要求。

5.1.5 建（构）筑物和防火间距

5.1.5.1 建（构）筑物

按照《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的规定，对本项目建筑物耐火等级、防火分区、最大允许占地面积进行检查，详见下表：

- 建（构）筑物耐火等级检查表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 火灾危险性类别 | 层数 | 结构形式 | 耐火等级标准要求 | 实际耐火等级 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公辅助用房（含门卫） | 936 | 民用建筑 | 2 | 砖混 | / | 二级 | 符合 |
| 2 | 配套用房 | 163 | 丙类 | 2 | 砖混 | 一级、二级、三级。 | 二级 | 符合 |

- 建（构）筑物防火分区、最大允许占地面积检查表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 火灾危险性类别 | 层数 | 结构形式 | 最大允许占地面 | 最大允许防火分区（m2） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公辅助用房（含门卫） | 936 | 民用建筑 | 2 | 砖混 | / | 2500 | 符合 |
| 2 | 配套用房 | 163 | 丙类 | 2 | 砖混 | / | / | 符合 |

小结：项目涉及的建（构）筑物耐火等级、防火分区、最大允许占地面积符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。

5.1.5.2 防火间距

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB 50067-2014）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，对项目防火间距进行检查，详见表5-7、表5-8、表5-9、表5-10：

- 周边防火间距一览表

| 方位 | 周边情况 | 基地相邻设施 | 实际距离(m) | 规范要求(m) | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 威海路 | 停车场 | 20 | - | 符合 |
|  | 化工区公共管廊 |  | 65 | 30（注1） | 符合 |
| 南面 | 海天路 | 门卫 | 20 | - | 符合 |
| 西面 | 三扬物流危险货物运输车辆停车场 | 停车场 | 6 | 6 | 符合 |
|  | 三扬物流危险货物运输车辆停车场普通仓库 | 柴油埋地罐 | 9 | 9 | 符合 |
|  | 永天物流停车场 | 停车场 | 6 | 6 | 符合 |
|  | 永天物流办公楼 | 停车场 | 6 | 6（注2） | 符合 |
| 北面 | 通港路 | 门卫 | 10 | - | 符合 |
|  | 埋地天然气管道 | 办公辅助用房 | 9 | 5（注3） | 符合 |
|  |  | 配套用房 | 3（至厕所） | 5（注3） | 不符合 |
| 注1：根据《石油化工企业设计防火标准[2018年版]》（GB50160-2008）表4.5.8确定，指围墙至管道中心线的距离； 注2：本停车场与永天物流的危险货物运输车辆停车场仅围墙相隔，本停车场D区D6-D25为普货车辆车位，D17-D20（普货车位）西侧为永天物流办公楼，普货车辆停车位与民用建筑最近间距为6米，其余甲、乙类物品运输车辆停车位与该民用建筑间距大于25米，均满足GB50067-2014要求。 注3：根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第4.1.1条确定。 注4：“-”表示无要求。 注5：“规范要求”是指《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》（GB 50067-2014）规定的要求。 |  |  |  |  |  |

- 主要建筑防火间距一览表

| 建（构）筑物 | 方位 | 周边设施 | 火灾危险性等级/耐火等级 | 标准要求距离（m） | 实际距离（m） | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公辅助用房（含门卫） | 东 | 配套用房 | 丙类/ 二级 | 10 | 40 | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版） |
|  | 南 | 埋地柴油罐 | 丙类/- | 6 | 28 | 符合 | 根据GB50156-2021 |
|  |  | 停车场 | -/- | 25 | 35 | 符合 | 根据 GB50067-2014 |
|  | 西 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 3.3（注1） | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版） |
|  | 北 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 5.6 | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版） |
| 配套用房 | 东 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 2.4（注2） | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版） |
|  | 南 | 停车场 | -/- | 6 | 8 | 符合 | 根据GB50067-2014 |
|  | 西 | 办公辅助用房 | 民用建筑/二级 | 10 | 40 | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版） |
|  | 北 | 围墙 | -/- | 不宜小于5 | 2.5（注3） | 符合 | 根据GB50016-2014（2018年版） |
| 注1：围墙外为绿化，参考GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条条文解释，与围墙间距不限。 注2：围墙外为绿化和威海路，参考GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条条文解释，与围墙间距不限。 注3：围墙外为通港路，参考GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条条文解释，与围墙间距不限。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 柴油工艺设备与周边建（构）筑物的安全间距一览表（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 站内柴油设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 埋地 油罐 | 结论 | 加油机 | 结论 | 通气管管口 | 结论 |
| 重要公共建筑物 |  | 25（无） | 符合 | 25（无） | 符合 | 25（无） | 符合 |
| 明火或散发火花地点 |  | 10（无） | 符合 | 10（无） | 符合 | 10（无） | 符合 |
| 民用建 筑物保 护类别 | 一类保护物 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 |
|  | 二类保护物 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 | 6（无） | 符合 |
|  | 三类保护物（北面办公辅助用房） | 6（28） | 符合 | 6（28） | 符合 | 6（28） | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 9（无） | 符合 | 9（无） | 符合 | 9（无） | 符合 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（西面的普货仓库） |  | 9（9） | 符合 | 9（9） | 符合 | 9（9） | 符合 |
| 室外变配电站 |  | 12.5（无） | 符合 | 12.5（无） | 符合 | 12.5（无） | 符合 |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15（无） | 符合 | 15（无） | 符合 | 15（无） | 符合 |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 （通港路） |  | 3 （56） | 符合 | 3 （56） | 符合 | 3 （56） | 符合 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 3（无 ） | 符合 | 3（ 无） | 符合 | 3（ 无） | 符合 |
| 架空通信线路 |  | 5（无 ） | 符合 | 5（ 无） | 符合 | 5（ 无） | 符合 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（无） | 符合 | 6.5（无） | 符合 | 6.5（无） | 符合 |
|  | 有绝缘层 | 5（无） | 符合 | 5（无） | 符合 | 5（无） | 符合 |
| 注：1. 本表安全间距根据GB50156-2021要求确定；注2：本自备加油点为三级站；注3：括号外为规范要求距离，括号内为实际距离；注4：根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）表4.2.6，停车场与总容量100m3柴油罐的防火距离为15m，加油点设施与停车场的距离为25m以上，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 加油点设施之间的防火距离（m）

| 设施名称 | 柴油罐 | 油品卸车点 | 站区围墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油罐 | 0.5（0.5） | - | 2（7） |
| 柴油通气管管口 | - | 2（5） | 2（7） |
| 油品卸车点 | - | - | - |
| 加油机 | - | - | - |
| 注1：本表安全间距根据GB50156-2021要求确定；注2：括号外为规范要求距离，括号内为实际距离； 注3：根据此表，加油点设施之间的防火距离符合要求。 |  |  |  |

小结：配套用房（厕所）至北面的埋地天然气管道间距不符合要求。

5.2 安全生产管理单元

根据《安全生产法》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《浙江省安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等要求，对企业安全管理方面进行检查，详见下表：

- 安全管理方面检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产管理组织与职责 |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》第二十一条 | 不符合 | 已建立全体员工安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，定期进行安全隐患排查。每年进行应急预案演练。无加油、卸油操作规程。 |
| 2 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《安全生产法》第二十三条 | 符合 | 已建立安全投入保障制度 |
| 3 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 | 设置安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。 |
| 4 | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 | 《安全生产法》第二十五条 | 不符合 | 无加油、卸油操作规程。 |
| 5 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员五百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员。 | 《浙江省安全生产条例》第十四条 | 符合 | 从业人数280人，设置了安全生产管理机构，并配备7名专职安全生产管理人员。 |
| 二 | 安全培训教育 |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 | 主要负责人和安全生产管理人员取得安全考核合格证明 |
| 2 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第二十八条 | 符合 | 组织对从业人员进行安全培训教育 |
| 3 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第二十九条 | 不涉及 | 为物流企业 |
| 4 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《安全生产法》第三十条 | 符合 | 电工已取得资格证书 |
| 5 | 道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训 | 《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条 | 符合 | 按要求进行员工教育 |
| 6 | 有符合下列要求的从业人员和安全管理人员： 1．专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证，年龄不超过60周岁。 2．从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格，并取得相应的从业资格证；从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，应当经考试合格，取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证。 3．企业应当配备专职安全管理人员。 | 《道路危险货物运输管理规定》第八条 | 符合 | 取得相应从业资格证；配备了专职安全管理人员。 |
| 三 | 安全生产综合管理 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | 符合 | 有安全警示标志 |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | 符合 | 无关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息现象。 |
|  | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 | 《安全生产法》第三十七条 | 符合 | 运输车辆经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格。 |
|  | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。 省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十八条 | 符合 | 不涉及淘汰工艺、设备。 |
|  | 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《安全生产法》第三十九条 | 符合 | 建立了化学品及油品管理制度 |
|  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。 | 《安全生产法》第四十条 | 不涉及 | 不构成危险化学品重大危险源 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《安全生产法》第四十六条 | 符合 | 定期开展安全检查 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《安全生产法》第四十七条 | 符合 | 安排经费用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训教育。 |
|  | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《安全生产法》第四十八条 | 不涉及 |  |
|  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。 | 《安全生产法》第四十九条 | 符合 | 无出租 |
|  | 生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。 | 《安全生产法》第五十条 | 符合 | 主要负责人履行事故抢救职责 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《安全生产法》第五十一条 | 符合 | 参加工伤保险 |
|  | 道路货物运输经营者应当按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营，不得转让、出租道路运输经营许可证件。 | 《道路货物运输及站场管理规定》第二十条 | 符合 | 在许可范围内经营 |
|  | 设区的市级交通运输主管部门应当定期对专用车辆进行审验，每年审验一次。审验按照《道路运输车辆技术管理规定》进行，并增加以下审验项目： （一）专用车辆投保危险货物承运人责任险情况； （二）必需的应急处理器材、安全防护设施设备和专用车辆标志的配备情况； （三）具有行驶记录功能的卫星定位装置的配备情况。 | 《道路危险货物运输管理规定》第二十一条 | 符合 | 年检符合要求 |
|  | 道路危险货物运输企业或者单位应当按照《道路运输车辆技术管理规定》中有关车辆管理的规定，维护、检测、使用和管理专用车辆，确保专用车辆技术状况良好。 | 《道路危险货物运输管理规定》第二十条 | 符合 | 定期检测 |
|  | 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。 除铰接列车、具有特殊装置的大型物件运输专用车辆外，严禁使用货车列车从事危险货物运输；倾卸式车辆只能运输散装硫磺、萘饼、粗蒽、煤焦沥青等危险货物。 禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输。 | 《道路危险货物运输管理规定》第二十二条 | 符合 | 车辆技术等级达到一级 |
|  | 道路危险货物运输企业或者单位应当到具有污染物处理能力的机构对常压罐体进行清洗（置换）作业，将废气、污水等污染物集中收集，消除污染，不得随意排放，污染环境。 | 《道路危险货物运输管理规定》第二十五条 | 符合 | 车辆由专业机构进行清洗 |
| 四 | 事故应急管理 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。 | 《生产安全事故应急条例》第四条 | 符合 | 主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责 |
|  | 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 《生产安全事故应急条例》第五条 | 符合 | 已制定生产安全事故应急救援预案 |
|  | 生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。 有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案： （一）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化； （二）应急指挥机构及其职责发生调整； （三）安全生产面临的风险发生重大变化； （四）重要应急资源发生重大变化； （五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题； （六）其他应当修订的情形。 | 《生产安全事故应急条例》第六条 | 符合 | 已制定生产安全事故应急救援预案 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急条例》第七条 | 不符合 | 已制定生产安全事故应急救援预案，未经备案。 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急条例》第八条 | 符合 | 定期进行应急救援预案演练 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》第十条 | 符合 | 有兼职的应急救援人员 |
|  | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 《生产安全事故应急条例》第十一条 | 符合 | 有兼职的应急救援队伍 |
|  | 生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急条例》第十二条 | 符合 | 有兼职的应急救援队伍 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转转。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 | 符合 | 配备了应急救援器材，状态良好。 |
|  | 下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员： （一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门； （二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位； （三）应急救援队伍。 规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。 | 《生产安全事故应急条例》第十四条 | 符合 | 建立安全生产值班制度 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》第十五条 | 符合 | 有应急演练资料 |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 前款规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要，对本单位编制的应急预案进行论证。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 不符合 | 未经备案 |
|  | 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 | 符合 | 定期进行演练 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 符合 | 定期进行应急预案演练 |
|  | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 不符合 | 未制定应急预案定期评估制度 |
|  | 道路危险货物运输企业或者单位应当加强安全生产管理，制定突发事件应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练，严格落实各项安全制度。 | 《道路危险货物运输管理规定》第四十五条 | 符合 | 已制定应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 |
| 五 | 劳动防护 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》第四十五条 | 符合 | 劳动防护用品佩戴正常 |
|  | 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全生产法》第五十七条 | 符合 | 检查未见违规佩戴和使用劳动防护用品现象 |
|  | 作业区人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋。不应在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。 | AQ3010-2022第4.2条 | 符合 | 按要求穿防静电工作服、防静电工作鞋。 |
|  | 作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时,用人单位应为作业人员配备符合国家标准或行业标准的个体防护装备。 | GB39800.1-2020第3.1条 | 符合 | 职业性危害因素防护正常 |

经上表检查，企业在安全生产管理方面存在的问题主要有：

（1）生产安全事故应急救援预案未经备案；

（2）未制定应急预案定期评估制度；

（3）无加油、卸油操作规程。

5.3 自然灾害对停车场的影响

雷电、台风、暴雨等对物流基地着一定程度的安全影响，正常情况下，自然条件不会带来明显的危害。

5.4 项目和周边单位生产、经营活动或者居民间的影响分析

5.4.1 项目对周边单位生产、经营活动的影响

宁波金洋化工物流有限公司物流基地东面为威海路，围墙外1.5米处有三条南北走向的灰管，隔路有一条化工区公共管廊；南面为海天路；西面为永天物流和三扬物流危险货物运输车辆停车场；北面为通港路，围墙附近有条东西走向的埋地天然气管道。附近无重要公共建筑。

本项目周边无重要公共建筑，停车场也只停放危险货物空车，故该物流基地对周边影响较小。

5.4.2 项目对居民生活的影响

项目周边无居民区，对居民生活影响较小。

5.4.3 周边单位生产、经营活动对项目的影响

如西面的永天物流和三扬物流危险货物运输车辆停车场发生火灾、爆炸等事故，将有可能波及到本项目。北面有条东西走向的埋地天然气管道，一旦发生火灾爆炸事故会威胁到办公辅助用房及配套用房的安全。

5.5 其他定性定量评价

5.5.1 预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析（PHA）强调尽可能覆盖整个系统。其主要目的是：

（1）全面把握系统的主要安全风险；

（2）鉴别安全风险产生的原因；

（3）估计事故出现对系统产生的影响；

（4）对已经识别的风险进行分级；

（5）提出消除或控制风险的措施。

预先危险性分析（PHA）把潜在事故划分为四个危险等级见下表：

- 危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏。 |
| Ⅱ级 | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。 |
| Ⅲ级 | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，必须立即采取防范措施。 |
| Ⅳ级 | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。 |

项目预先危险性分析见下表：

- 项目预先危险性分析表

潜在事故：火灾、爆炸。

危险因素：易燃、易爆物质燃烧、爆炸。

原因事件： 1.物质泄漏形成空气混合物； 泄漏原因：危险货物车辆未卸料干净，击或人为损坏造成容器泄漏。 2.未严格执行加油、卸油操作规程等造成油品泄漏； 3.其它灾害（如雷击、台风、地震、车辆撞击、其它邻近事故）引发。造成设备等破裂泄漏或操作错误等其它原因。

发生条件： ⑴违章停泊含载车；⑵物品非正常暴露；⑶形成空气混合物；⑷易燃物质遇明火，存在撞击、明火、火花、静电、高温体等引发能量。

触发事件： 1、明火：①火星飞溅；②违章动火；③场内人员带入火种；④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。 2、火花：①撞击（肇事车辆、带钉皮鞋、工具碰撞等）；②电气火花；③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击；⑦入场车辆未戴阻火器等。

事故后果：财产损失、人员伤亡。

危险等级： Ⅳ级（灾难性的）

火灾、爆炸防范措施： 1、不停重载车辆。 2、控制与消除火源：①加强禁火管理，严禁吸烟、带入火种和穿带钉皮鞋；②严禁钢质工具敲击、抛掷，不使用发火工具；③定期对车辆维护保养。 3、严格控制、及时消除跑冒滴漏：易燃易爆物挥发物散落部位应须及时洗消。 4、加强入场车辆引导管理：①加强入场车辆检验查，载货车辆禁止入场②入场危险品车辆必须持有危险品运输许可证、危险品运输车辆检验合格证③入场车辆登记备案。 5、加强综合管理：①禁火区内设置警示标志和安全标签；②加强巡回检查，发现问题及时处理；③保持消防及救护设施完好；④按规范和标准安装电气设备，定期检修，保证完好状态；⑤保持安全设施齐全、完好。 6、加强职工技术培训、教育、考核工作，危险品车辆管理员工必须持证上岗。

- 项目预先危险性分析表（续）

潜在事故：中毒

危险因素：有毒物品泄漏；

原因事件：泄漏原因同前表所述。

发生条件：⑴有毒物品超过容许浓度；⑵毒物摄入体内。

触发事件： 1.缺乏泄漏物品的危险、有毒特性及其应急预防方法的知识；2.不清楚泄漏物品的种类，应急不当；3.在有毒物现场无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器以及其它有关的防护用品；4.因故未戴防护用品；5.防护用品选型不当或使用不当；6.救护不当；在有毒场所作业时无人监护。

事故后果：财产损失、人员中毒

危险等级： III级（危险的）

中毒防范措施： 1.严格检查入场车辆，消除泄漏的可能性同“火灾、爆炸” 防范措施中的：“2.3.4.5.6” 相同。 2.泄漏后应采取相应措施：查明泄漏源点，切断相应阀门，消除泄漏源，及时报告；如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 3.堵漏作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品。 4. 组织管理措施：加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；教育、培训职工掌握常见毒物的毒性，预防中毒息的方法及其急救法；要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；设立危险、有毒标志。 5.设立急救点，配备相应的急救药品、器材；培训人员对中毒、灼烫等的急救处理能力。

潜在事故：化学灼烫

危险因素：腐蚀性物质等

原因事件：同前表所述。

发生条件：触及人体。

触发事件：同前表所述。

事故后果：导致人员灼烫，设备损坏，漏电、漏物品，甚至引发次生事故。

危险等级：III级（危险的）

事故防范措施： 1.同前表所述。 2.加强对有关化学品化学灼伤预防知识和应急处理方法的培训和教育。 3.设立救护点，并配备相应的器材和药品，如洗眼器等。 4.设立警示标志。

- 项目预先危险性分析表（续）

| 潜在事故:触电 |  |
| --- | --- |
| 危险因素:漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击。 |  |
| 原因事件: 1.绝缘损坏、老化，设备漏电； 2.安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3.建筑结构未做到“五防一通”（即防火防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）；4.防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 5.手持电动工具类别选择不当，临时用电疏于管理； 6.保护接地、接零不当； 7.雷击。 |  |
| 发生条件:⑴人体接触带电体；⑵安全距离不够，引起电击穿；⑶通过人体的电流时间超过30mA/s；⑷设备外壳带电。 |  |
| 触发事件:1.手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿；2.电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等；3.电气设备金属外壳接地不良；4.防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷；5.防护用品、电动工具使用方法未掌握；6.电工违章作业或非电工违章操作；7.雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |  |
| 事故后果:人员伤亡、引发二次事故。 |  |
| 危险等级: II级临界的 |  |
| 事故防范措施:1.电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态；2.采用遮拦、护罩、箱盒等防护措施，防止人体接触带电体；3.架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离；4.严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零；5.建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；6.坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；7.定期进行电气安全检查，严禁“三违”；8.对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态；9.制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序；10.作业电气实行培训、持证上岗，专人使用制度；11.加强对电器设备、线路管理。 |  |
| 潜在事故:车辆伤害 |
| 危险因素:车辆撞人，车辆相撞，甚至引发燃烧、爆炸、中毒事故。 |
| 原因事件: 1.车辆有故障（如刹车、阻火器不灵、无效等）；2.车速过快；3.场内秩序混乱，通道狭窄，车辆作业空间不足。 |
| 发生条件:车辆相撞或撞击人体、设备、管线等 |
| 触发事件: 1.驾驶员违章驾驶；2.驾驶员工作精力不集中(抽烟、谈话等)；3.驾驶员酒后驾车；4.其它人员违章；5.驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车。 |
| 事故后果:人员伤害、财产损失，引起二次事故。 |
| 危险等级: II级（临界的） |
| 事故防范措施: 1.加强停泊车辆引导；2.保留充分通道；3.不超容量停泊；4.严禁无关人员滞留场内。 |

通过预先危险性分析，本评价认为：物流基地危险、有害因素可能导致的事故表现为以下特点：

（1）火灾、爆炸事故危险等级为Ⅳ级（灾难性的）；

（2）中毒、化学灼伤危险等级为III级（危险的）；

（3）触电、车辆伤害危险等级为Ⅱ级（临界的）；

（4）火灾、爆炸事故是该物流基地危害后果最严重的事故；

（5）因防止运输车辆残余的危险货物意外暴露、严格禁火管理，控制事故发生条件，完善应急救援措施，限制事故危害后果是安全管理的主要方向。

5.5.2 作业条件危险性评价

通过研究作业过程的危险性，分别对运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、加油作业、卸油作业岗位进行作业条件危险性评价。

（1）事故发生的可能性

- 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想极不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

根据上表及实际情况，对选定的运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、加油作业、卸油作业岗位的取值分别为1、1、1、1、1。

（2）人员暴露于危险环境的频繁程度

- 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

根据上表及实际情况，对运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、加油作业、卸油作业岗位选值分别为6、6、6、6、3。

（3）发生事故可能造成的后果

- 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤，或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 | 3 | 重大、致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全要求 |

事故造成的人员伤害和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1～100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成许多人死亡或重大财产损失的分数规定为100，其他情况的数值在1～100之间。

根据分析得出运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、加油作业、卸油作业岗位的取值分别为7、7、7、15、15。

（4）危险性等级划分

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，在20～70之间，属“比较危险”，如果危险性分值在70～160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160～320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。

危险性等级的划分是凭经验判断，带有局限性，不能认为是普遍适用的，需要根据实际情况予以修正。

按危险性分值划分危险性等级的标准如下表：

- 危险性等级划分标准表

| D 值 | 危 险 程 度 | D 值 | 危 险 程 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | 20～70 | 比较危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需立即整改 | <20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

根据分析得出岗位的作业条件危险性评价如下表：

- 作业条件危险性评价表

| 序号 | 评价对象 | 危险源及 潜在风险 | 风险值D=LEC |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 运输车辆进场作业 | 车辆伤害、中毒、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 2 | 运输车辆出场作业 | 车辆伤害、中毒、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 3 | 运输车辆停车场巡视作业 | 车辆伤害、中毒、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 4 | 加油作业 | 车辆伤害、中毒、火灾、爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险，需要整改 |
| 5 | 卸油作业 | 车辆伤害、中毒、火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 比较危险，需要注意 |

根据分析计算结果，对照危险性等级划分标准，得出以下结论：

（1）运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、卸油作业岗位危险性等级属“比较危险，需要注意”；

（2）加油作业岗位危险性等级属“显著危险，需要整改” 。

- 6 安全对策措施和建议

6.1 存在问题及整改意见

本报告在第五章对本项目的安全生产条件进行了评价，现将评价所发现的问题，汇总如下表：

- 存在的问题及整改意见一览表

| 序号 | 评价存在的问题 | 整改依据 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业未制定应急预案定期评估制度 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 企业应建立应急预案定期评估制度，应当每三年进行一次应急预案评估。 |
|  | 生产安全事故应急救援预案未经备案 | 《生产安全事故应急条例》第七条 | 应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案 |
|  | 配套用房（厕所）至北面的埋地天然气管道间距不符合要求 | GB50251-2015第4.1.1条 | 厕所拆除，使配套用房与北面的埋地天然气管道间距保持5m以上。 |
|  | 停车场BC组之间防火间距为2m，不符合要求。 | GB50067-2014第4.2.10条 | 停车场BC组之间的防火间距不应小于6m |
|  | 柴油尾气处理液储液箱离加油岛2m以上，不满足在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置的要求。 | GB50156-2021第5.0.6条 | 柴油尾气处理液的储液箱应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置 |
|  | 加油点未设置紧急切断系统 | GB50156-2021第13.5.1条 | 加油点应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 |
|  | 无油罐卸油防满溢措施、无液位监测系统，通气管管口未设阻火器。 | GB50156-2021第6.1.15条； GB50156-2021第6.1.16条； GB50156-2021第6.3.9条。 | 油罐卸油应采取防满溢措施，油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。 油罐应设液位监测系统，并具备渗漏检测功能。 通气管管口应设置阻火器。 |
|  | 埋地加油管道未采用双层管道，防渗罐池无渗漏检测系统。 | GB50156-2021第6.5.5条； GB50156-2021第6.5.6条。 | 埋地加油管道应采用双层管道，双层管道系统的最低点应设检漏点。防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。 |
|  | 罩棚柱无防止车辆碰撞的技术措施 | GB50156-2021第14.2.2条 | 罩棚柱设防止车辆碰撞的技术措施 |
|  | 加油机未配置2具5kg手提式干粉灭火器，罩棚未设应急照明。 | GB50156-2021第12.1.1条； GB50156-2021第13.1.3条。 | 加油机配置2具5kg手提式干粉灭火器。 罩棚应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 |
|  | 配电房未设置灭火器 | GB50140-2005第 7.1.1、7.1.2、7.1.3 条。 | 建议配电房配备2具MT5灭火器 |
|  | 加油机旁边设有移动工作间，存在事故隐患。 | / | 加油机旁边的移动工作间移除 |
|  | 无加油、卸油操作规程。 | 《安全生产法》第二十一条 | 企业应制订加油、卸油操作规程。 |

6.2安全对策措施与建议

6.2.1 运行过程中的安全对策措施

- 危险货物专用停车场应按照危险货物的分类，分别设置易燃易爆区、剧毒区、低毒区和一般货物停放区，做到分类停放。严禁将化学品性质或者扑救方法相抵触的车辆停放在同一区域内。

- 按照《道路货物运输及站场管理规定》中有关车辆管理的规定，维护、检测、使用和管理专用车辆，确保专用车辆技术状况良好。

- 用于装卸危险货物的机械及工具的技术状况应当符合行业标准《危险货物道路运输》（JT/T 617-2018）规定的技术要求。

- 道路危险货物运输企业或者单位应当到具有污染物处理能力的机构对罐体进行清洗（置换）作业，将废气、污水等污染物集中收集，消除污染，不得随意排放，污染环境，严禁在停车场内自私进行清洗工作。

- 罐式专用车辆的罐体应当经检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。运输强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过20立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米。

- 道路货物运输经营者应当建立车辆技术管理制度，按照国家规定的技术规范对货运车辆进行定期维护，确保货运车辆技术状况良好。货运车辆的维护作业项目和程序应当按照国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344-2016）等有关技术标准的规定执行。

- 停车场只允许停放空车，严禁停放装载危险货物的重车。

- 必须严格遵守执行国家、行业相关法律、法规及规范标准，加油点仅限于柴油[闭杯闪点＞60℃]。

- 根据国家、行业相关法律、法规及规范标准，持续健全、完善安全管理制度、岗位责任制及各岗位操作规程。

- 落实消防设施、器材维修保养制度，定期检查消防灭火设施、器材完好情况，以便及时修理或更新，并按规定标准要求配置，设专人管理，保持完好有效。

- 卸油作业应注意下列几点：

- 卸油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋；

- 油罐车进站后，卸油人员应检查油罐车的安全设施是否齐全有效，检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，接好静电接地；

- 油罐车熄火并静置5min后，卸油员按工艺流程连接卸油管，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；

- 计量员应检查油罐计量孔，确定计量孔密封良好后，油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油；

- 卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；

- 卸油员拆卸连接管线，盖严卸油帽，整理静电导线；

- 卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场；

- 卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应远离现场，雷雨天不应进行卸油作业。

- 加油点应完善卸油时的断路作业制度，在卸油作业时，加油点出入口应悬挂暂停加油标志，并指挥站内加油完毕车辆尽快驶离加油点，在槽罐车进行卸油时禁止车辆进行加油，并且应安排人员指挥槽罐车进行站内行驶、回车等。

- 加油作业应注意下列几点：

- 加油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋；

- 进站加油车停稳，发动机熄火后，开始加油；

- 不应直接向塑料桶等非金属容器加注柴油；

- 加油点上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施；

- 加油点不得向非法改装车辆加油（改造油箱等情况）。

- 加油点日常运行过程中，作业区内不得使用有“明火或散发火花的设施”，若采取动火作业，则应严格执行作业票管理制度。

- 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，并按规定配备应急救援器材，并进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。

- 办公辅助用房南面的洗车位严禁停放装载易燃易爆危险货物的车辆。

6.2.2 设备维护的安全对策措施

- 加油点维护、检修应使用防爆型照明设备。

- 落实设备安全检查检修、事故隐患整改制度，建立设备、设备运行记录档案，随时检查设备运行状况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

- 在加油点内进行检维修作业时，严禁在加油点吸烟及用明火照明。

- 机械转动部件应润滑良好，及时加油并经常清除可燃污垢。

- 加油点维修作业应使用防爆、不发火花工具。

- 加油点若要进行清罐作业，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定对油罐进行物料置换、蒸气吹扫、通风、清洗。清洗油罐处，须设置施工标识，并严禁无关人员接近。严格按照“进入受限空间作业”相关操作规程进行清罐作业；随时注意测试油罐内、外油气浓度及采取必要安全防护措施。

- 检修过程必须动火时，必须持有动火票，按照动火作业管理制度进行动火作业。

- 加油点防雷、防静电接地设施应定期委托有资质单位进行检测，并取得合格的检测报告，若防雷、防静电接地设施失效或电阻不符合要求，应委托有资质单位及时进行维修或更换。

6.2.3 安全管理安全对策措施

- 进一步完善安全责任制。

- 新员工上岗前应进行三级安全教育，利用“安全周知卡”等有效形式广泛对操作者进行安全卫生，尘毒危害及预防的教育，提高广大职工的安全、健康意识和处理事故及自救互救能力。

- 加强对作业人员的安全防火技能、防毒技能的教育、培训和考核，提高安全管理人员的安全技术素质和安全管理水平，和生产各岗位签订安全责任制。对新进员工必须经过严格的安全教育和专业培训，经考核合格后方可上岗。

- 应建立严格消防巡查制度，及时发现和排除火险隐患。

- 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）要求，提取和使用安全生产费用，保障安全投入的有效实施，提高加油点的本质安全水平。

- 根据《安全生产法》、《职业病防治法》、《浙江省安全管理条例》等法律、法规的要求，进一步完善安全生产责任制和安全管理制度，逐步建立起完整的安全生产管理体系并有效运行。配备专职安全管理人员，依法履行安全生产职责。

- 要结合季节特点，加强夏季安全生产工作。要做好设施的防雷、防火防爆、防汛以及防高温等工作，确保设备设施完好和正常运行。要合理组织生产，严禁超负荷生产。

- 进一步完善设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制。设备的操作和维护人员必须严格遵守设备操作、使用和维护规程。

- 动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》 （GB30871-2022）的要求执行。

- 加强对职工的安全教育和培训，做到“消防的四懂四会、四个能力及五个第一”（四懂即懂得岗位火灾的危险性；懂得预防火灾的措施；懂得扑救火灾的方法；懂得逃生疏散的方法；四会即会使用消防器材；汇报火警；会扑救初期火灾；会组织疏散逃生；四个能力即提高单位检查消除火灾隐患的能力；提高单位组织扑救初期火灾的能力；提高单位组织人员疏散逃生的能力；提高单位消防宣传教育培训能力；五个第一即第一时间发现火情；第一时间报警；第一时间扑救初期火灾；第一时间启动消防设备；第一时间组织人员疏散）。

- 定期对事故应急预案进行演练，在演练活动结束后要对演练效果进行系统分析和总结评估。要针对演练中暴露的不足和问题，全面修订完善应急预案，健全协调应对机制，补充应急装备，切实达到检验预案、磨合机制、锻炼队伍、普及知识、完善准备的目的，确保发生安全生产事故、突发环境事件时能真正做到响应及时、密切协作、应对有序、科学施救，全面提升安全生产事故、突发环境事件的应急处置能力。

- 制定并贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的具体方案,推动各项制度措施落地见效。完善和落实安全风险隐患排查治理导则,分级分类排查治理安全风险和隐患。

- 加强交接班工作，并有交接班记录，避免因交接班处理不妥引发事故。

- 配备便携式氧含量、可燃气体检测报警仪，用于有限空间氧含量及可燃气体的检测。

- 应加强对周边绿化、空地的巡逻，防止不能及时发现周边绿化、空地上草木因气候干燥自燃或因烟头、火星等外来因素发生火灾。

- 7 评价结论

通过对宁波金洋化工物流有限公司物流基地项目的安全现状评价，得出以下结论：

- 经危险、有害因素分析得潜在的主要危险、有害因素：火灾、爆炸及车辆伤害；次要危险、有害因素：触电、噪声、淹溺、高处坠落、中毒和窒息、灼烫等。

- 根据《危险化学品目录（2015版）》（2022年调整）进行辨识，本项目柴油为危险化学品，本项目不涉及剧毒化学品。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），项目不涉及重点监管危险化学品。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目未构成危险化学品重大危险源。

- 通过预先危险性分析：物流基地危险、有害因素可能导致的事故表现为以下特点：

1）火灾、爆炸事故危险等级为Ⅳ级（灾难性的）；

2）中毒、化学灼伤危险等级为III级（危险的）；

3）触电、车辆伤害危险等级为Ⅱ级（临界的）；

4）火灾、爆炸事故是该物流基地危害后果最严重的事故。

- 通过作业条件危险性评价得出：1）运输车辆进场、运输车辆出场、停车场巡视、卸油作业岗位危险性等级属“比较危险，需要注意”；2）加油作业岗位危险性等级属“显著危险，需要整改” 。

结论性意见：宁波金洋化工物流有限公司物流基地项目在完成本报告6.1节中提出的整改意见后，其安全条件能够满足安全生产要求。

本评价报告仅反映宁波金洋化工物流有限公司物流基地的安全现状，一旦现状发生变化，应重新进行安全评价。

- 8 附件

- 营业执照

- 道路运输经营许可证

- 国家建设征用土地申请表

- 场地租赁合同

- 安全员、应急管理人员聘任文件

- 主要负责人、安全生产管理人员安全考核合格证明

- 电工证

- 驾驶员、押运人员、装卸管理人员从业资格证

- 柴油购销合同及检验报告

- 道路危险货物承运人责任保险

- 车辆视频监控＋智能驾驶辅助终端系统销售及服务协议

- 车辆维修保养安全协议

- 槽罐车辆清洗蒸罐年度协议

- 防雷防静电检测报告

- 总平面布置图