中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司海洋石油船舶中心

成品油库、4#泊位

危险货物港口作业安全评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二四年八月

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司海洋石油船舶中心

成品油库、4#泊位

危险货物港口作业安全评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：杨志刚

报告完成日期：2024年8月

（评价机构公章）

前  言

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心（以下简称船舶中心）成品油库、4#泊位由船舶中心的港务管理中心成品油库管理站（以下简称油库管理站）、龙口码头管理站（以下简称码头管理站）分别对成品油库、4#泊位进行管理。主要业务为柴油装、卸船和柴油仓储，承担着该公司海陆生产用油的任务。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国港口法》《港口危险货物安全管理规定》《港口经营管理规定》等法律法规文件的要求，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心成品油库、4#泊位需每三年进行一次安全现状评价。为此，船舶中心委托山东实华安全技术有限公司对成品油库和 4#泊位进行危险货物港口作业安全评价工作。

我公司在接受委托后，成立了安全评价工作项目组，在对该公司近年港口危险货物作业和设备设施运行状况进行分析、现场实地调研及对该公司安全管理现状进行考查的基础上，依据国家有关法律、法规和标准规范，结合作业货种的特点，采用安全检查表法等进行评价，通过对船舶中心库区和码头在生产作业过程中存在的危险、有害因素种类及危险、危害程度进行辨识，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险货物港口作业安全评价导则》（JT/T845-2020）的要求，针对本项目的安全技术状况和安全管理状况开展评价，对该码头和库区作业现场的安全设施设置情况进行检查， 提出了有针对性的安全对策措施和建议，得出评价结论，编制安全评价报告。

在报告书编制过程中，得到了相关管理部门、船舶中心和相关专家的大力支持和帮助，在此表示一并感谢！

项目评价组

2024年8月
目  录

1 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	7

1.4 评价程序	8

2 评价对象概况	10

2.1 港口经营人概况	10

2.2 地理位置及周边环境	11

2.3 自然条件	14

2.4 平面布置	15

2.5 危险货物种类	17

2.6 装卸储运工艺及设备设施	17

2.7 码头及库区安全设施	19

2.8 防雷装置	25

2.9 消防系统	26

2.10 公用工程及辅助设施	28

2.11 从业人员和安全生产管理机构	30

2.12 安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案	31

3 主要危险、有害因素辨识与分析	35

3.1 主要物质危险有害因素分析	35

3.2 码头作业过程危险有害因素分析	37

3.3 库区作业过程危险有害因素分析	47

3.4 设备设施危险因素分析	51

3.5 危险有害因素存在部位	54

3.6 自然环境影响分析	54

3.7 检维修作业危险性分析	56

3.8 重大危险源辨识	58

4 现状评价单元划分及评价方法选择	60

4.1 评价单元划分及评价方法选择	60

4.2 评价方法简介	60

5 安全技术状况评价	63

5.1 周边环境及总平面布局安全性评价	63

5.2 装卸储运工艺设备设施安全性评价	67

5.3 船舶靠离泊安全评价	71

5.4 消防安全评价	73

5.5 常规防护措施、安全设施及附属设施安全性评价	80

5.6 配套设施安全评价	87

5.7 特种设备、强制检定设备安全评价	89

5.8 安全技术状况评价小结	92

6 安全生产管理状况评价	94

6.1 企业资质	94

6.2 安全生产管理组织机构	94

6.3 安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程	96

6.4 从业人员资格及持证情况	99

6.5 安全教育培训	101

6.6 安全生产费用提取和使用	102

6.7 评价周期内发生事故的原因及救援措施分析	103

6.8 安全生产标准化体系	103

6.9 双重预防机制	103

6.10 特殊作业安全管理	104

6.11 日常安全管理	104

6.12 危险货物港口作业重大事故隐患评价	106

7 事故危险性评价	109

7.1 事故后果模拟	109

7.2 作业条件危险性评价	109

8 隐患整改及安全措施建议	111

8.1 本次评价发现的主要问题及整改建议	111

8.2 前次安全评价提出问题的整改情况	111

8.3 改进及改善的对策措施建议	111

9 评价结论	114

9.1 危险有害因素识别与分析结论	114

9.2 安全技术状况评价结论	114

9.3 安全管理状况评价结论	114

9.4 存在问题及改进建议	115

9.5 总体评价结论	115

附件	116

附件1   安全评价委托书	116

附件2   企业营业执照	117

附件3   港口经营许可证、港口危险货物作业附证	117

附件4   设置安全管理机构及配备专职安全管理人员文件	117

附件5   安全总监任职材料	117

附件6   主要负责人及安全生产管理人员证书	117

附件7   特种作业人员及特种设备安全管理人员证书	117

附件8   培训教育计划及记录	117

附件9   2024年安全生产费用提取计划	117

附件10   储罐定期检验报告	117

附件11   管道使用登记证及检验报告	117

附件12   特种设备台账及检验检测报告	117

附件13   安全设施检验检测台账及检测报告	117

附件14   防爆电气系统检测报告	117

附件15   防雷装置定期检测报告	117

附件16   船岸检查表	117

附件17   应急预案备案登记表	117

附件18   应急救援协议	117

附件19   应急演练计划及演练记录	117

附件20   安全生产标准化证书	117

附件21   柴油安全技术说明书	117

附件22   现场检查问题整改复查情况	118

附件23   成品油库管道集输系统隐患治理项目三同时资料	121

附件24   2#码头检测评估报告	121

附件25   岗位日常巡检记录及隐患排查治理台账	121

附件26   专家组评审意见	122

附件27   报告修改说明	125

附件28   评审会现场问题整改情况表	128

附图	130

附图1   胜利港总平面图	130

附图2   成品油库平面布置图	130

附图3   工艺流程图	130

编制说明

评价目的

1）通过开展安全评价，分析中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心4#泊位及成品油库港口危险货物作业过程中存在的危险有害因素，查找企业运营过程中存在的安全隐患，并提出有针对性的整改措施与建议，以进一步提高安全生产水平，更好地保障作业人员在生产过程中的安全。

2）通过开展安全评价，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高该经营项目的本质安全程度和安全管理水平，满足安全生产要求。

3）安全评价报告可为港口行政管理部门实施安全监管提供参考和依据。

评价依据

法律法规、规章

- 《中华人民共和国港口法》（主席令〔2003〕5号发布，主席令〔2015〕23号、主席令〔2017〕81号、主席令〔2018〕23号修正）

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正）

- 《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令〔2023〕12号）

- 《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令〔2021〕79号）

- 《中华人民共和国航道法》（主席令〔2014〕17号发布，主席令〔2016〕48号修正）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2008〕87号发布，主席令〔2017〕70号修正）

- 《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号、主席令〔2021〕81号修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕25号）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔2008〕7号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕60号发布，主席令〔2011〕52号、主席令〔2016〕48号、主席令〔2017〕81号、主席令〔2018〕24号修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号）

- 《中华人民共和国行政许可法》（主席令〔2003〕7号发布，主席令〔2019〕29号修正）

行政法规、部门规章

- 《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕375号发布，国务院令〔2010〕586号修正）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕591号发布，国务院令〔2013〕645号修正）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕708号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2003〕373号发布，国务院令〔2009〕549号修正）

- 《防治船舶污染海洋环境管理条例》（国务院令〔2009〕561号发布，国务院令〔2013〕638号、国务院令〔2013〕645号、国务院令〔2014〕653号、国务院令〔2016〕666号、国务院令〔2017〕676号、国务院令〔2018〕698号修正）

- 《港口危险货物安全管理规定》（交通部令〔2017〕27号发布，交通部令〔2019〕34号、交通部令〔2023〕8号修正）

- 《港口经营管理规定》（交通部令〔2009〕13号发布，交通部令〔2014〕22号、交通部令〔2016〕43号、交通部令〔2018〕10号、交通部令〔2019〕8号、交通部令〔2019〕36号、交通部令〔2020〕21号修正）

- 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》（交通部令〔2016〕59号发布，交通部令〔2021〕29号修正）

- 《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（交通部令〔2018〕11号）

- 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令〔2006〕3号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令〔2007〕16号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令〔2011〕40号发布，安监总局令〔2015〕79号修正）

- 《安全生产培训管理办法》（安监总局令〔2012〕44号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令〔2010〕30号发布，安监总局令〔2015〕80号、应急部公告〔2018〕12号修正）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2016〕88号发布，应急管理部令〔2019〕2号修正）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令〔2011〕20号发布，中国气象局令〔2013〕24号修订）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事〔2017〕118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急〔2019〕8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（质检总局令〔2005〕70号发布，质检总局令〔2011〕140号修正）

- 《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市监总局公告〔2021〕41号）

- 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》（安监总厅安健〔2014〕111号）

- 《港口危险货物重大危险源监督管理办法》（交水规〔2021〕6号）

- 《港口大型机械防阵风防台风安全工作指南》（交办水〔2018〕93号）

- 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号）

- 《应急管理部办公厅关于<修改危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（	应急厅函〔2022〕300号）

地方性法规、规章和规范性文件

- 《山东省安全生产条例》（鲁人常〔2021〕185号）

- 《山东省消防条例》（鲁人常〔2011〕70号发布，鲁人常〔2015〕100号修正）

- 《山东省港口条例》（鲁人常〔2009〕35号发布，鲁人常〔2012〕107号修正）

- 《山东省特种设备安全条例》（鲁人常〔2015〕113号）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2016〕303号、鲁政令〔2018〕311号、鲁政令〔2024〕357号修正）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（鲁政令〔2021〕341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（鲁政令〔2011〕236号发布，鲁政令〔2022〕349号修正）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（鲁政令〔2022〕347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（鲁政令〔2020〕331号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2023〕116号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发〔2022〕4号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于开展全员定向安全生产大培训工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕20号）

- 《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》（鲁应急字〔2022〕124号）

- 《关于扎实落实“开工第一课”制度加强企业复工复产期间安全防范的通知》（鲁安办字〔2023〕1号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号）

- 《关于规范和加强安全生产培训考核工作的实施意见》（鲁应急发〔2022〕6号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发〔2022〕7号）

- 《烟台市港口环境综合整治方案》（烟交发〔2020〕97号）

- 《关于进一步加强应急预案和应急演练工作的通知》（烟安办〔2022〕6号）

- 《全市预防高处坠落专项整治实施方案》（烟安办〔2023〕84号）

- 《全市有限空间作业安全专项整治实施方案》（烟安办〔2023〕85号）

- 《烟台市生产安全事故应急预案管理实施细则》（烟安办〔2023〕110号）

主要技术标准、规范

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2012）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《港口作业安全要求 第1部分：油气化工码头》（GB16994.1-2021）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）

- 《油船在港作业安全要求》（GB18434-2022）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《港口防雷与接地技术要求》（GB41847-2022）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《石油库设计规范》（GB50074-2014）

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

- 《建筑灭火器配置设计规范》	（GB50140-2005）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《一般压力表》（GB/T1226-2017）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）

- 《安全阀一般要求》（GB/T12241-2021）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T34661-2017）

- 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T35579-2017）

- 《油气回收处理设施技术标准》（GB /T50759-2022）

- 《油气输送管道跨越工程设计标准》（GB/T50459-2017）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分： 物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

- 《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）

- 《压力容器定期检验规则》（TSG R7001-2013）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）

- 《港口营运企业安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T3217-2018）

- 《港口营运企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3218-2018）

- 《危险货物港口作业安全评价导则》（JT/T 845-2020）

- 《海港总体设计规范》（JTS165-2013）

- 《油气化工码头设计防火规范》（JTS 158-2019）

- 《码头附属设施技术规范》（JTS169-2017）

- 《港口设施维护技术规范》（JTS310-2013）

- 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304-2019）

- 《港口作业区域照明照度及测量方法》（JT/T 557-2023）

- 《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017）

- 《港口安全设施分类与编码》（JT/T1409-2024）

- 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）

- 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》（SH/T3043-2014）

其他支持性依据

- 评价项目委托书；

- 《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心成品油库、4#泊位危险货物港口作业安全评价报告》（北京中安质环技术评价中心有限公司，2021年 8 月）；

- 企业营业执照、港口经营许可证、港口危险货物作业附证等证照材料；

- 海洋石油船舶中心提供的生产经营和安全管理等相关资料；

- 其他与该项目安全评价有关的技术资料。

评价范围

本次评价对象为中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心4#泊位、成品油库区及码头至库区柴油输送管线，具体内容如下：

表1.3-1  评价范围表

| 序号 | 评价范围 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评价地域范围 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋石油船舶中心 4# 泊位（3000 吨级）及码头构建筑物、设备设施；成品油库区 3 座 1500m3 柴油储罐、油泵房等设备设施；柴油输送管道（码头至库区长度 839m）及附属设施；项目配套消防、供电、照明、给排水等系统。 |
| 2 | 评价水域范围 | 4#泊位码头前沿停泊水域和回旋水域。 |
| 3 | 评价货种 | 柴油（闪点大于 60℃）。 |
| 4 | 评价作业范围 | 4#泊位船舶装卸作业、船舶靠离泊作业、管道输送作业及库区收发柴油作业、倒罐作业及相关活动。 |
| 5 | 安全管理情况 | 海洋石油船舶中心及下属港务管理中心的安全管理现状。 |

注：本次评价涉及的有关交通、消防、防雷、防震、环保、法定检测、职业卫生等方面的具体问题，应以相关部门的具体意见或检测报告为准。本评价未涉及的其它问题或内容，应严格执行国家有关的法律法规和相关的标准、技术规范的规定。

评价程序

评价报告的编制程序包括以下步骤：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元、定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出安全评价结论；总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。主要工作经过及程序如下：

1）前期准备。收集现场资料，进行现场调查，掌握（了解）被评价单位的情况。

2）危险、有害因素和事故隐患的识别。针对评价对象的生产运行情况及设施、设备的特点，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。

3）实施评价。根据被评价单位的特点，采用适合（合适）的安全评价方法，对单位生产工艺、安全管理状况等内容进行科学、全面、系统的分析评价，辨识分析作业活动中存在的危险、有害因素，审查设施、设备、装置实际运行状况及安全管理制度、重大危险源管理、事故应急救援预案及演练等安全管理状况，确定其与法律、法规、规章、标准、规范的符合性，查找存在的事故隐患、缺陷，预测发生事故或造成职业危害的可能性及严重程度。确定设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，安全设施、设备是否齐全、可靠，安全技术保障措施是否完善、有效，查找企业存在的事故隐患、缺陷，提出合理可行的对策措施建议，为企业进一步完善安全生产条件和实施安全生产许可证制度提供充分依据。

4）确定安全对策措施及建议。综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序。

5）评价结论。根据评价结果明确指出被评价单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

6）编制危险货物港口作业安全评价报告。总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。

本次评价工作程序如下图所示。

图 1.4-1  危险货物港口作业安全评价程序框图

评价对象概况

港口经营人概况

企业简介

单位名称：胜利油田分公司海洋石油船舶中心

经济性质：股份有限公司分公司

住         所：龙口市龙口镇环海路 14 号

负   责  人：李鹏展

经营范围：货物运输(沿海货物运输、沿海工程辅助作业)（有效期限以许可证为准）； 码头及其他港口设施服务（仅限为船舶提供码头）；货物装卸、仓储服务（仅限在港区内提供货物装卸）。

船舶中心隶属于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司，是专业从事海洋石油勘探开发船舶服务和海洋应急的二级单位，具备国家一级船舶污染清除资质，业务范围涵盖海洋石油工程拖带与移就位、起抛锚、海上安全守护、溢油应急、抢险救助、物资供应和油品运输、船舶修理、码头作业等。同时承担“山东省海上东营安全生产应急救援中心” 职能，担负着东营、滨州、潍坊等地区的海上应急抢险救助任务。船舶中心拥有的龙口、桩西两个基地，其中龙口基地陆地总面积 225.6×104m2，海域总面积 156.92×104 m2；截止 2024 年8月在册用工总量1058人，下设 6 个机关部门、3 个直属单位和 12 个基层单位，托管龙口服务协调站。其中安全（QHSE）管理督察部为公司安全管理部门。设备设施主要包括：25 艘各型船舶，溢油应急、消防救助及应急抢险装备，码头、滑道、油库、直升机停机坪、龙口基地和桩西基地等生产生活装备设施。

涉及企业机密，不予公开。

机构设置

涉及企业机密，不予公开。

图2.1-1   海洋石油船舶中心组织机构图

近三年变化情况

1）库区变化情况

（1）成品油库管道集输系统隐患治理项目

（2）油库基础设施改造工程

2）码头变化情况

3）库区和码头周边环境变化情况

船舶中心成品油库区、4#泊位自 2021 年 8 月安全现状评价至今三年来安全运行，周边环境未发生变化。

4）安全管理变化情况

涉及企业机密，不予公开。

地理位置及周边环境

地理位置

本项目地处山东省龙口市经济开发区屺姆岛内的海洋石油船舶中心园区内。4#泊位位于龙口市龙口开发区龙口湾东北角，屺姆岛南岸，库区位于码头西北侧陆域。屺姆岛位于龙口西北 10km 处，是个远伸海中似孤屿又连陆的奇特半岛，明嘉靖年间， 海风扬沙，久积成堤，沙堤与陆地相连，使孤岛形成东西长 10km、宽 1km 的连陆沙坝，南、西、北三面环海的连陆岛。岛形纵短横宽，南北 1.21km，东西 3.37km，总面积为 4.078km2。岛上地势北高南低，平均高度 20m，有大小 7 个山头。岛上生长黑松、刺槐等，人口 2000 余人，农渔业并重。

周边环境

码头周边环境

胜利港码头为一座主突堤+防波堤伸入海中，其西、南两侧和北侧的陆地围成港池。码头采用重力式方块结构，码头顶标高为 3.5m，使用多年无上浪现象。胜利港现有码头 3 座，1#码头位于北面陆地区域，2#码头位于突堤中部东侧，3#码头在突堤最南端北侧。1#和 3#码头各设 2 个散杂货泊位，其中 1#码头西侧为 1#泊位，东侧为 2# 泊位，3#码头西侧为 5#泊位，东侧为 6#泊位，2#码头北侧的 3#泊位用于工作船停靠泊，南侧的 4#泊位为成品油接卸专用泊位。与该泊位配套的陆上储罐区位于码头西北侧约 600m。

4#泊位为危险货物专用码头，接卸货种为柴油，最大靠泊能力 3000 吨，年吞吐量 3.8 万吨左右。

涉及企业机密，不予公开。

图2.2-2   码头周边环境示意图

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）和《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）的要求，对 4#泊位的周边环境进行辨识，详见表 2.2-1。

表 2.2-1  4#泊位周边环境辨识表

| 设备 设施 | 方位 | 周边设施 | 实际距离 | 规范要求 距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#泊位 | 北 | 3#泊位 | 与 4#泊位连片式布置，作业时保持不小于 50m间距 | ≥50m | JTS158-2019 4.2.4.3 | 符合 |
|  | 东北 | 1#码头 1#泊位 | 400m | ≥50m | JTS165-2013 5.6.3.1 JTS158-2019 4.2.4 | 符合 |
|  | 南 | 3#码头 5#泊位 | 350m | ≥50m | JTS165-2013 5.6.3.1 JTS158-2019 4.2.4 | 符合 |
|  | 西北 | 成品油库油罐 | 600m | ≥23m | JTS158-2019 4.2.6 | 符合 |

注：4#泊位与北侧 3#工作船泊位为连片式布置，3#泊位为油气码头附属工作船泊位和散杂货泊位，根据《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）4.2.4 条的规定，4#泊位进行柴油船舶靠泊和作业过程中，应与 3#泊位保持不小于 50 米的间距。

由上表可知，该4#泊位与周边设施之间的防火距离符合《海港总体设计规范》（JTS165-2013）和《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）的要求。

成品油库至码头输油管道主要分布于龙口胜利港码头西侧沿岸进港引堤道路路边，沿途经过污水处理站、观景台、进港公路。观景台为四周封闭式，东西两侧留有人员进出检测、通风口，进港公路地段及成品油码头的输油管道为地上架高敷设，进入4#泊位段为埋地敷设。

涉及企业机密，不予公开。

图 2.2-3  成品油输油管道路由示意图

根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）和《石油库设计规范》（GB50074-2014）对输油管道周边环境进行检查分析。管线与周边间距如下所示。

表 2.2-2  输油管线与周边间距安全检查表

| 序号 | 周边设施/检查项目 | 实际距离 | 规范要求距离 | 依据规范 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与道路路边间距 | ＞1 m | ≥1 m | SH3012-2011 3.2.2 | 符合 |
| 2 | 与相邻管道间距、外缘 | 0.2 m | ≥0.05 m | SH3012-2011 3.3.1 | 符合 |
| 3 | 架空电力、通讯线路 | >50m | ≥5 m | GB50074-2014 9.2.3 | 符合 |

经检查，库区至码头输油管线布置满足规范要求。

库区周边环境

成品油库位于山东省龙口市经济开发区屺姆岛内的海洋石油船舶中心园区内，西侧与库外消防水站为一墙之隔，再西侧200m为屺坶岛村；库区围墙北侧 20m 为文体广场；库区东侧 53m 为污水池，再东侧为黄海路；库外东南侧为生活污水处理站，南侧为污水处理装置，围墙外西南侧为海产品养殖用房。

该库区为成品油库，设 3 座 1500m³柴油储罐，总储量 4500m³。根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）规定，该库属于四级库。

库区周边环境示意图见下图。

涉及企业机密，不予公开。

图 2.2-4  库区周边环境示意图

根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求，对成品油库（四级库）的周边环境进行辨识，详见表 2.2-3。

表 2.2-3  库区周边环境辨识表

| 设备 设施 | 方位 | 周边设施 | 实际距离 | 规范要求 距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品 油库 罐区 | 北 | 文体广场 | 150m | ≥35m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 西 | 库外消防水池 | 43m | -- | -- | 符合 |
|  | 西 | 屺坶岛村 | 200m | ≥35m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 西南 | 海产品养殖用房 | 26.5m | ≥26m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 南 | 海产品养殖用房 | 42m | ≥26m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 南 | 生活污水处理设施 | 27m | ≥26m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 东 | 污水池 | 53m | -- | -- | -- |
|  | 东 | 黄海路 | 74m | ≥15m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 东南 | 环境监测站 | 55m | ≥26m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
| 装卸油泵房 | 南 | 生活污水处理设施 | 25m | ≥18m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 东 | 黄海路 | 43m | ≥15m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |
|  | 东南 | 环境监测站 | 39m | ≥18m | GB50074-2014 4.0.10 | 符合 |

注：该库区储存闪点大于 60℃的柴油货种，火灾危险性属于丙 A 类。

由上表可知，在该油库储存柴油闪点大于 60℃的前提下，成品油库与周边设施之间的防火距离符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求。

自然条件

气象条件

气象资料分别源于龙口气象站和龙口海洋站。龙口气象站地理坐标为东经120°19′，北纬 37°37′，观测站高程 3.5m。龙口海洋站位于屺姆岛高角，地理坐标为东经 120°13′，北纬 37°41′。观测站高程 24.lm，两站相距 11km。

1）气温

年平均气温                                                         	11.6℃

年最低平均气温                                                 	9.1℃

年最高平均气温                                                	15.4℃

极端最低气温                                                    	-21.3℃

极端最高气温                                                    	38.3℃

2）降水

年平均降水量                                                     	633.3mm

日最大降水量                                                     	163.3mm（1982 年）

年最大降水量                                                     	944.9mm（1964 年）

年最小降水量                                                     	353.9mm（1969 年）

年平均降水日数（日降水量大于 0.1mm）              82 天

年平均大雨日数（日降水量大于 25.1～50mm）   6.5 天

年平均暴雨日数（日降水量大于 50mm）               2 天

年降水量超过作业要求的天数                                   	17.8 天

3）风况

根据龙口气象站的观测资料统计，该区常风向为 S 向，频率为 20%；强风向NNE，最大风速达 34m/s（1964 年 4 月 6 日）。全年平均 6 级以上大风日 68.3d。

该海区全年各月常风向均为南向，5 月南风频率达 26%，每年 11 月至第二年 4 月，寒潮性偏北大风频繁出现，风力强劲，持续时间一般 3～4 天。影响该区的台风一般出现在 7 月和 8 月，平均每年一次，对港口安全造成影响。

根据风况分析，该区年内影响作业的风日数为 86.3d。

4）雾况

龙口地区雾不多见。据统计，该区历年平均雾日（能见度小于 1000m）为10.6d，4 月雾日较多，9、10 月雾日较少。雾多在午夜前出现，日出后逐渐消散，持续时间不长，对港口作业影响不大，影响天数计 2 天。

5）湿度

龙口地区累年平均湿度为 70%，月平均湿度以 8 月份较大，达 84%，3 月份最小，湿度为 63％。

水文条件

据龙口海洋站验潮资料统计，本海区潮流性质属于不正规半日潮流，每日两次涨、落潮流，潮流的延时不等；最大涨潮流发生在高潮前 2h～3h，最大落潮流发生在高潮后 3h～4h。海区以旋转流为主，但在湾口处基本呈往复流性质。湾口处流速大于湾内流速；最大涨潮流速 84cm/s，最大落潮流速 91cm/s。落潮流速大于涨潮流速，不会造成潮流挟砂落淤的现象。

龙口港向西和西南开敞，北有屺姆岛掩护，东和东南面为大陆，主要是受偏西诸向波浪的影响，龙口湾内常浪向为西南，频率为15％；次常浪向为西南偏南向、东北向，频率均为12％；强浪向为西南偏西向，最大波高为2.9米；次强浪向为南向、西南偏南向和西南向，最大波高均为2.3米，全年平均波高为0.4米。

地形、地质

龙口市地处胶东隆起的东北部边缘，龙口镇的南部山区露出大面积元古代花岗岩，风化厚度可达 2m 左右。近海岸为近代海相沉积，沉积物以砂质为主，表层厚度5m 左右为粗砂层，其下为粘土、亚粘土相间的夹层。水域内海底表层为 2m-2.5m 厚的淤泥、淤泥混砂，其下为粘土、亚粘土混合层，局部夹有软塑土层，湾内基石埋藏深度大于 25m。

地震

本项目位于沙坝边缘处，该区域抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为0.15g。设计地震分组为第三组。

平面布置

码头和储罐区南北布局，码头位于东南侧，储罐区位于西北侧。

码头平面布置

1）主要靠泊船型

涉及企业机密，不予公开。

2）码头平面布置

涉及企业机密，不予公开。

图 2.4-1  码头平面布置示意图

3）码头至库区输油管道布置情况

涉及企业机密，不予公开。

4）码头内部建构筑设施之间的防火间距

表 2.4-2  码头建构筑设施之间的防火距离

| 设备设施 | 方位 | 周边设施 | 实际距离 | 规范要求 距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫原液罐房 | 东 | 码头前沿 | 30m | ≥10m | JTS158-2019 4.2.7 | 符合 |
| 消防炮塔操作间 | 东 | 码头前沿 | 30m | ≥20m | JTS158-2019 4.2.7 | 符合 |
| 消防炮塔 | 东 | 码头前沿 | 2.5m | ≥2.5m | JTS158-2019 7.5.2.6 | 符合 |

库区平面布置

涉及企业机密，不予公开。

图 2.4-2  库区平面布置示意图

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014），项目建（构）筑物、设施的安全防火距离辨识见表2.4-3，储罐之间的安全防火距离辨识见表2.4-4。

表 2.4-3  库内建构筑设施之间的防火距离

| 设备设施 | 方位 | 周边设施 | 实际距离 | 规范要求 距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐 | 东侧 | 装卸油泵房 | 31m | ≥9m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
|  |  | 油气回收装置 | 30m | ≥11m | GB50074-2014 5.1.3注7 | 符合 |
|  |  | 泡沫泵房 | 35m | ≥30m | GB50151-2021 7.1.1 | 符合 |
|  |  | 配电室 | 32m | ≥19m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
|  | 东北 | 消防泵房 | 50m | ≥23m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
|  |  | 办公室 | 100m | ≥30m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
|  | 北侧 | 停用桶装库房 | 30m | -- | -- | -- |
|  |  | 事故污水池 | 30m | ≥19m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
|  | 西侧 | 库区围墙 | 23m | ≥7.5m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
| 装卸油泵房 | 北侧 | 巡检观察室 | 相邻 | -- | -- | -- |
|  | 北侧 | 消防泵房 | 30m | ≥15m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
|  | 东侧 | 库区围墙 | 9m | ≥5m | GB50074-2014 5.1.3 | 符合 |
| 事故污水池 | 西侧 | 停用机油间 | 15.5m | -- | -- | -- |
|  | 东侧 | 停用桶装库房 | 8.7m | -- | -- | -- |
| 油气回收装置 | 东侧 | 装卸油泵房 | 4.2m | -- | GB/T50759-2022 4.0.11（注1） | 符合 |
|  | 南侧 | 库房 | 5.5m | ≥3m | GB/T50759-2022 4.0.11 | 符合 |

注1：引自《成品油库隐患治理工程安全设施设计专篇》表4.1-3油库平面布置安全距离校核表。

表 2.4-4  罐区内部的防火距离

| 设施 | 实际距离 | 规范要求距离 | 评价依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙类固定顶相邻储罐之间 | 7m | ≥0.4D，D=15.7m | GB50074-2014 6.1.15 | 符合 |
| 储罐与防火堤内堤脚线之间 | 7m | ≥0.5H，H=8.935m | GB50074-2014 6.5.2 | 符合 |

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014），对库区构筑物设施之间、储罐之间的防火间距进行符合性检查，防火距离满足标准规范的要求。

危险货物种类

本项目涉及的危险货物为柴油，涉及的危险货物种类情况如下表：

表2.5-1  危险货物种类情况一览表

| 序号 | 介质名称 | CAS号 | 《危险货物品名表》UN编号 | 《危险货物品名表》类别 | 《危险化学品目录》（2022调整版）品名 | 《危险化学品目录》（2022调整版）序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 68334-30-5 | 1202 | 3 | 柴油 | 1674 |

装卸储运工艺及设备设施

装卸储运工艺

工艺流程

1）装船

储罐→装船泵→管线→软管→油船

2）卸船

油船（卸船泵）→软管→管线→储罐

3）倒罐

储罐→油泵→储罐

4）氮气吹扫

输油管道→码头操作间阀门组→长输柴油管线→总进阀门组→ 罐组阀门组→储罐

5）油气回收工艺

进库：柴油经计量后由输油泵将柴油注入储油罐内，此过程中停留在罐内的烃类气体被液体置换，经过油气回收装置回到污油池；出库，储油罐中的柴油经计量，通过输油泵外输，然后登账。

工艺方案

1）柴油卸船入库流程

（1）进行进库前船舶、油罐油品计量确认详细数量。

（2）关闭非本次进油油罐阀门，并进行确认。

（3）码头装卸人员进行固定装卸管道法兰与油船出油管法兰进行对接，确认对接完毕无误后通知油库。

（4）油库值班人员开启相应进油罐进油阀门，开启输油泵房总进阀门 1#、总进阀门 2#。

（5）码头值班人员和油库值班人员进行有效联系确认无误后，码头值班人员开启操作间 1#阀门，通知船舶值班人员开泵卸油。

（6）卸油完毕后码头值班人员关闭进出油阀1#，油库值班人员关闭本次进油罐进油阀门，进油扫线阀门，通知码头值班人员，码头值班人员启动氮气机进行管线吹扫作业，作业完毕后码头、油库值班人员关闭本次作业流程，并进行确认。

（7）立式油罐进、出油备用阀门、紧急切断阀为长开状态非紧急状态勿动。立式油罐进、出油阀门，进出油扫线阀门为常闭状态作业时打开对应阀门。

2）柴油出库装船流程

（1）进行出库前油库油罐计量确认详细数字。

（2）码头装卸人员进行固定装卸管道法兰与油船出油管法兰进行对接，确认对接完毕，码头值班人员联系船舶作业人员确认船舶准备无误后打开码头操作间1#阀门， 通知油库。

（3）油库值班人员打开相应出油罐出油阀门，打开输油泵房总出阀门1#、总出阀门 2#。

（4）油库值班人员打开 5#输油泵对应油罐进油阀门、出油阀门。联系码头值班人员进行安全确认，确认准备无误后启动油泵打油。

（5）作业期间做好巡检，观察出口压力，出口压力不超过 0.5MPa。

（6）加油完毕，码头关闭 1#阀门。油库关闭油罐出油阀、打开出油扫线阀，打开扫线连通阀（1-2#罐开连通阀 4#，3#罐开启连通阀 5#）油库值班人员通知码头扫线作业准备完毕，码头值班人员启动扫线设备扫线。扫线完成后油库、码头值班人员关闭作业流程并进行确认。

（7）立式油罐进、出油备用阀门、紧急切断阀为长开状态非紧急状态勿动。

3）倒罐流程

各罐之间的倒罐作业由装卸油泵完成，即通过油泵将某一储罐内的油品输送至另一储罐内储存，完成罐内油品汇总储存或其它任务。

4）氮气吹扫

码头装卸完毕后，选用氮气作为清扫介质对输油管道进行扫线，将管道残余物料扫向油库。

5）靠离泊作业

船舶靠离泊时按照靠离泊方案，应听从引航员的指挥，同时兼顾岸上设施，注意靠泊速度和角度。靠码头时，油船需平行运行至码头前沿航道，慢速前进，及时停车，保持有效舵力，正确掌握角度，待驶近码头旁时，略用倒车，使之平行靠泊码头，利用码头橡胶护弦吸收船舶撞击能量，再系上码头相应系船柱。在油船靠、离泊作业区域设置警戒，严禁无关人员进入缆绳操作区域。做好靠、离泊码头油船的吃水、系解缆情况记录。

6）静电接地

4#泊位与装卸船之间采取电气绝缘措施，装卸油管道设置不导电短管，其向船舶一侧的金属管段与船体保持电气连通，向码头一侧的金属管段设置接地，与码头接地装置连接，船岸之间不形成电气通路。

7）装卸油管理

装卸油作业时每小时进行一次巡回检查，发现问题及时处理并上报。装卸油作业期间船、岸、库保持通讯联络畅通，每隔10分钟进行一次有效联络。

主要设备设施

主要装卸储运设备见下表。

表 2.6-1  主要设备设施一览表

涉及企业机密，不予公开。

码头及库区安全设施

根据《港口安全设施分类与编码》（JT/T 1490-2024），船舶中心在码头和库区设置的相关安全设施情况具体见表 2.7-1、表 2.7-2。

表 2.7-1  码头及储罐区通用安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 | 设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 码头 | 库区 |
| 1-1-01 | 防冲安全设施 | 护舷 | √ | -- |
| 1-1-03 | 系船安全设施 | 普通系船柱 | √ | -- |
|  |  | 风暴系船柱 | √ | -- |
| 1-1-04 | 码头附属安全设施 | 护轮坎 | √ | -- |
|  |  | 系网环 | √ | -- |
|  |  | 人行通道 | √ | -- |
|  |  | 检修通道 | √ | -- |
| 1-1-05 | 导航、助航、辅助靠泊安全设施 | 视觉航标 | √ | -- |
| 1-1-06 | 防风安全设施 | 抗风拉索装置 | √ | -- |
|  |  | 锚定装置 | √ | -- |
|  |  | 制动器 | √ | -- |
|  |  | 顶轨器 | √ | -- |
|  |  | 夹轨器 | √ | -- |
|  |  | 铁鞋 | √ | -- |
| 1-1-07 | 防雷装置 | 接闪针 | √ | -- |
|  |  | 接闪线 | √ | -- |
|  |  | 接闪网 | √ | √ |
|  |  | 引下线 | √ | √ |
|  |  | 断接卡 | √ | √ |
|  |  | 接地线 | √ | √ |
|  |  | 接地体 | √ | √ |
|  |  | 等电位线 | √ | √ |
|  |  | 浪涌保护器（SPD） | √ | √ |
| 1-1-08 | 通信设备设施 | 有线电话 | √ | √ |
|  |  | 无线电通信器材 | √ | √ |
|  |  | 广播系统 | √ | √ |
| 1-1-09 | 供配电系统安全设施 | 遥信、遥测、遥控装置 | √ | -- |
|  |  | 固定围栏 | √ | -- |
|  |  | 绝缘垫 | √ | √ |
|  |  | 隔离开关 | √ | √ |
|  |  | 防止小动物进入的设施 | √ | √ |
|  |  | 防止雨、雪飘入的设施 | √ | √ |
|  |  | 应急电源 | √ | √ |
|  |  | 防爆灯具 | √ | √ |
|  |  | 应急照明设施 | √ | √ |
|  |  | 漏电保护装置 | √ | √ |
| 1-1-10 | 其他安全设施 | 围墙 | -- | √ |
|  |  | 栅栏 | √ | -- |
|  |  | 护栏 | √ | √ |
|  |  | 应急疏散出口 | √ | √ |
|  |  | 疏散通道 | √ | √ |
|  |  | 消防通道 | √ | √ |
|  |  | 工业电视系统 | √ | √ |
|  |  | 气体浓度检测仪 | √ | √ |
|  |  | 强制通风设施 | -- | √ |
|  |  | 防水和排水设施 | -- | √ |

表 2.7-2  油气化工码头及储罐区安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 | 设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 码头 | 库区 |
| 2-1-01 | 码头区及储罐区安全设施 | 防火堤 | -- | √ |
|  |  | 防护墙 | -- | -- |
|  |  | 风向标 | √ | √ |
|  |  | 电缆沟充砂 | √ | √ |
|  |  | 电缆防腐、隔热设施 | √ | √ |
|  |  | 管沟充砂 | √ | √ |
| 2-1-03 | 装卸、储存工艺系统安全设施 | 启停联锁装置 | -- | √ |
|  |  | 阻火器 | -- | √ |
|  |  | 防腐措施 | √ | √ |
| 2-1-04 | 管道安全设施 | 柔性连接装置 | -- | √ |
|  |  | 防管道漂浮、滑移措施 | √ | √ |
|  |  | 盲板 | √ | √ |
|  |  | 管道防护套管 | √ | √ |
| 2-1-05 | 阀门及防护设施 | 紧急切断阀 | √ | √ |
|  |  | 呼吸阀 | -- | √ |
|  |  | 排液阀 | √ | √ |
|  |  | 排气阀 | √ | √ |
|  |  | 止回阀 | -- | √ |
|  |  | 安全阀 | √ | √ |
|  |  | 自动通气阀 | -- | √ |
|  |  | 铅封装置 | √ | √ |
| 2-1-07 | 检测及报警装置 | 温度计 | √ | √ |
|  |  | 温度变送器 | -- | √ |
|  |  | 压力表 | √ | √ |
|  |  | 压力变送器 | -- | √ |
|  |  | 流量计 | -- | √ |
|  |  | 高液位报警装置 | -- | √ |
|  |  | 低液位报警装置 | -- | √ |
|  |  | 高高液位报警及联锁 | -- | √ |
|  |  | 低低液位报警及联锁 | -- | √ |
|  |  | 泄漏检测装置 | -- | √ |
|  |  | 固定式可燃及有毒气体报警仪 | √ | √ |
|  |  | 移动式可燃及有毒气体报警仪 | -- | √ |
|  |  | 声光报警装置 | √ | √ |
| 2-1-08 | 防静电安全设施 | 防静电接地装置 | √ | √ |
|  |  | 绝缘法兰 | √ | √ |
|  |  | 软管防静电装置 | -- | √ |
|  |  | 消除人体静电装置 | √ | √ |
|  |  | 电气连接装置 | √ | √ |
|  |  | 金属跨线 | √ | √ |
| 2-1-09 | 固定式消防设施 | 消防水炮 | √ | -- |
|  |  | 消防泡沫炮 | √ | -- |
|  |  | 泡沫比例混合器 | √ | √ |
|  |  | 水幕 | √ | -- |
|  |  | 国际通岸接头 | √ | -- |
|  |  | 消防补水接口 | √ | √ |
| 2-1-10 | 移动式消防设施 | 消防车 | 依托 |  |
|  |  | 消防泡沫枪 | √ | √ |
| 2-1-12 | 其他消防设施 | 消防泡沫储罐 | √ | √ |
|  |  | 消防车回车场地 | √ | √ |

预防事故设施

1）监控、检测、报警设施

（1）储罐和码头分别安装有可燃气体报警装置，防爆等级为 ExdⅡBT4，安装点距释放源不大于 10m，探测器显示位于中控室内，探头安装高度 0.3～0.6m。

可燃气体报警装置具有产品合格证，定期进行检测。

（2）为防止油品储罐超装冒罐，各储罐装设雷达液位计、高低液位、高高低低液位报警装置。储罐高液位报警7.5m，低液位报警0.75m，超限时发出低频次声光报警信号，提醒操作人员注意；高高液位报警7.8m，低低液位报警0.73m，超限时发出高频次声光报警信号，液位高至8m、低至0.70m时，紧急切断阀自动动作，自动启动相应的安全措施，如关闭进/出液阀门、停止进/出料泵等。

成品油库管道集输系统隐患治理项目新增危险货物作业信息系统，在监控室设置1台PLC机柜用于收集工艺系统的压力、温度、储罐液位、可燃气体报警等信号，在值班室设置操作终端，对工艺系统进行远程操作。

3座储罐的现场温度表、5台装卸油泵的现场压力表更换为带远传功能的温度、压力变送器，信号传至监控室PLC机柜，并在值班室操作终端实时显示。

（3）安装动态半球摄像机 2 台，用于 2 处门卫室的监控；安装红外球型网络摄像机 2 台，用于油库内油罐区及其他室外设备的实时监控；安装红外筒型网络摄像机 8 台，用于油库周界及出入口的实时监控，主出入口单向设置红外筒型网络摄像机，实现成品油库主要出入口对车辆、非机动车辆、人员分类拍照管理。

（4）前沿水域状况及导助航设施

胜利港进港航道为单向航道，与龙口港主航道在新礁岩衔接，长度2700m，宽度85m，底标高-7.5m，方位30°~210°，可满足5000吨级以下船舶乘潮进出港。回旋水域直径230m，设计底标高-7.5m。

胜利港与龙口港公用1#、3#两个锚地，其中1#锚地为作业锚地，面积10.65km2，底标高-8.3m~-13.7m；3#锚地为简易锚地，面积6.17km2，底标高-8.1m~-10.5m。

胜利港岸上设航道中心标，水上有1#~4#浮标指示。具体位置与设置见下表。

表 2.7-3  胜利港区浮标位置与设置

| 类型 | 位置 | 高度（m） | 坐标 | 灯质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航道中心标 | 前 | 20 | 37° 40' 18.2" N | 闪绿2秒 |
|  |  |  | 120° 16' 13.5" E |  |
|  | 后 | 28 | 37° 40' 36.3" N | 定红 |
|  |  |  | 120° 16'26.8"E |  |
| 堤头标 | / | 16 | 3号浮标附近 | 等明暗闪白2秒 |
| 水上浮标 | 1# | / | 37° 38' 54.7" N | 闪（2）绿6秒 |
|  |  |  | 120° 15' 11.1" E |  |
|  | 2# | / | 37° 38' 56.6" N | 闪（2）红6秒 |
|  |  |  | 120° 15' 11.1"E |  |
|  | 3# | / | 37° 39' 41.3"N | 闪绿4秒 |
|  |  |  | 120° 15' 49.3" E |  |
|  | 4# | / | 37° 39' 41.8" N | 闪红4秒 |
|  |  |  | 120° 15' 44.2" E |  |

2）设备安全防护设施

（1）该项目码头设置有护舷、人体静电消除器等安全设施。

（2）该项目涉及的各类输油泵的轴封、过滤器、止回阀、压力表、防护罩等设施齐全。

（3）罐区油罐设置有爬梯、栏杆、罐顶护栏、罐顶工作平台、透光孔、呼吸阀、排污孔、罐前切断阀等安全防护设施。罐顶设阻火器、呼吸阀、液压安全阀等安全附件，定期进行检测，均在有效期内。

（4）输油管路设置阀门、安全泄压装置、放空阀、导淋阀等安全设施。

3）作业场所防护设施

输油泵房设置轴流风机进行强制通风。输油泵选用低噪声、振动轻的泵，噪声＜85dB，符合国家标准。

4）油气回收装置

库区建有油气回收装置1套，该装置由五个系统组成：防爆配电系统、自动控制系统、制冷系统、吸附系统、真空泵组、油气计量及输送系统。

回收装置由安装在撬块上的制冷机组、冷凝箱体、吸附装置及防爆接线箱组成。制冷机组选型：德国比泽尔（BITER）半封闭活塞式制冷压缩机。冷凝箱体由一系列换热器及气液分离器、油水分离器等组成。 吸附装置主要有两个吸附罐、真空泵及其相关阀门组成。防爆接线箱安装在撬装体内，其电源来自油库的配电室，用于控制制冷压缩机、冷凝风机、引气风机、真空泵、电动阀门和各种仪表，并为信号柜 提供220V 交流电源。

电控系统采用国际上具有领先控制技术的西门子公司的最新一代产品，S7-200SMART 可编程序控制器担任制冷机组的核心控制部件，控制箱为防爆型设计，包括低压电气、信号输入及 PLC 控制器和输出驱动等。

5）安全警示标志

码头和库区内设有防火、防爆等安全警示标志，封闭或半封闭的建筑物、控制室设置有逃生疏散标志。

码头通往罐区的输油管道标注有介质名称、流向等标识。

4#泊位设有禁止吸烟、禁止带火种、严禁烟火、禁止使用无线电设备、禁止穿钉鞋、禁止穿化纤服、禁止翻越、禁止攀登、注意安全、当心火灾、当心爆炸、当心触电、当心落水、当心中毒、当心机械伤人、必须戴安全帽、必须穿救生衣、必须接地、消除人体静电标志等安全警示标志，满足《港口安全设施分类与编码》（JT/T 1490-2024）中港口安全标志的设置要求。

控制事故设施

（1）库区内的生产污水管道有独立的排出口，在防火堤外设置水封，并在防火堤与水封井之间的管道上设置易开关的隔断阀。

（2）本项目配置紧急情况下的柴油消防泵、自控仪表等设施，柴油消防泵能满足消防供水能力要求。自控仪表配置有 UPS 电源。

（3）4#泊位装卸油接口处设置2m×2m×0.9m收油池1座，内设不锈钢接油筒，对泄漏柴油进行收集、处理。

减少与消除事故影响设施

库区设置防止火灾蔓延设施。

1）该成品库区排水设施在防火堤外设置水封井。

2）库区设置防火堤，防火堤内的含油污水管道在堤外设置切断阀，水封井、切断阀和实体防火墙的设置能有效的防止火灾蔓延。

3）建有梁板式现浇盖板事故污水池，容积 1300m3，尺寸 26m×20m×2.5m。

防雷装置

1）防雷接地

罐区爆炸危险区全部按Ⅱ类防雷考虑防直击雷和感应雷，利用罐体作为引下线与接地装置进行连接，罐区每个储罐各设 2 条接地线，接地电阻不大于 10Ω。

码头建筑及消防炮塔等设施均设置防雷接地，接地电阻不大于 10Ω。

接地体与罐体连接时距地面 0.3m 处设断接卡好，阀门、法兰、弯头等管道连接处跨接。

库区及码头内的所有金属管道、支架均做防雷、防静电接地。埋地金属管道在管线两端做防静电和防感应雷接地。

电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接地。

2）防静电接地

本项目工艺管道和设备根据工艺条件要求作防静电接地，接地采用就近与接地网相连的办法。相关的工艺管道的法兰进行了静电跨接。

3）码头、罐区入口处均设有人体静电消除装置。

2024 年 6 月，船舶中心委托中石化（山东）检测评价有限公司对成品油库区、4#泊位进行了防雷、防静电检测，检测结果：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。检测有效期至2024年11月8日。

消防系统

外部可依托的消防力量

消防可依托胜利油田应急救援中心港区专业救援站。该站前身为海洋石油船舶中心龙口消防中队。成立于 1994 年，现有职工 35 人。下设战斗班、防火组、通讯班、司机班、消防水站 5 个班组，配备消防车辆 4 台，消防水站建有 4000m³消防蓄水池（2 座 2000m³）以及柴油发电机组 1 套，担负着船舶中心龙口基地辖区内的抢险灭火、消防监护、检查等责任。船舶中心与应急救援中心签订应急救援合同，为企业安全生产提供消防安全保障。应急救援中心距成品油库距离 150m；距离 4#泊位 700m， 消防车 5min 可到达现场。

消防设施

1）库区消防设施

成品油库消防系统设有 500m3 消防水罐（存储水量 450m3）、消防泵房、泡沫泵房、半固定式消防冷却水系统和固定式泡沫灭火系统，沿罐区防火堤四周设置有消火栓，并配备灭火器、消防沙等消防设施。

表2.9-1  油库消防系统设置情况及灭火器配置数量表

涉及企业机密，不予公开。

2）码头消防设施

4#泊位码头前沿设置2座消防炮塔（每座炮塔上设置1台水炮、1台泡沫炮）、3座消火栓，消防用水由消防水站供应。消防水站设有3台消防泵，流量360m³/h，2用1备。码头设置灭火器、消防沙等器材。

表2.9-2  码头消防系统设置情况及灭火器配置数量表

涉及企业机密，不予公开。

消防水用量核算

1）库区消防水用量核算

根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）12.2.6 条的规定，石油库的消防用水量应为扑救消防设置要求最高的一个储罐火灾配置泡沫用水量与冷却储罐所需最大用水量的总和。

（1）消防设计参数选用

根据《石油库设计规范》（GB 50074-2014）和《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021），库区消防主要设计参数选用包括以下两个方面，见表 2.9-3、表 2.9-4。本项目罐区消防泡沫采用液上喷射方式。

表 2.9-3  泡沫混合液供给强度和连续供给时间

| 罐体、液体类别 |  |  | 泡沫液种类 | 供给强度 L/（min·m2） | 连续供给时间 （min） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定顶罐 | 非水溶性 | 丙类 | 水成膜 | 6.0 | 30 | 保护面积按储罐的横截面积确定 |

表 2.9-4  地上立式油罐消防冷却水供水范围和供给强度

| 储罐类别 | 消防冷却型式 | 供水范围 | 供水强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 着火罐（固定顶） | 固定式冷却 | 罐壁表面积 | 2.5L/（min·m2） |
| 相邻罐（固定顶） | 固定式冷却 | 罐壁表面积的 1/2 | 2.0L/（min·m2） |

（2）消防用水量计算

涉及企业机密，不予公开。

2）码头消防用水量核算

根据《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）7.2.6 条的规定，码头消防用水流量，应按冷却水系统用水流量、泡沫混合液用水流量、水幕系统用水流量、水枪用水流量、泡沫枪用水流量之和确定。

（1）消防水冷却系统

根据《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）规定，该码头为装卸丙类油品的三级码头，冷却水供给时间不应小于 4h，冷却水供给强度不应小于 2.5L/min·m2。水幕喷水强度不应小于2L/s·m，工作时间不应小于1h，每座消防炮塔水幕的总流量不应小于10L/s。

涉及企业机密，不予公开。

（2）泡沫灭火系统

本项目泡沫灭火系统为低倍数泡沫灭火系统，采用6%的水成膜泡沫。根据《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019），泡沫混合液供给强度为 8.0L/min.m2，供给时间按 45min 计，灭火面积为设计船型最大船舱面积。计算结果如下：

涉及企业机密，不予公开。

消防道路

本项目罐区设有环形消防道路，罐区周边的消防道路宽度均为 6m，消防通道转弯半径≥12m，制定了罐区周边安全撤离通道的平面示意图。该示意图明确了罐区周边的控制、值班等人员较为密集的场所在事故状况下进行安全疏散的路线。

通往码头的道路布置在引堤上，道路最窄处宽8m，其外侧为挡浪墙，平时主要供操作和维修人员使用，紧急情况时可通过消防车辆。

消防巡查检查

船舶中心制定有消防巡查检查管理规定，港务管理中心相关岗位人员每日检查柴油机启动电池电量是否充足，消防水池水位是否正常，消防泵、消防管线、消火栓等是否完好；每周对消防水泵进行一次启动试验，检查柴油机油箱油量等；每半月对消防器材进行检查，检查灭火器压力是否在正常范围内，外观是否完好，并填写记录卡。

船舶中心委托中石化胜利建设工程有限公司每月对成品油库、码头消防设施进行维护保养，确保系统运行正常，并出具《消防设施进行维护保养报告书》，维保对象包括：消防水源、消火栓系统、泡沫灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统、气体报警系统等。

公用工程及辅助设施

供配电系统

1）库区供配电与照明

（1）供电电源

项目使用的电压为 380/220V，设有油库、泵房两个配电室。库内动力设备部采用380V 电压，电机全部为防爆电机，办公区内采用 220V 电压。

（2）用电负荷

根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）和《石油库设计规范》（GB50074-2014）规定，船舶中心成品油库属于企业自备四级成品油库，该库区生产用电为三级负荷。

可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器及PLC机柜等的供电负荷，均采用 UPS 电源装置供电，UPS供电时间90分钟，满足《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求。

泡沫供水泵、消防水泵采用电泵，此类消防设施用电负荷等级为二级，并在消防水站内配备有一台柴油发电机组 1 套，作为备用电源。应急发电机组容量 662kW，能够满足应急用电容量需要。

柴油发电机柴油储备量满足发电机连续运转 8h 以上需求，满足《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）7.5.11 条：采用柴油机作为动力源时，消防水泵的柴油机油料储备量应能满足机组连续运转不小于 6h 的要求，泡沫消防水泵的柴油机油料储备量应能满足机组连续运转不小于 1h 的要求。

（3）装置环境特征及电气设备选型

油品码头、库区用于爆炸危险区域选用的电气设备防爆等级为 ExdⅡBT4。

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014），柴油的防爆等级为ExdⅡA 级 T3 组。

（4）照明

本项目设一般照明和应急照明。工作照明根据各场所的照度要求和环境特征，选择不同形式的灯具和数量。照明用电采用 380/220V。爆炸危险场所采用防爆灯，配电、仪表及值班室、办公室以荧光灯为主，泵房及罐区采用自镇式高压泵灯和外镇式高压泵灯。

应急照明采用带蓄电池式的应急灯具，分布在配电室、仪表控制室、消防泵房和工艺专业要求的主要场所。

消防泵房、配电所等场所设置事故状态时能延续工作的应急灯，其供电时间均不少于 30min。

2）码头供配电与照明

（1）码头用电为照明设施、消防设施和吹扫设施，消防设施的用电负荷等级为二级。其他为三级负荷。

（2）码头后方消防泵及码头前沿的消防炮等消防设施除引入一条专用供电线路外，在后方库区另设一台 662kW 的柴油发电机组作为备用电源，能够满足二级负荷要求。

（3）4#泊位用于爆炸危险区域选用的电气设备防爆等级为 ExdⅡBT4。

（4）码头采用 20m高杆灯照明。

（5）码头泡沫罐房、操作间等设置事故应急照明，其供电时间均不少于 30min。

给排水系统

1）库区给排水

本项目库区生活用水由城市供水管网供给，其管径为 DNl50，供水压力0.25MPa，用水量为 50m3/h。生活用水主要是公司内的工作人员日常生活用水；生产用水主要是码头船舶用水、储罐地面冲洗，间断使用。生产用水来自于消防水池，消防水池的有效容积为 4000m³，当水池内蓄水量少于 1000m³时，将进行补水，从而保证消防用水及时供应。

罐区排水采用有组织排放方式，由消防道路路边雨水收集口将罐区的雨水直接汇入库区排水管道排出；罐区内设 2 个雨水口；在罐区防火堤外设置雨污分排的分流井，将收集的罐区污染水通过管线排放至站内污水池；将雨水排放至站内雨水沟，排放至站外市政排水管网内。

库区内办公生活污水直接排放至污水处理站。项目储罐区清罐由具有资质单位清理，实行原来原转，不在罐区进行切水，船舶也不进行卸载压舱水等作业。

2）码头给排水

码头设置生产用水，主要是码头船舶用水、码头装卸区冲洗，间断使用，水源依托于后方库区消防水池。

码头事故状态下泄漏的污油和含油品的消防水，采用围油栏收集后，由工作船进行回收，在 1#泊位西部北侧设有 1000m³污油池及污油处理系统，可兼作油品泄漏或发生事故时含油品消防水的处理设施，以防水域污染事故发生。

供氮系统

本项目选用氮气作为清扫介质对输油管线进行扫线，将管线内残余物料扫向油库。码头上制氮机房内设有压缩机、制氮机和储气罐等制氮设备，制氮能力为180Nm³/h，氮气纯度 99%。本项目输油管线吹扫一次最大氮气用量为 140Nm³/h，现有制氮能力能够满足要求。

通信及监控系统

库区、码头之间采用防爆对讲机、无线电通信器材联络。消防站设2台带录音功能的消防直拨电话。技防配备安装红外球型网络摄像机2台、宽动态半球摄像机2台、红外筒型网络摄像机8台，实现对门卫、罐区、周界、出入口等处的实时监控。成品油库区内建立公共广播系统，各门卫值班室安装一键报警系统。

从业人员和安全生产管理机构

从业人员资格

船舶中心下设安全管理办公室作为公司专职安全管理部门，隶属于安全（QHSE ）管理督察部，属于船舶中心直属机关科室。中心设安全总监1名，专职安全管理人员5人，其中注册安全工程师1名。港务管理中心属于船舶中心的三级单位，按要求配备有安全管理人员。港务管理中心在册职工118 人（其中成品油库管理站16人，龙口码头管理站15人），配备专职安全管理人员 1 名，注册安全工程师1名。

1）危险货物水路运输安全管理人员

主要负责人、安全管理人员、码头管理人员经港航主管部门考核合格。

表 2.11-1  港口危货作业单位主要安全管理人员证书

涉及企业机密，不予公开。

港务管理中心经理薛军、书记张涛于2024年4月新上任，目前暂未取得港口危货作业单位主要安全管理人员证书。

2）危险货物水路运输装卸管理人员

表 2.11-2  水路运输装卸管理人员证书

涉及企业机密，不予公开。

3）特种作业人员

公司特种作业人员涉及 4 名高、低压电工作业人员，经有关部门组织的培训，考核合格，持证上岗。

表 2.11-3   特种作业人员资格证书

涉及企业机密，不予公开。

安全生产管理机构

船舶中心于2023年1月18日下发《关于调整海洋石油船舶中心安全生产（QHSE）委员会成员的通知》（胜海船QHSE发[2023]1号），根据海洋石油船舶中心领导班子成员调整变化情况，对中心安全生产（QHSE）委员会成员进行了相应调整。

船舶中心下发了《关于成立海洋石油船舶中心安全管理办公室的通知》（胜海船发[2021]56号）成立安全管理办公室，2023年9月15日下发《关于海洋石油船舶中心安全管理办公室人员组成的通知》（船舶组发[2023]3号），任命专职安全管理人员5名。

港务管理中心成立有QHSE领导小组，负责安全生产管理工作。安全生产管理组织机构图如下。

涉及企业机密，不予公开。

图2.11-1  安全生产管理组织机构图

安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案

安全生产管理规章制度

海洋石油船舶中心贯彻执行胜利油田分公司的各项安全管理制度，同时根据生产作业特点制定有各项安全管理制度，能够满足生产运行需要，符合国家法律法规及标准规范的要求。海洋石油船舶中心主要安全管理制度统计如下。

表2.12-1   海洋石油船舶中心主要安全管理制度统计表

| 序号 | 法规要求 | 企业执行及制定的安全管理制度 | 制度文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查制度 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司HSSE检查监督管理办法》 | 胜油局发〔2019〕44号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心HSSE检查监督管理规定》 | 胜海船发〔2021〕32 号 |
| 2 | 职业危害预防制度 | 《胜利油田卫生健康管理规定》 | 胜油局发〔2021〕113号 |
| 3 | 安全教育培训和特种作业人员管理 | 《胜利油田员工培训管理办法》 | 胜油党字〔2022〕31 号 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全培训与安全能力提升管理实施细则》 | 胜油局发〔2021〕20号 |
| 4 | 生产安全事故管理制度 | 《胜利油田生产安全事故事件管理实施细则》 | 胜油局发〔2023〕34号 |
| 5 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司危险化学品安全管理办法》 | 胜油局发〔2021〕35号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心危险化学品安全管理实施细则》 | 胜海船发〔2021〕76 号 |
| 6 | 设备和特种设备安全管理类制度 | 《胜利油田设备管理办法》 | 胜油局发〔2022〕117号 |
|  |  | 《胜利油田分公司特种设备管理办法》 | 胜油局发〔2020〕97号 |
|  |  | 《海洋设备管理办法》 | 胜油公司发〔2021〕16号 |
| 7 | 安全生产档案管理制度 | 《胜利油田档案管理办法》 | 胜油局发〔2022〕16号 |
| 8 | 安全生产奖惩制度 | 《胜利油田绩效考核办法》 | 胜油局发〔2022〕20号 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司生产安全事故责任追究管理办法》 | 胜油局发〔2019〕107号 |
| 9 | 安全生产资金投入 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全生产费用财务管理细则》 | 胜油局发〔2019〕57号 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全生产费用财务管理细则的补充说明》 | 胜油财资工单〔2021〕14号 |
|  |  | 《关于规范安全生产费用列支项目范围的通知》 | 胜油财资工单〔2022〕9号 |
| 10 | 劳动防护用品管理 | 《胜利油田卫生健康管理规定》 | 胜油局发〔2021〕113号 |
|  |  | 《胜利油田高温天气劳动保护管理规定》 | 胜油局发〔2022〕23 号 |
| 11 | 风险分级管控和隐患排查治理 | 《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》 | 胜油局发〔2020〕78号 |
| 12 | 危险作业管理 | 《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕95号 |
|  |  | 《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕96号 |
|  |  | 《胜利油田盲板抽堵作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕97号 |
|  |  | 《胜利油田高处作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕98号 |
|  |  | 《胜利油田作业许可管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕99号 |
|  |  | 《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕102号 |
|  |  | 《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕103号 |
|  |  | 《胜利油田动土作业安全管理实施细则》 | 胜油局发〔2022〕104号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心油轮清舱作业安全管理规定》 | 胜海船发〔2021〕23 号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心船舶舷外作业安全管理实施细则》 | 胜海船发〔2022〕65号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心船舶上下坞作业安全管理实施细则》 | 胜海船发〔2023〕37 号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心拖航移就位作业安全管理实施细则》 | 胜海船发〔2023〕38 号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心能量隔离管理实施细则》 | 胜海船发〔2022〕57 号 |
| 13 | 应急管理 | 《胜利油田应急管理办法》 | 胜油局发〔2022〕3号 |
| 14 | 安全生产会议 | 《胜利油田会议管理规定》 | 胜油局发〔2022〕33号 |
| 15 | 现场带班制度 | 《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司全员安全行为管理办法》 | 胜油局发〔2021〕21号 |
| 16 | 承包商管理 | 《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》 | 胜油局发〔2021〕43号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心承包商HSE监督管理实施细则》 | 胜海船发〔2022〕18号 |
| 17 | 变更管理 | 《胜利油田生产变更安全管理规定》 | 胜油局发〔2021〕109号 |
|  |  | 《海洋石油船舶中心生产变更安全管理实施细则》 | 胜海船发〔2022〕19号 |

操作规程

船舶中心结合生产运行实际，制定了各项安全操作规程，内容详细、可操作性强，符合标准和文件的有关规定，主要操作规程目录具体见下表。

表 2.12-2   安全操作规程目录

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶装卸油操作规程 | 2 | 立式储油罐油品计量作业操作规程 |
| 3 | 扫线作业操作规程 | 4 | 倒罐作业操作流程 |
| 5 | 电工安全操作规程 | 6 | 消防泡沫泵操作规程 |
| 7 | 消防水泵操作规程 | 8 | 齿轮油泵操作规程 |
| 9 | 离心式输油泵安全操作规程 | 10 | 压力管道安全操作规程 |
| 11 | 氮气机操作规程 | 12 | 空压机操作规程 |
| 13 | 阀门安全操作规程 | 14 | 紧急截断阀电动执行器操作规程 |
| 15 | 消防水站供水操作规程 | 16 | 油气回收系统操作规程 |
| 17 | 码头巡检作业操作规程 | 18 | 视频监控系统安全操作规程 |
| 19 | 船舶解系缆操作规程 | 20 | 码头固定式消防炮操作规程 |
| 21 | 应急发电机组操作规程 | 22 | 消防泡沫罐操作规程 |

应急预案

1）应急预案

船舶中心依据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2019 年第 2 号令）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），于2023年6月30日编制发布《海洋石油船舶中心油码头及成品油库区生产安全事故应急预案》，并于 2023年 7 月1 日向龙口市港航服务中心备案，备案编号为BA370681（2023）008。

海洋石油船舶中心生产安全事故应急预案体系包括综合预案、专项预案、现场处置方案（基层单位结合实际编写，报海洋石油船舶中心备案）、重点岗位应急处置卡（重点岗位结合实际编写，报所在基层单位备案）。

2）应急演练

船舶中心及基层单位每年年初制定年度应急演练计划，按照“先单项后综合、桌面推演与现场实战结合、循序渐进、时空有序”等原则，合理安排演练的频次、演练方式。船舶中心每季度至少组织 1 次综合性应急演练或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，基层单位每月至少组织 1 次应急处置方案（措施）的演练。

码头及油库应急演练计划及演练记录见附件19。

港务管理中心龙口码头管理站及成品油库管理站每月组织现场应急处置方案演练，每半年对所有现场处置方案至少组织 1 次演练。

综上所述，船舶中心应急演练符合《山东省生产安全事故应急办法》第十三条：高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练的要求。

3）应急物资装备

目前船舶中心主要应急装备包括：溢油回收船3艘，成品油运输船1艘，海上污液回收船2艘，交通船1艘，其他辅助性船舶2艘；溢油回收车、围油栏、收油机、撇油器、监测预警系统等溢油应急装备；冲锋舟、全地形抢险车、水力冷切割设备等抢险救援装备；船舶修理、港口作业和运输车辆等装备。

港务管理中心应急救援物资主要包括：正压式空气呼吸器4套、便携式可燃气体检测仪2台、防爆手电筒4个、防爆对讲机4台等。应急救援物资的配备满足《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）第三类危险化学品单位作业场所救援物资的配备要求。

4）应急救援协议

2024年，海洋石油船舶中心与胜利油田分公司应急救援中心（消防支队）签订了应急救援协议，协议期限至2024年12月31日止。

主要危险、有害因素辨识与分析

主要物质危险有害因素分析

该项目接卸、存储的物料为柴油，输油管线吹扫过程中涉及的主要物质为氮气，油气回收过程中涉及的主要物质为挥发油气。

根据《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正），柴油、氮气（压缩的）属于危险化学品，不涉及剧毒化学品。

柴油、氮气均不属于《高毒物品目录》《中华人民共和国监控化学品管理条例》《易制毒化学品管理条例》《易制爆危险化学品名录》《各类监控化学品名录》《首批重点监管的危险化学品名录》涉及的物质。

柴油

柴油的危险性主要表现在以下几个方面：

1）可燃性

柴油属于可燃液体，同时又有易蒸发的特点，其蒸发的气体常常在作业场所或储存场地弥漫、扩散或在低洼处聚积，在空气中只需较小的点燃能量就会爆炸燃烧，因此火灾危险性为该库区主要危险因素。

2）爆炸性

柴油蒸气与空气组成混合气体，其浓度处于一定范围时，遇火即发生爆炸。油品的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，泄漏或蒸发出的油品蒸气很容易达到爆炸下限浓度，因此，企业须重视油品的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止火灾爆炸事故的产生。

3）挥发性

一般来说，油品具有越大的蒸气压，挥发性越大，表明该物质较容易产生并达到燃烧或爆炸所需要的蒸气浓度，因而火灾爆炸危险性也越大。此外，蒸气压大的物质，对温度变化更为敏感，温度升高，蒸气压迅速增大，较容易发生容器或管道、管件处的胀裂。因此，油品的密闭设备和管道，存在着胀裂泄漏的危险性。

4）静电荷积聚性

当油品沿着管道流动或作业时，与管壁的摩擦以及在运输过程中与槽车或油舱内壁的冲击都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电，如果静电放电产生的电火花能量达到或大于蒸气的最小点火能量，且蒸气浓度正处在爆炸极限范围内时，就会立即引起燃烧和爆炸。而油品在泵输送、装罐、进出船舱作业过程中，由于液体的流动喷射、冲击等缘故所产生的液面电位，远远超过其最低点火能量，因此，对静电危险必须高度重视。

5）易扩散、流淌性

柴油泄漏后易流淌扩散，随着流淌面积的扩大，蒸发速度加快，蒸气与空气混合后，遇点火源，极易发生燃烧与爆炸事故。柴油的蒸气密度比空气大，泄漏物质挥发的蒸气容易滞留在地表、水沟、下水道及凹坑等低洼处，并且贴地面流向远处，往往在预想不到的地方遇火而引起火灾。国内外均发生过泄漏液体沿排水沟扩散遇明火燃烧爆炸的恶性事故。

6）热膨胀性

油品的体积是随着温度的增高而膨胀的，所以储存容器如果靠近高温源，容器内物质受热膨胀造成容器的膨胀。若在着火现场附近，储罐内储存物质受到火焰辐射的高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。因此储存容器（如罐、桶等）在不同的季节都应规定有安全容量，输油管道上应设有泄压装置。高温夏季，在超过物质适宜储存温度时，应及时对储罐冷却喷淋降温。

本项目柴油安全技术说明书见附件21。

氮气

项目吹扫所用氮气泄漏时可能造成人员窒息。空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡和昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境下，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生“减压病”。

表3.1-1  氮气的物质特性及危险性分析表

| 中文名称 | 氮；氮气 |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 不燃气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Nitrogen |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅲ类包装 |
| UN编号 | 1066 |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -209.8 |
| 理化特 性 | 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体 |  | 沸点（℃） |  |  | -195.6 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.81 (-196℃) |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 1026.42(-173℃) |
|  | 相对密度（空气=1） |  |  | 0.97 |  | 临界温度（℃） |  |  | -147 |
|  | 闪点（℃） |  |  | 无意义 |  | 临界压力（MPa） |  |  | 3.40 |
| 溶解性 | 微溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生“减压病”。燃爆危险：本品不燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。有害燃烧产物：氮气。灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水喷水火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  | 禁配物 |  |  |  |
| 操作处置注意事 项 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事 项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事 项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  | 呼吸系统防护 |  | 一般不需特殊防护，当作业场所空气中氧气浓度低于18﹪时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |  |  | 身体防护 |  | 穿一般作业工作服。 |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  | 其他防护 |  | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |

挥发油气

本项目挥发油气主要是柴油在储存过程中产生的挥发性有机气体。

柴油挥发后的主要成分包括各种烷烃气体。这些气体主要由柴油中的碳氢化合物组成，包括‌链烷、‌环烷和‌芳烃等。柴油挥发气体可燃，如果浓度过高，一旦遇到明火或高温时，容易发生爆炸或引起火灾，造成人员伤亡和财产损失。长期吸入柴油挥发气体可能会对人体健康产生负面影响，柴油中的有害物质如一氧化碳、二氧化氮和二氧化硫等，长期吸入可能会引发鼻腔疾病、神经疾病和肺部疾病。

码头作业过程危险有害因素分析

该项目在作业过程中可能发生的危险因素主要包括：泄漏扩散事故、火灾爆炸事故、船舶靠离泊事故、船舶搁浅事故及作业人员伤亡事故等。

该项目在作业过程中存在的事故类型主要包括：火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、触电、淹溺、车辆伤害等。

另外，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，引发事故的原因主要包括物的因素、人的因素、环境因素和管理因素等。以下对具体事故原因进行分析。

泄漏扩散事故危险因素分析

该项目在燃料油装卸作业过程中，由于违章操作，天气条件不良，安全防护措施不到位等原因，可造成危险货物泄漏事故。

泄漏扩散事故不仅造成经济损失和环境污染，若处理不及时或处理不当，还会引起火灾爆炸、人员中毒和窒息等事故。

设备设施自身原因、天气条件、防护措施、人员违章在作业过程中均有可能发生泄漏事故。本项目经营货种在装卸船过程中管道、阀门、法兰、软管等设备作业过程中可能发生泄漏扩散事故原因如下：

1）人的因素

（1）未试压查漏就输送物料装卸；

（2）指挥失误、违章作业、麻痹大意；

（3）装卸油管道内的残液排空置换不彻底，未上盲板封堵，则造成残余的物料泄漏；

（4）不熟悉操作规程或不严格按操作规程作业；

（5）各作业环节之间，缺乏有效联络和衔接，造成沟通不及时。

2）物的因素

物的因素主要表现在设备设施的质量缺陷和设备设施故障两个方面。管道输送作业主要为管道、阀门等设备设施。

①本项目的输送管道为压力管道，如果由于运行年限较长造成材料缺陷和阀体、管件缺陷，或检维修施工质量差、腐蚀等方面原因，可能在使用过程中导致管道破裂、物料泄漏；

②输送管线如果防腐措施不力，管道经外部环境及内壁介质腐蚀使管壁变薄，特别是管道内易积聚物料部位的局部腐蚀，若没有及时检测管道，没有发现管道严重变薄，在一定的工作压力下可导致突发性泄漏事故；

③输送管线由于补偿措施不当，因温度、应力原因，可使管道变形甚至损坏而造成物料泄漏；

④物料管道在温度升高的情况下会导致胀压，可能使法兰连接处垫片受损而发生泄漏事故；

⑤压力管道的运行压力超过设计值，导致阀门法兰处垫片损坏引发泄漏；

⑥阀门质量不过关或维护保养不及时，在输送过程中出现跑、冒、滴、漏等现象，造成慢性泄漏；

⑦在正常装卸作业中，若紧急切断阀在开启状态下突然发生故障关闭，引起被输送的物料停止流动，轻者由于负载过大，可能损坏船泵或罐区泵；重者由于管道承压不够，可引起胀管、甚至管道破裂发生泄漏事故。

（3）法兰及垫片等其他设备设施的危险性分析

①船舶状况较差，不符合装载、运输方面的安全要求；

②码头装卸工艺控制系统发生故障，导致误动作或控制失灵等；

③输送管道上的排空阀关闭不严或未装盲板，遇管道压力上升时，可能导致物料的泄漏；

④法兰、法兰紧固件及阀门各部件有质量缺陷或制造工艺不符要求；

⑤垫片、填料老化。

3）环境因素

（1）船舶在靠离码头过程中，因水文气象条件不良等原因，造成船舶与码头相撞，波浪造成船身晃动，进而导致船舶或码头地面管线破损及泄漏事故。

（2）大风天气下进行装卸作业，可能因风速大而导致起重机械及船舶晃动，位移幅度过大，从而导致吊装作业时货物脱落、碰撞等导致物料泄漏。

（3）雷击、台风、风暴潮、地震等自然灾害，也有可能引起泄漏、火灾爆炸等事故，事故一旦发生，后果往往相当严重。

4）安全管理因素

（1）未能制定严格、完整的安全管理规章制度，或管理力度不够；

（2）对物料的理化性质、危险特性以及装卸安全知识缺乏了解；

（3）对装卸设备设施及工艺流程的安全可靠性缺乏认真的检验分析和评估；

（4）对阀门、管线存在的质量缺陷或事故隐患，没有及时检查和治理；

（5）对设备设施安全附件未及时进行检测检验，未建立设备设施台账；

（6）操作不当，如在管道中仍存有物料且不采取任何吹扫排空措施的情况下进行维修作业。

火灾爆炸事故危险因素分析

前文已对泄漏事故原因作了分析，因此分析火灾爆炸事故发生原因的关键，是弄清点火源的来源或产生途径及其产生的影响。

1）人的因素

（1）检维修动火作业

动火作业是设备设施安装、检修过程中常见的作业方式，若违章动火或防护措施不当，易引发火灾爆炸事故。码头在进行检维修作业及船舶检维修作业等情况均可能涉及动火作业或检维修过程中产生火花。

（2）作业现场吸烟

烟火在“防火防爆十大禁令”中列第一位。燃烧的烟头表面温度达到 200～300℃， 其中心温度可高达 700～800℃，远高于多数货种的燃点。打火机、火柴点燃香烟时散发的能量也大大超过油气所需要的最小点燃能量。本项目已在码头区设置有严禁烟火的安全警示标志，结合对入场人员的安全教育，可有效降低此类情况发生的概率。

2）物的因素

（1）静电放电

静电放电是导致火灾爆炸事故的重要原因之一。在下述几种情况下易出现静电危害：

①在装卸过程中，物料流经泵、管道、阀门等设备，由于流动、摩擦、压缩及冲击等作用，易产生大量的静电荷。若管路系统的防静电措施不力，静电荷将得以在管道内逐渐积聚并被部分带入船，有可能达到很高的电位，直至以电火花的形式放电。静电放电的能量通常超过蒸气-空气混合物的最小点燃能量。一旦放电的同时，蒸气浓度正好处在爆炸极限范围内，就会立即引起爆炸；

②码头及船上作业人员人体所带的静电：当作业人员身着化纤衣服，同时脚穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、活动和工作产生摩擦，人体极易带上能引起爆炸、火灾事故的高电位的静电（可高达数千至数万伏）；

③管道阀门与联接法兰间无跨接金属导线或跨接电阻过大，阻滞静电接地；

④可燃液体的管道上未装防静电装置或装置失效；

⑤在防爆区域内未设置防爆电气，或者防爆电器损坏，遇物料泄漏也可能引起火灾爆炸事故。

（2）电火花和电弧

电气设备产生火源的情况主要有以下几种：

①电气设备在检修过程中，因安装不当或操作不慎，有可能造成过载、短路而出现高温或产生电火花，或者发生电气火灾，进一步引发火灾、爆炸事故；

②电气设备在运行过程中，由于元器件锈蚀、老化等设备原因，导致故障发生， 生成点火源；

③作业人员违章操作、违章用电，以及其它原因，如小动物窜入开关室、中控室造成短路等，也会制造出电火花、电气火灾等火源；

④码头电气设备设施存在缺陷（如不防爆、未采取接零和漏电保护措施等），或发生故障（如超负荷、短路等），或使用者操作不当时，有可能产生电火花和电弧， 很容易发生火灾爆炸事故；

⑤使用非防爆的电话、相机、对讲机、广播喇叭等通讯器材时，也有可能产生电火花。因电气设备造成的火灾爆炸事故，往往较为突然，除可能造成人身伤亡和设备损坏外，还可造成大范围、长时间停电，扩大经济损失。

（3）雷电火花

雷电是大气中的放电现象，码头上的高大装置、建构筑物都极易遭受雷击，如雷击危及人身安全，配电系统遭雷击或感应雷的影响而损坏，而产生火花，有时还引起火灾等，由雷电引起的电火花也是引起火灾爆炸事故主要的点火源之一，如果防雷设施不全或失效，有可能发生雷击事故，从而引发火灾爆炸或人员伤亡事故。

（4）机械摩擦和撞击火花

金属工具、金属软管等金属物，若在爆炸危险场所与地面、设备等发生摩擦或撞击，就有可能产生火花。

（5）机动车辆排烟喷火

检修车辆及危险货物运输车辆进入码头未装带阻火器，在排出的尾气中夹带火星、火焰，这种火星、火焰，有可能引发易燃易爆物质的燃烧或爆炸。

3）环境因素

（1）船上明火：来港船舶或码头附近水域的其他船舶上用火，都有可能引发火灾爆炸事故，特别是当水上发生泄漏事故时。

（2）如果后方陆域罐区发生火灾事故，管线的紧急切断阀失效或没有有效隔离措施，消防设备设施失效或者故障等原因造成抢救不及时，可能导致在港装卸船舶连锁火灾爆炸事故。

自然条件的影响也是导致该码头发生火灾事故的原因。地震、高温等原因，有可能引发火灾事故。

4）管理因素

动火作业审批制度不完善或未严格执行，人员职责不明确，操作规程不健全均可能导致火灾、爆炸事故的发生。

对进入码头的车辆及人员检查不严，人员证书不全，车辆或包装存在缺陷，也有发生事故的可能。

船舶靠离泊事故危险因素分析

船舶靠离泊过程中对码头产生撞击、挤靠、摩擦等作用，如操作不当，有可能撞坏码头。更为严重的是，由此可能导致物料泄漏，不仅污染环境，而且可能导致火灾、爆炸和中毒窒息等事故。

船舶在靠离泊作业时，会受风、流、波浪、潮汐、雾等自然因素和人为操作因素的直接影响，导致发生船舶碰撞、沉船、搁浅、码头损坏，甚至人员伤亡事故的发生。在船舶靠离泊作业中可能发生船舶靠离泊事故原因如下：

1）人的因素

（1）船舶靠泊、离泊速度过快，未考虑与码头角度，造成碰撞事故，甚至发生人员落水、淹溺事故。

（2）船舶靠泊时抛缆头不当，易引起伤人事故。

（3）船岸间信息交流不畅或情况不明可能直接引发船舶相撞或码头事故。

（4）系解缆作业人员未穿救生衣，一旦落水可能导致淹溺事故发生。

2）物的因素

（1）船舶缆绳受损未及时更换，造成断缆，引起船舶失控撞击码头或其他船舶、断缆弹击伤人等事故。

（2）码头未留有足够的停泊水域和码头前沿回旋水域宽度，停泊和回旋区水域未及时疏浚，未保证码头前沿水域水深。

（3）码头前沿的系缆墩、护舷等附属设施若未及时检查、保养，护舷损坏、脱落。码头泊位长度不够，系缆墩布置不合理，易造成船舶飘移。

（4）当风速超过规定作业标准时，仍然靠离泊作业，可能造成船舶碰撞事故。

（5）运输船舶本身的操作性能不好，均可能导致船舶碰撞事故的发生。

（6）码头防冲设施（护舷）损坏，船舶靠泊作业可能撞击码头水工结构。码头前沿护舷设置不完善，靠离泊时易发生船舶卡板事故。

3）环境因素

（1）气候条件恶劣（雾、暴雨、雷电、大风、潮汐等），强行靠、离泊或船舶失控，均有可能造成船舶撞击码头事故。

①风是影响船舶靠离泊作业安全的主要因素

项目区域出现的强风主要有台风，大风对船舶靠泊过程和已在泊位作业的船舶都将产生重大影响，加大了系缆力和船舶对护舷的挤靠力。船舶在靠离码头时受风流及水流的双重影响，船舶操作难度较大，稍有不慎，容易造成触碰码头事故。

②潮汐是影响船舶靠离泊的重要因素

由于潮差较大，如船舶靠泊作业时未根据涨落潮差的变化，及时调整船舶缆绳，由于不均衡的受力分配有可能造成缆绳断裂。

③雾是对能见度影响最大的一个因素

浓雾对船舶航行、靠离码头产生不利影响，特别是小型船舶，遇雾或雨等视线不良的天气时，极易误入码头前沿停泊作业区而与船舶发生碰撞事故。

④波浪对船舶靠离泊的影响也比较大

如在大浪时船舶靠离泊，有可能造成船舶失稳撞击码头；如有船在码头前沿作业出现大浪，也有可能造成船舶摇摆，撞击码头护航，造成护舷损坏，严重的会撞击码头，造成码头及船舶损坏。

（2）本项目码头前沿回旋水域和停泊水域需要疏浚到设计水深要求，存在一定的回淤，若不及时检测，采取疏浚措施，船舶存在搁浅的风险。

4）管理因素

（1）管理制度不完善，人员职责不明确，码头附属设施未定期检查保证完好。

（2）靠离泊作业规程如果不够完善，未考虑潮汐变化、不同船型组合靠泊等各种可能出现的情况，在靠泊作业时可能发生碰撞事故。

（3）船舶靠离泊时码头作业人员未能按操作规程正确操作，和船方沟通不够。

船舶搁浅事故危险因素分析

船舶搁浅在内涵的确定上有广义与狭义之分。广义上的船舶搁浅是指船舶搁置在碍航物上，造成停航或损坏的事故，狭义上的船舶搁浅则是指船舶搁置在浅滩上并造成停航或损坏的事故。从上述定义可知，广义概念上的船舶搁浅和狭义概念上的船舶搁浅具有一个相同的要件，即造成船舶停航或经济损失或船体、机器等的损坏，而不同之处在于搁浅的底质。狭义概念上的搁浅底质仅限浅滩，而广义概念上的搁浅底质则包括浅滩以及沉船、沉物等一切有碍航行的水下物体。

船舶搁浅事故是在具备一定发生条件的情况下，通过各船舶搁浅因素间的相互作用影响而引发的。在通常情况下，海事（包括搁浅事故）的发生，往往与六个方面的条件因素有密切的关系，即自然条件、航路条件、交通条件、本船条件、资料条件和人员条件。

作业人员伤亡事故危险因素分析

本项目作业人员主要是指码头作业人员、检维修作业人员及现场监督检查管理人员，本节主要根据对本项目码头作业货种、装卸工艺及设备的危险性对作业人员的影响，参照《企业职工伤亡事故分类》，综合考虑起因物，引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对本项目作业过程中主要作业岗位存在的导致伤亡事故的危险因素进行分析。

1）火灾、爆炸

本项目装卸危险货物，在发生泄漏扩散时，作业人员若不及时有效避险，可能出现火灾、爆炸人身伤亡事故。

（1）在装卸过程中，管线的法兰、阀门等，由于使用不当、维修不好和其他机械部件损坏而发生跑、冒、滴、漏现象，在遇到各种电气、雷电、静电火花和明火时均会发生火灾、爆炸事故。

（2）装卸作业在雷雨天气进行，装卸区无防雷装置或者不在保护范围内，防雷装置失灵或不符合规定阻值要求，则会遭遇雷电的侵扰而引起火灾、爆炸事故。

（3）若有人在装卸现场吸烟、违章动火，使用铁器和铁制工具敲打管道阀门、设备等，或者使用手机接打电话都会引起爆炸性气体的燃爆。

（4）装卸设施静电接地装置失灵，致使在装卸车过程中因静电积聚无法导出而发生火灾、爆炸。

（5）装卸管道发生腐蚀管壁变薄，与法兰连接处松动，密封垫片质量差，在工作压力升高时管线爆裂导致泄漏，一旦遇到火源、高温物体及与空气接触，易导致火灾、爆炸等事故发生。

（6）当地气温较高，如物料泄漏，或运输车辆老旧，可能受热发生自燃，导致火灾爆炸。

2）电气火灾

该码头的配电柜、配电箱、各种电缆、照明设备等电气设备、设施等可能由于操作不当或故障易产生电气火灾。

码头上有较多的动力电缆和照明设备供电电缆。由于港口的生产环境潮湿，机械设备在室外作业，极易造成电气设备及电气线路漏电、超负荷、接触电阻过大和短路而引发的电气火灾。

电缆绝缘老化或电线负荷过大，导致绝缘层起火，引燃周围易燃物质导致火灾。建筑物防雷装置接地电阻值偏大或防雷装置失效等可能造成雷击，雷电直击或间接放电于可燃物，引发火灾事故。

电气设备和装置的金属外壳及有金属外壳的电缆，未采取保护性接地和接零，易引起火灾事故。

因运输车辆的电气线路老化、绝缘不良，造成短路等情况引发火灾。

3）触电

该项目的电力线路、开关、照明系统等，由于操作不当或设备损坏极易引发触电事故。电气设备绝缘性能下降等意外因素也可能引发触电事故。引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章操作、违章指挥造成的。

其主要危险因素有：

（1）电气设备、设施可能由于操作不当或设备本身故障（如短路、跳闸）等引起突然断电事故，导致机械设备失去控制而造成意外事故。

（2）带电设备多，裸露的带电部分可能造成触电伤亡事故。

（3）电气设备在长期的操作运行中，容易产生过电压击穿设备，使绝缘失效而导致触电事故。

（4）电气设备因绝缘老化或损坏及潮湿环境等原因可能使金属外壳带电，引发触电事故。

（5）作业人员在操作、维护、检修过程中，因技术水平低或对设备不熟悉，违章等而发生误操作，引发触电事故。

（6）操作人员疏忽大意，身体进入带电危险部位。

（7）电气设备安全防护装置缺乏、损坏、失灵或失效，也可能造成触电事故。

（8）电气设备未按规定接地或绝缘不良，导致事故发生。

（9）未按规定设置漏电保护装置。

（10）电缆破损后未及时更换，产生漏电，引起触电伤人。

4）淹溺

本项目人员上下船舶以及解缆绳作业等都是临水作业，作业人员在解、系船舶缆绳，以及登船作业时，有可能发生落水淹溺事故，作业环境不良（如大风及夜间） 时，这种危险性更大。

5）物体打击

在码头检修作业、系缆作业等过程中，存在机具撞击人体、砸落人体、缆绳弹击人体等物体打击事故，造成作业人员的伤害。输送装卸的柴油管道存在一定压力，如输送过程中管道及附件一旦破损，物料在带压情况下可能导致管线刺漏、高速喷出、线路附件松动飞出，触及人体，导致物体打击伤害。

周边环境及总平面布置危险因素分析

本项目 4#泊位与 3#泊位相邻，同时靠离泊时，船舶间距过近，可能造成船舶碰撞事故，并且 4#泊位进行柴油危险货物装卸作业，船舶间距过近可能引起火灾事故。

4#泊位柴油船靠泊和作业过程中，应与周边船舶保持至少 50m 间距。

本项目库区与周边环境间距满足要求，与周边设施的相互影响较小。

作业环境中的有害因素

1）低温危害

该区域极端最低气温-21.3℃。冬季寒冷时，气温低，海边风力又大，随着温度的降低，人触觉、知觉的鉴别能力逐渐下降甚至失去，操作能力必然下降，注意力不易集中，反应时间延长，作业失误率增多，作业能力明显下降，降低了生产的安全系数。同时低温环境还会引起冻伤。

2）高温危害

该地区极端最高气温为 38.3℃，在夏季高温天气里，室内作业场所均安装有空调等降温设备，但一些露天场所如码头前沿等，作业人员仍会受到高温作业危害。长期在高温、高湿环境下作业，会对人体机体热平衡、心血管系统、水盐代谢、肝脏等带来不利影响，严重的将导致作业人员出现过热症、高血压、尿蛋白、肝功能下降等症状。

3）噪声危害

机泵运转时会产生较强的噪声，码头压缩机房空气压缩机、制氮机运行过程中由于机器运转产生的噪声，若作业人员防护不当，长时间在噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆的噪声性耳聋，噪声对人的心血管系统、消化系统等也会产生不良影响。

库区作业过程危险有害因素分析

火灾、爆炸

油品储运中的火灾事故是在可燃物、氧化剂和点火源 3 个基本条件同时存在并相互作用时才发生的，空气中的氧气是燃料油罐区火灾爆炸事故发生的天然氧化剂，下面对库区作业中可燃物（油品泄漏）和点火源进行分析。

1）可燃物（油品泄漏）

油品泄漏既可造成经济损失，又可造成环境污染，而且油品泄漏是油品储运发生火灾爆炸的前提条件。油品从储罐顶部大量溢出称冒罐，油品冒罐和从油罐、管道等破裂处大量流出都称为跑油。泄漏多发生在罐体、管线、阀门的破损处及密封失效处。

（1）罐体泄漏

罐体裂开或裂缝可造成油品泄漏，产生的原因主要有：

①罐壁板质量缺陷，或施工焊接质量低下，为罐体破裂事故带来了隐患（例如砂眼、裂纹等）；

②油罐基础设计或施工不好，造成储罐储油后不均匀下沉，因此罐体变形，折皱、开裂；

③油罐底部的内、外部腐蚀，造成罐底变薄，出现腐蚀孔洞；

④环境温度高时，温差引起的热应力，也可导致裂纹的出现；

⑤因操作人员责任心不强，仪表失灵没有及时发现造成溢罐。

（2）油泵泄漏

油泵在收发油过程中，由于泵体裂纹或轴封、法兰密封不好、油泵放空阀、扫线阀、压力表引出阀损坏、短节腐蚀穿孔、油泵丝堵螺扣脱出等发生油和油气泄漏。

（3）管线泄漏

管线裂缝或破裂可造成油气泄漏，产生的原因主要有：

①管道材质缺陷或焊口缺陷隐患，引发的事故多数是因焊缝和管道母材中的缺陷在油品带压输送中引起管道破裂，造成漏油事故；

②管道腐蚀穿孔，是由于防腐质量差，施工时防腐层受到机械损伤，土壤中含水、盐、碱及地下杂散电流腐蚀等原因导致的，严重的可造成管道穿孔，引发漏油事故；

③管道施工温度与正常输油温度之间存在一定的温差，造成管道沿其轴向产生热应力，这一热应力易造成管道变形，弯头内弧里凹，形成折皱，外弧度变大，管壁因拉伸变薄，也会形成破裂，引发漏油事故；

④地基沉降、地层滑动及地面支架失稳，造成管线扭曲断裂；

⑤快速开泵和停泵会造成对管线的冲击，有可能使输油管破裂。在输油操作中，开启阀门过快，可能造成水击现象。水击可在极短的时间内产生很大的压强，尤如重锤锤击管道一般，可造成管道的破坏，引起较大的油品泄漏事故；

⑥气温高引起油料膨胀，使输油管内压力增大，密封的油品管线在受气温升高或伴热加温时管线内的介质膨胀，压力急剧升高，可引起管件破坏或管线胀坏（特别是管道与法兰的连接处）；

⑦第三方破坏，包括外力碰撞，可导致管道破裂；

⑧自然灾害，如地震、洪水、塌陷、雷雨等都可能对管道造成破坏，在雨季或遇台风，雨水冲刷引起地面管道不均匀变形，可引发管道泄漏事故。

（4）阀门和法兰破损

阀门和法兰破损有可能导致油气渗漏，其原因主要有：

①法兰、法兰紧固件及阀门用料缺陷或制造工艺不符合要求；

②垫片、填料老化或使用材质不符合要求；

③操作不当。

（5）误操作及检测仪表失灵

①误操作事故，包括管道压力突增破裂等，可引起跑油或油品泄漏，导致严重经济损失，并可能造成火灾；

②油罐液位检测仪表失灵、高油位自动报警设备失灵，若操作人员未及时巡检发现和采取措施，同样会引起跑油；

③油罐液位超低乃至抽空，甚至将储罐抽瘪、损坏。

（6）油气回收装置泄漏

本项目油气回收装置主要用于吸收柴油在储存过程中产生的挥发性有机气体，这些气体主要由柴油中的碳氢化合物组成，包括‌链烷、‌环烷和‌芳烃等，属于可燃气体，如果存在泄漏或者积聚的油气没有得到有效处理，可能会形成易燃易爆的气体混合物。

2）点火源

（1）明火

危险场所现场吸烟及违章动火等不安全因素，可产生明火或散发火花。

（2）电气火花

罐区中电气设备、设施，如电气设备设计选型不当，防爆性能不符合要求，或电气设备、设施未采取可靠的保护措施时在开关断开、接触不良、短路、漏电时易产生电弧、电火花等。

（3）静电火花

油品在收发和输送过程中会因流动、搅拌、过滤、冲击、震荡、磨擦而产生静 电，若防静电措施未落实或不可靠，储罐、管路及各种金属设备、设施上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，静电放电产生的火花易引发火灾爆炸事故。此外，人体穿化纤衣服而又穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

（4）雷电

若防雷设施不齐全或储罐、建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾爆炸事故。

（5）杂散电流

由于电化学腐蚀、阴极保护等引起的杂散电流窜入危险场所也是火灾爆炸事故发生的原因之一。

（6）碰撞磨擦火花

金属设备、设施与物体之间的碰撞磨擦或机械撞击等产生的火花也可能引发火灾爆炸事故。如在防爆区域作业使用不防爆的作业工具，碰撞摩擦发生火花，引发事 故。

（7）棉布、棉纱自燃

设备检修和擦洗油罐使用过的棉布、棉纱等，若不及时清理而任其自然堆积，将导致棉布、棉纱自发放热，达到堆放物的燃点即可自燃。所以浸有油料的棉布、棉纱等，必须及时回收，妥善处理。

此外，油泵盘根安装过紧致使泵体表面发热冒烟，或输油泵空转造成泵壳高热等，也可能使泵区发生火灾爆炸事故。上述火源起火后，均可产生 600～1000℃甚至更高的温度，极易导致火灾爆炸事故的发生。因此，制定完善的动火审批制度和各项安全管理制度，严格控制火源，按规范在火灾爆炸危险场所悬挂“禁止烟火”标志等， 是实现油罐区安全生产的良好保障。

机械伤害

库区设置的输油泵，若防护装置不完善、不可靠或操作、维修人员不严格执行操作规程和安全措施均可能造成对人体的机械伤害。当转动部分缺少护罩时，操作、维护保养设备时职工不慎触及可能发生撞击。

高处坠落、物体打击

储罐等具有 2m 以上巡视、检修、操作点的设备、设施上若未按标准设置梯、台、走道、防护栏杆、挡板等安全设施或设置不完善，或由于违章作业等原因可能导致作业人员发生高处坠落事故。

储罐上高处巡视、检修、操作点如缺少挡板、防护网等安全设施或设施不完善， 当发生高处落物时，可能造成下方人员的物体打击。

大风、雨雪天气登罐作业，采取的防护措施不足或罐顶缺少相应扶手栏杆，更增加了高处坠落的风险。

触电

动力、照明配电箱（柜）等电气设备若不按国家规范要求配置，不设漏电保护器，尤其在春夏之际多雨、潮湿、高温季节，电气设备的绝缘不良（在使用电气设备，尤其在维修作业中），可能因漏电导致人员触电事故。

违章作业触电事故。如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等，也会有触电的危险。

噪声危害

输油泵产生的噪声，如果不采取措施或措施不当，长期接触超标噪声环境，会影响人体健康，造成职业性耳聋，或使人精神不集中，在发生机械故障时，因处理不当造成事故。

高温危害

该库区的所在地夏季温度较高，操作人员露天作业、管道巡检时容易引起中暑危险。在高温季节，当大气环境的温度达到当地通风设计温度及以上时，生产热源附近的空气温度有可能高于大气环境温度的 2 度或以上，会对工作人员产生高温危害。

有毒物质危害

该公司装卸的货种柴油具有一定的毒性。现场作业人员作业和现场巡视工作时， 法兰连接处和船舶舱口排放的有毒气体、罐顶上部或多或少地存在一定浓度的油品蒸气，柴油对人体侵入途径主要是皮肤吸收及呼吸道吸入，对作业人员的健康产生一定的危害。柴油毒性对人体健康的影响很大。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，多见于两手、腕部与前臂。

设备设施危险因素分析

柴油储罐

1）火灾、爆炸

①储罐内部火灾爆炸风险

储罐正常罐顶保持微正压。异常时，若储罐气相空间进入空气，则可能形成爆炸性气体环境，在潜在点火源作用下可能导致储罐发生火灾爆炸事故，现有进行油气收集储罐内形成可燃气体环境的原因包括：

a.当储罐快速出料和异常温降时，补气量不足使储罐气相空间为负压， 空气通过储罐呼吸系统进行储罐内部气相空间，使储罐气相空间形成可燃气 体环境。

b.储罐气相空间未设置压力低报警，当压力低于补气系统启动压力时， 操作人员无法及时判断储罐压力情况，空气通过储罐呼吸系统进行储罐内部气相空间，可能导致储 罐气相空间形成可燃气体环境。

c.空气经破损泡沫发生器玻璃挡板进入罐内，形成可燃气体环境。

d.罐顶腐蚀穿孔，空气进入罐内，形成可燃气体环境。

②群罐火灾事故风险

a.当单个储罐发生火灾时，将导致火焰通过油气收集管线互窜至其他储罐，引发储罐群火灾事故。

b.油气收集管道形成爆炸性气体环境，遇点火源（如摩擦静电，油气处理设施回路等）发生管道内火灾，并通过油气收集管线窜到其他储罐，引发储罐群罐火灾事故。

c.单个储罐火灾/爆炸，罐顶被掀开，油气收集管线破坏，引发其他储 罐破坏。

d.当储罐发生火灾时，油气收集管线内形成爆轰，管线破坏，引发其他储罐破坏。

e.当抽气设备发生火灾时，火焰沿油气管线传至储罐，可引发储罐火灾爆炸，甚至重大群罐火灾爆炸事故；火焰沿油气外输总管传播，可能引起后续油气处理设施发生火灾爆炸事故。

③系统点火风险

导致储罐发生火灾爆炸点火源包括外部点火源和内部点火源。内部点火源主要是静电，储罐进料过程中进料位置和进料速度都有可能引起储罐内部产生静电。

外部点火源如雷击、静电、外部火源等。若防雷防静电接地装置失效或接地电阻过高、等电位连接失效等原因，储罐遭受雷击或静电积聚，造成局部过热，严重时可引起火灾事故。

（2）储罐超压风险

随着储罐使用时间的延迟，储罐本体、罐顶存在腐蚀减薄等问题；储罐罐顶腐蚀穿孔严重，带病运行；这些原因均可导致承压能力下降，存在呼吸阀、液压安全阀的设定压力与储罐实际承压不匹配，使储罐未正常排气就已超过承压能力导致的储罐超压损坏，物料泄漏，造成环境污染，高浓度油气遇点火源可发生火灾或局部闪爆的风险。储罐超压的原因主要包括：

a.来液温度过高；

b.来液外输泵超压运行，来液压力高；

c.进料速度过快；

e.油气回收管线闸门闸板脱落或油气回收系统出现堵塞，气相出料管线憋压；

g.呼吸阀、阻火器、液压安全阀因锈蚀堵塞或在冬季冻结；

h.外部火灾导致温度异常升高。

（3）储罐负压风险

当储罐负压时内部压力低于大气压，导致储罐变瘪损坏，严重时储罐可直接损坏报废，同时可对油气回收系统造成影响，导致油气回收系统出现负压，严重时可造成损坏。储罐负压的原因主要包括：

a.油气回收系统连接输油泵，若出现误操作等原因，导致输油泵持续运行，进而引发储罐内形成负压环境；

b.储罐环境温度骤降可能导致储罐内形成负压环境；

c.呼吸阀、阻火器、液压安全阀因锈蚀堵塞或在冬季因油蒸汽内含水造成阀盘与阀座冻结，出料时补气不及时造成负压；

d.呼吸阀、液压安全阀的设定压力可能与储罐实际承压不匹配。

油气回收装置

1）火灾、爆炸

设备制造、安装缺陷，附件质量缺陷；事故和失控状态下，物料流量控制不当、密闭系统、阀门、泵等连接处密封不好；装置内外部管线腐蚀造成 柴油泄漏；人员操作不当；消防系统和自控系统失灵、故障；防雷、防静电 接地设施失效；管理制度不严，外来人员带入火源或者人体静电。

吸附罐内的吸附剂在吸附和脱附过程中可能产生静电，如果静电不能及时导除，积累到一定程度可能放电产生火花，引发火灾爆炸。

吸附罐内的压力过高或过低都可能对设备造成损坏。例如，压力过高可能导致罐体破裂、管道连接部位松动等；压力过低可能影响吸附效果，甚至使空气进入吸附罐，影响油气回收效率。吸附剂的性能下降或失效也会影响吸附罐的正常运行。吸附剂可能会因长期使用、受到污染或遭受高温等因素而失去吸附能力，需要定期更换。

致冷剂在系统运转中，处于承压运行状态，有潜在的物理爆炸风险。

2）机械伤害

油气回收装置中有机泵、风机等组件，如果安全防护装置损坏、操作人员未按规程作业或维修不及时等，均造成夹伤擦伤、卷入等机械伤害事故， 直接影响从业人员的人身安全。

3）中毒窒息

本工程物料为柴油，正常为密闭工艺流程，但是在检修时，泄漏出的油气可能造成人员中毒窒息；发生火灾时空气中氧气浓度下降，导致人员窒息。 制冷系统在运行过程中由于温度变化会产生热应力影响，特别是在设备低温状态下，若韧性不足会导致脆性破坏，若材质和安装、维护等问题，可能导致在接口、焊接部位发生破裂，导致致冷剂泄漏。

致冷剂在常温下比较稳定但空气中浓度过高会使人窒息。在高温下，热分解放出有毒和腐蚀性物质：氟化氢、碳氧化物。

4）触电

若电气线路或电气设备因安装不当、保养不善及接地、接零损坏或失效等，可能引起电气设备绝缘性能降低或保护失效，造成漏电，引起触电事故。而电气线路、设备短路或散热不良也会引发电气火灾，可能造成供电系统瘫痪。

油气管道

本项目油气管道主要运输介质为挥发性有机物。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中输送，作业人员在操作过程中的危险、有害因素主要有火灾、爆炸、中毒和窒息，造成原因为：

设计误差：管线标高、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、防冻设施故障等。

不良环境：如暴雨、洪水、低温、地震、土壤中腐蚀介质、地下水、介质含水、介质含二氧化碳、植物根茎、违章建筑、违章施工等。

操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、蓄意破坏等。

以上原因造成的阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。 本工程管道等设有若干阀门、法兰等。阀门基本采用法兰、垫片、紧固件等连接。如果其材料、压力等级选用错误，制造不满足要求；密封失效，阀杆锈死或操作困难，阀门限位开关失灵，阀体开裂，腐蚀，阻塞等，都可能引起油气的泄漏。

制氮设备

氮气为窒息性气体，若制氮装置存在质量问题或没有及时检维修，发生氮气泄漏，有可能会导致人员窒息。

氮气储罐为压力容器，如果储气罐设计不合理、制造材质不符合要求、焊接质量差、过度腐蚀、流程切换误操作、长时间超压运行或安全泄放装置失灵等，均有可能使设备承受能力下降，存在物理爆炸的危险。

危险有害因素存在部位

通过对该码头及库区装卸作业过程中存在的危险有害因素识别，可以确定这些危险有害因素所在的具体场所及部位，详见表 3.5-1。

表 3.5-1  危险有害因素存在部位识别

| 场所 | 设施或人员 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 码头 | 系缆工 | 物体打击、淹溺、有毒物质危害、高温危害、低温危害 |
|  | 管道、阀门 | 阀门泄漏；管线渗漏；管线质量缺陷；泄空系统安全阀失灵；火灾爆炸；基础沉降 |
|  | 巡视、维修人员 | 淹溺、中毒、泄漏、火灾爆炸 |
|  | 装卸作业人员 | 淹溺、中毒、泄漏、火灾爆炸 |
|  | 氮气操作间 | 氮气窒息、容器爆炸、物体打击 |
| 管廊管道 | 巡视、维修人员 | 中毒窒息、泄漏、火灾爆炸 |
| 装卸油泵房 | 操作、巡视、维修人员 | 中毒窒息、泄漏、管线渗漏、阀门泄漏、火灾爆炸、噪声 |
| 储罐区 | 操作、巡视、维修人员 | 高处坠落、中毒窒息、物体打击、泄漏、火灾爆炸、有毒物质危害 |
| 供配电系统 | 配电箱及用电设备 | 触电；电气短路；电气火灾 |

自然环境影响分析

影响该公司危险货物装卸作业安全的自然因素主要有大风、降雨、高温、大雾、雷暴、腐蚀等。

大风

该海区全年各月常风向均为南向，5 月南风频率达 26%，每年 11 月至第二年 4 月，寒潮性偏北大风频繁出现，风力强劲，持续时间一般 3～4 天。影响该区的台风一般出现在 7 月和 8 月，平均每年一次，对港口安全造成影响。

1）码头

大风对装卸作业安全的影响较大：

①大风本身及其产生的波浪直接影响船舶的靠离泊作业；

②可能导致码头面设备设施的损坏；

③可能导致码头作业人员发生摔伤、落水淹溺等伤害事故。

2）库区

①大风时登罐作业可能造成人员坠落。

②大风可能导致库区设备设施、储罐附件的损坏。

降雨

根据龙口气象站信息，该地区年平均大雨日数（日降水量大于 25.1～50mm）6.5天，年平均暴雨日数（日降水量大于 50mm）2 天，年降水量超过作业要求的天数17.8 天。高强度的降雨对码头和库区设备设施、人员作业造成一定的影响。

1）码头

降雨对作业的影响主要表现在：会导致作业面环境不良，增大发生滑倒、摔伤、落海等人员伤亡事故的可能性；降雨强度较大时，会影响作业人员视线，引发事故 等，类似码头因下雨造成的事故时有发生。当日降雨量大于 50mm 时，应停止装卸作业。

2）库区

降雨强度较大时，会影响作业人员视线，引发事故等。降雨还会造成低洼出设备设施进水、工艺管线保温层进水，造成设备设施电气短路或腐蚀，影响设备设施使用性能。

高温

该公司所在区域历年最高气温 38.3℃，公司接卸储存的油品一旦发生泄漏，在高温天气环境下更易蒸发扩散，有可能形成爆炸性蒸气云，增大了发生火灾爆炸的可能性和危害范围。

大雾

大雾影响人的视线，不利于观察了望和距离判断，其潜在的危害主要体现在：

①影响船舶在码头水域的航行和靠离泊作业，可能导致船舶相撞或撞击码头等事故；

②影响码头作业人员的正常作业，可能发生误操作（例如接错管道、开错阀门等），甚至可能导致人员落水。

雷暴

1）码头

雷暴对油船的装卸船作业，对消防炮、管廊以及控制楼等设备设施的安全构成威胁，如果防雷设施不全或失效，有可能发生雷击事故，从而引发火灾爆炸或人员伤亡等事故。

2）库区

罐区为火灾危险场所，一旦遭受雷击，可能引起火灾、爆炸。据统计，在 107 起大型地面储罐火灾中，雷电引起的火灾占总数的 61%。雷电瞬间放电电压可高达上亿伏，冲击电流高达几万甚至几十万安培，放电温度可高达 20000℃。

储罐遭受直击雷时瞬时高温会使储罐金属熔化、飞溅并可能引爆挥发的爆炸性气体。如果储罐防雷接地不良在遭受感应雷时会发生火花放电，从而引发火灾、爆炸事故。

腐蚀

码头受到海岸季风及海水中氯离子腐蚀的影响，设备、设施等建构筑物如防腐措施不好，极易遭受腐蚀危害，如码头装置、管道阀门、护栏、系缆柱等都露天布置，均存在腐蚀。它不仅使许多金属生锈，造成大量金属损耗，还破坏金属表面，降低了金属承受负荷的能力，导致强度减弱，引发事故。

检维修作业危险性分析

动火作业危险性分析

1）油罐进行检维修时，若油罐清洗处理不合格，或不经化验分析罐内氧含量、爆炸性气体含量、有毒有害物质含量，就开始清理和检修，会对清理油罐人员和检修人员造成有害气体中毒伤害及造成缺氧窒息；油罐内可燃气体含量高，动火作业易引发火灾和爆炸事故。

2）油罐或码头管道检修时不与相连通的管线用盲板隔断，其他位置的油气由于操作人员操作失误或阀门不严倒串进罐，造成人员中毒；检维修动火引发火灾爆炸事故，造成人员伤害和财产损失。

3）动火点周围及下方存在油品，若未清除干净，易发生火灾爆炸事故。

4）管理方面不按规定办理动火证、不执行动火证规定的安全措施，易造成火灾爆炸事故。

5）动火作业前，管线未按要求进行吹扫和隔离，可引起火灾爆炸事故。

6）动火作业时，氧气瓶、乙炔瓶一旦发生泄漏事故，若现场没有配备消防器材，无法处理，将造成火灾爆炸事故。

进罐作业危险性分析

1）若油罐内的有毒有害物质未经清洗置换、取样分析合格，进罐作业可能造成中毒与窒息。

2）作业时间长，储罐通风不好，有造成窒息的危险。

3）储罐内照明和电动工具使用的电源不是安全电压或电源线破损，工具设备漏电，都可能造成触电事故。

4）未戴防毒器材进入罐内作业时防毒器材缺陷、氧气气源不足、药剂失效等， 可能造成中毒事故。

5）进罐作业时，若储罐外无人监护，作业人员一旦发生意外，无人接应施救，易发生伤亡事故。

油罐清洗作业分析

油罐清洗作业是一项安全要求很高的工作，如果清洗操作制度不规范或不严格执行，防范措施采用不当和操作失误，可能存在发生中毒窒息、火灾爆炸事故的可能。

1）在清洗油罐时，使用的电气设备不符合防爆要求，在使用中有可能发生电气火花，成为发生火灾的引火源；同时对照明设备的管理不善，金属工具碰撞都可能产生火花引起火灾。

2）如果利用输油管道代替清洗油罐时进水的管道，倘若管道有余油被带入清洗油罐，存在火灾隐患。清洗油罐使用高压水枪喷射蒸气冲洗罐壁，因压力过大，喷射速度过快，都容易产生静电火花，有可能引燃罐内尚存的油气混合气而发生火灾。

3）油罐清洗不干净，留有油垢、残渣，即使在动火维修前可燃气体浓度符合安全规定，然而在动火中，由于油垢和残渣受热分解出易燃易爆气体，导致着火爆炸事故的发生。

4）清理罐底出来的油垢、硫化物等都是易燃易爆物品，如果处理不及时，都会成为火灾隐患。与此同时，清洗后的废液中也含有可燃物质，如不加以处理排放，遇火源也会造成火灾事故。

高处作业危险性分析

检维修作业中登高是常见工作。由于在高处作业中未佩戴或未正确佩戴保险带、无保护装置、防滑装置、安全带系点不牢固等，很容易发生高处坠落，对高处作业人员造成身体上的伤害，严重的，可能危及生命。

码头消防炮塔检维修作业中，由于高处作业未正确安全带等防护设施，容易发生高处坠落事故。

临时用电作业危险性分析

在检维修中，临时用电也会带来意想不到的危险。如果在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达不到相应的防爆等级要求，临时用电线路及设备的绝缘性不 好；临时用电架空线和离地面的距离不符合规定要求；现场临时用电配电盘、箱安全措施不到位，漏电保护器不好用或存在缺陷等，均有可能发生电气伤害事故和人身伤害事故，严重时将危及职工的生命安全。又因作业环境靠近海边，潮湿的环境易对电器及线路造成腐蚀而损坏，露天设置的电器设备、开关等易进水受潮、锈蚀老化，造成短路、漏电，容易引发触电伤害事故。使用手持电动工具时，又无漏电保护器保护，手持电动工具漏电时，易发生触电伤害事故。

吊装作业危险性分析

检修用的手动葫芦或吊车在吊装作业过程中以下几种情况易发生挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击等起重伤害：

①超载、斜拉斜吊或起吊重量不详的物件，有可能造成起重伤害。

②有影响安全工作的缺陷损伤，如制动器、限位装置失灵等，有可能造成起重伤害。

③捆扎吊挂不牢、物体倾斜不平衡造成起重伤害。

④吊具强度不够或钢丝绳损伤达报废标准，以及吊钩螺母放松装置损坏等，均会造成起重伤害。

⑤违章作业，违章指挥等，均会造成起重伤害。

此外，在检修过程中，人员还具有被灼伤、烧伤的危险性；或在狭小场所碰撞摔倒、跌打损伤。

动土作业危险因素分析

在检维修过程中，可能开挖、掘进等各种动土作业，应严格遵守公司关于动土作业的安全管理规定。由于地下埋设着供排水管线、埋地管道、电缆、电信电缆等生产设施，这些生产设施一旦因施工作业遭到破坏，可能对生产的安全运行造成严重的影响，因此，在动土作业前应充分沟通了解隐蔽工程实际情况并进行危害识别，并制定相应的作业程序及安全措施。

重大危险源辨识

根据《港口危险货物重大危险源监督管理办法》（交水规〔2021〕6号），港口危险货物重大危险源的定义是指参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）等标准辨识确定的，危险货物港口经营人储存危险货物的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

依据《应急管理部办公厅关于<修改危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（	应急厅函〔2022〕300号），柴油危险性类别为“易燃液体，类别3”，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，临界量为5000t。

该项目库区为 3 座 1500 m³的柴油储罐，密度832.8kg/m³，总储量3747.6t。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，该项目柴油罐区不构成危险化学品重大危险源。

现状评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分及评价方法选择

根据《危险货物港口作业安全评价导则》（JT/T845-2020）的要求，结合港口项目的特点及对本项目危险、有害因素的分析，按照全面、科学、合理的原则，分为安全技术状况、安全生产管理状况、事故危险性评价 3 个主单元进行评价，本项目评价单元的划分见表 4.1-1。

表 4.1-1  评价单元划分及评价方法一览表

| 评价单元 | 评价因子 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 安全技术状况单元 | 周边环境及总平面布局安全性评价 | 安全检查表法 |
|  | 装卸储运工艺设备设施安全性评价 |  |
|  | 船舶靠离泊安全评价 |  |
|  | 消防安全评价 |  |
|  | 常规防护措施、安全设施及附属设施安全性评价 |  |
|  | 配套设施安全评价 |  |
|  | 特种设备、强制检定设备安全评价 |  |
| 安全生产管理状况评价 | 企业资质 | 安全检查表法 |
|  | 安全生产管理组织机构 |  |
|  | 安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程 |  |
|  | 从业人员资格及持证情况 |  |
|  | 安全教育培训 |  |
|  | 安全生产费用提取和使用 |  |
|  | 评价周期内发生事故的原因及救援措施分析 |  |
|  | 安全生产标准化体系 |  |
|  | 双重预防机制 |  |
|  | 特殊作业安全管理 |  |
|  | 日常安全管理 |  |
| 事故危险性评价 | 事故定性、定量评价 | 事故后果模拟、作业条件危险性评价法 |

评价方法简介

安全检查表法

安全检查表是利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

安全检查表的编制程序：

①熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施；

②收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；

③列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格；

④对照表格逐项内容进行检查。

事故后果模拟法

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对海洋石油船舶中心成品油库储罐发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法（即格雷厄姆－金尼法，），是一种针对作业人员处在职业危险环境中作业的半定量危险性评价方法。其评价原则是作业条件的危险性量化值（D）取决于三个因素：事故发生的可能性（L）；作业人员暴露在危险作业环境的频繁程度（E）；一旦发生事故可能造成后果的严重程度（C）。

用简化公式来表示就是：D=L×E×C

其中 D 值越大，作业的危险性就越大。作业条件的危险性 D 值的等级划分和 L、E、C 三个因素的取值范围如表 4.2-1 所示：

表 4.2-1  危险性等级划分表

| 危险性分值（D） | 危险程度 |
| --- | --- |
| ≥320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160～320 | 高度危险，立即整改 |
| 70～160 | 显著危险，及时整改 |
| 20～70 | 一般危险，需要注意 |
| ＜20 | 稍有危险，可以接受 |

L、E、C 三个因素的取值范围如 4.2-2 表所示。

表 4.2-2  L、E、C 三因素的取值表

| 因素名称 | 赋分值 | 赋分依据 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生的可能性分值（L） | 10 | 完全会被预料到 |
|  | 6 | 相当可能 |
|  | 3 | 不经常 |
|  | 1 | 完全意外，极少可能 |
|  | 0.5 | 可以设想，但绝少可能 |
|  | 0.2 | 极不可能 |
|  | 0.1 | 实际上不可能 |
| 暴露于危险环境频繁程度分值（E） | 10 | 连续暴露于潜在危险环境 |
|  | 6 | 逐日在工作时间内暴露 |
|  | 3 | 每周 1次或偶然地暴露 |
|  | 2 | 每月暴露 1 次 |
|  | 1 | 每年几次出现在潜在环境 |
|  | 0.5 | 非常罕见地暴露 |
| 事故造成后果的严重程度分值（C） | 100 | 大灾难，许多人死亡 |
|  | 40 | 灾难，数人死亡 |
|  | 15 | 非常严重，1 人死亡 |
|  | 7 | 严重，严重伤害 |
|  | 3 | 重大、致残 |
|  | 1 | 引人注目，需要救护 |

安全技术状况评价

周边环境及总平面布局安全性评价

码头总平面布局安全检查表

依据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019），编制安全检查表对码头总平面布置进行检查，结果如下。

表 5.1-1  码头总平面布局安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船舶回旋水域应设置在进出港口或方便船舶靠离码头的水域，一字形连续布置泊位时，回旋水域宜连片设置，其尺度应考虑当地风、浪、水流等条件，船舶自身性能和港作拖轮配备等因素，船舶回旋水域尺度可按表 5.3.3 确定。回旋水域的设计水深可取航道设计水深。对货物流向单一的专业码头，经论证后，部分回旋水域可按船舶压载吃水计算。 | JTS165-2013 5.3.3 | 船舶回旋水域设置在方便船舶靠离码头的地点，回旋水域的设计水深与航道设计水深一致为-8m。 | 符合 |
|  | 码头前沿停泊水域宜取码头前2倍设计船宽的水域范围，对淤积严重的港口，根据维护挖泥的需要，此宽度可适当增加。 | JTS165-2013 5.3.4 | 码头前沿停泊水域宽度按规范取为 2 倍设计船型船宽，符合要求。 | 符合 |
|  | 航道通航宽度由航迹带宽度、船舶间富裕宽度和船舶与航道底边间的富裕宽度组成，计算应满足要求。 | JTS165-2013 6.4.2 | 航道宽158m，水深-8m。 | 符合 |
|  | 航道通航水深和设计水深，应根据设计船型吃水、船舶航行下沉量、波浪产生的垂直运动、航道底质、水体密度、回淤强度和维护周期等因素确定。 | JTS165-2013 6.4.6 | 航道水深满足该码头常用船舶吃水要求。 | 符合 |
|  | 装卸甲、乙类危险品泊位与锚地的距离不应小于 1000m，装卸丙类危险品泊位与锚地的距离不应小于150m。安全距离应为停泊水域边线至锚地水域边线之间的距离。 | JTS165-2013 5.6.3.2 | 本项目装卸物料为丙类油品，泊位与锚地间距大于 150m。 | 符合 |
|  | 油气化工码头应根据码头防火等级和装卸货种的火灾危险性设置防火、防爆、防泄漏和防止事故扩大、蔓延的安全设施。 | JTS158-2019 4.1.2 | 码头设置消防水、泡沫灭火系统和灭火器等防火措施；设备、管线设置防雷防静电接地系统；配备铝制接油盘、吸油毡、堵漏设施等应急物资。 | 符合 |
|  | 油气化工码头宜布置在远离城市或港区的边缘区域。内河港口的油气化工码头宜布置在港区或重要水土设施的下游，当布置确有困难时也可布置在港区上游。 | JTS158-2019 4.1.3 | 4#泊位布置在距罐区约600m 边缘地区。 | 符合 |
|  | 油气化工码头不宜布置在人口密集区域等敏感区域的全年最大频率风向的上风侧，也不宜布置在明火地点或散发火花地点的全年最大频率风向的下风侧。 | JTS158-2019 4.1.4 | 周边400m范围内无居住区以及商业中心、公园等人员密集场所以及明火地点或散发火花地点。 | 符合 |
|  | 油气化工码头与军事设施、水利设施、核电站等重要设施的安全距离应按有关规定执行。 | JTS158-2019 4.1.5 | 码头周边 2km 无军事设施、水利设施、核电站等重要设施。 | 符合 |
|  | 下列情况油气化工品装卸不得共用泊位。 1油品与液化天然气装卸不得共用泊位。 2油品与低温液化烃装卸不得共用泊位。 3液体化学品与液化天然气装卸不得共用泊位。 4液体化学品与液化烃装卸不得共用泊位。 | JTS158-2019 4.1.7 | 该泊位仅接卸柴油，不接卸液化烃和液化天然气。 | 符合 |
|  | 油气化工泊位应独立设置，严禁与其他货种装卸共用泊位。 | JTS158-2019 4.1.9 | 4#泊位为成品油装卸专用泊位。 | 符合 |
|  | 油气化工码头与公路桥梁、铁路桥梁的安全距离，不应小于表4.2.3的规定。 | JTS158-2019 4.2.3 | 周边1km无公路桥梁、铁路桥梁。 | 符合 |
|  | 甲类油气化工泊位与工作船泊位防火间距不应小于 150m，乙类油气化工泊位与工作船泊位防火间距不应小于 l00m，丙类油气化工泊位与工作船泊位防火间距不应小于50m。对于油气化工码头附属的工作船停靠泊位，在采取等同生产泊位和船舶防火措施的前提下，防火间距可不受限制。 | JTS158-2019 4.2.4.3 | 4#泊位北侧 3#工作船泊位为连片式布置，作业时与北侧工作船保持不小于 50m 的间距。 | 符合 |
|  | 两相邻的油品或液体化学品泊位之间的船舶净间距不应小于表 4.2.5 规定的数值。 | JTS158-2019 4.2.5.1 | 无相邻的危险品泊位。 | 符合 |
|  | 码头工作平台两侧或浮码头内外档停靠船舶的船舶净间距，液化烃和液化天然气泊位间的船舶净间距不应小于 60m，甲 B 类油气化工泊位间的船舶净间距不应小于 25m，乙、丙类油气化工泊位间的船舶净间距可不受限制。对于两侧装卸不同火灾危险性货物的船舶净间距，应按火灾危险性等级高的执行。 | JTS158-2019 4.2.5.4 | 码头单侧靠泊。 | 符合 |
|  | 油气化工码头的消防控制室宜设置在建筑物的顶层，布置应符合视线开阔、便于监视和操作的要求。 | JTS158-2019 4.2.8 | 码头无消防控制室，只有泡沫间和消防炮操作间，建筑共二层，二层受房屋结构限制，视野不开阔，消防炮操作台放置在一楼，可无线遥控。 | 符合 |
|  | 工艺管道宜沿港区道路布置，不得穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体装卸设施、泵站等建（构）筑物。 | JTS158-2019 4.3.1 | 未穿越上述建（构）筑物。 | 符合 |
|  | 工艺管道与消防水泵房、消防控制室、变配电间、泡沫间的间距小于15m时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧实体墙。 | JTS158-2019 4.3.2 | 入码头处的管线为埋地敷设。 | 符合 |
|  | 有车辆通行要求的引桥、引堤上的工艺管道和道路之间应设置隔离防护设施。 | JTS158-2019 4.3.3 | 引堤限制车辆通行。 | 符合 |
|  | 油品化工码头应设疏散通道。 | JTS158-2019 4.4.1 | 有疏散通道。 | 符合 |
|  | 两相邻泊位的快速脱缆钩、系船柱应独立设置。 | JTS158-2019 4.4.3 | 有独立系船柱。 | 符合 |

库区总平面布局安全检查表

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014），编制安全检查表对库区总平面布置进行检查，结果如下。

表 5.1-2  库区总平面布局安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石油库的总平面布置，宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。石油库各区内的主要建（构）筑物或设施，宜按表 5. 1. 1 的规定布置。 | GB50074-2014 5.1.1 | 库区平面布置符合规范要求。 | 符合 |
|  | 储罐应集中布置。当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时，应加强防止事故状态下库内易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 | GB50074-2014 5.1.4 | 储罐集中布置，设置防火堤。 | 符合 |
|  | 石油库的储罐应地上露天设置。 | GB50074-2014 5.1.5 | 地上露天设置。 | 符合 |
|  | 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于 20m。 | GB50074-2014 5.1.13 | 库区消防泡沫间与可燃液体罐的防火间距为 35m。 | 符合 |
|  | 储罐区易燃和可燃液体泵站的布置，应符合下列规定： 1 甲、乙、丙 A 类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外； 3 当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，其与储罐的间距可不受限制，与其他建（构）筑物或设施的间距，应以泵外缘按本规范表 5.1.3 中易燃和可燃液体泵房与其他建（构）筑物、设施的间距确定。 | GB50074-2014 5.1.14 | 在储罐的防火堤外设置输油泵房，距离储罐 31m。 | 符合 |
|  | 与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。 | GB50074-2014 5.1.15 | 无上述线路穿越防火堤。 | 符合 |
|  | 石油库储罐区应设环行消防车道。位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道：1 覆土油罐区；2 储罐单排布置，且储罐单罐容量不大于 5000m³的地上罐组；3 四、五级石油库储罐区。 | GB50074-2014 5.2.1 | 罐区设置环行消防车道。 | 符合 |
|  | 除丙 B 类液体储罐和单罐容量小于或等于100m³的储罐外，储罐至少应与 1 条消防车道相邻。储罐中心至少与 2 条消防车道的距离均不应大于 120m；条件受限时，储罐中心与最近一条消防车道之间的距离不应大于80m。 | GB50074-2014 5.2.3 | 各储罐至少与 1 条消防车道相邻。 | 符合 |
|  | 储罐组周边的消防车道路面标高，宜高于防火堤外侧地面的设计标高 0.5m 及以上。位于地势较高处的消防车道的路堤高度可适当降低，但不宜小于 0.3m。 | GB50074-2014 5.2.6 | 油库道路改造正在施工中，改造后消防车道路面标高高于防火堤外侧地面的设计标高0.5m。 | 符合 |
|  | 消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离，不应小于 3m。 | GB50074-2014 5.2.7 | 消防车道与防火堤外堤脚线距离不小于3m。 | 符合 |
|  | 覆土式立式油罐和其他级别石油库（除一级外）的储罐区、装卸区的消防车道的宽度不应小于6m，其中路面宽度不应小于4m。 | GB50074-2014 5.2.8 | 消防车道路面宽度6m。 | 符合 |
|  | 消防车道的净空高度不应小于 5.0m，转弯半径不宜小于 12m。 | GB50074-2014 5.2.9 | 消防车道设置满足要求。 | 符合 |
|  | 石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于 2 处，且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设 1 处车辆出入口。 储罐区的车辆出入口不应少于 2 处，且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库得储罐区可只设 1 处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路，也可通向行政管理区或公路装卸区。 | GB50074-2014 5.2.11 | 该项目为四级石油库，设置通向公路的车辆出入口 2 处。 | 符合 |
|  | 石油库的围墙设置，应符合下列规定： - 石油库四周应设高度不低于 2.5m 的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于 1.8m 。 - 山区或丘陵地带的石油库，当四周均设实体围墙有困难时，可只在漏油可能流经的低洼处设实体围墙，在地势较高处可设置镀钵铁丝网等非实体围墙。 - 石油库临海、邻水侧的围墙，其 1m 高度以上可为铁栅栏围墙。 - 行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时， 围墙下部 0.5m 高度以下范围内应为实体墙。 - 围墙不得采用燃烧材料建造。围墙实体部分的下部不应留有孔洞（集中排水口除外）。 | GB50074-2014 5.3.3 | 罐区设置围墙，围墙由实心粘土砖和石块砌筑，高度不低于 2.5m。办公室与储罐区之间设置围墙。 | 符合 |
|  | 石油库的绿化应符合下列规定： 1防火堤内不应植树； 2消防车道与防火堤之间不宜植树； 3绿化不应妨碍消防作业。 | GB50074-2014 5.3.4 | 库区绿化符合要求。 | 符合 |

评价小结

依据相关规范编制安全检查表，对 4#泊位、成品油库区周边环境及总平面布置的符合性进行检查，发现：

1）4#泊位与周边其他设施满足《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019） 及《海港总体设计规范》（JTS165-2013）防火要求。

2）该成品油库区与外部设施间距满足《石油库设计规范》（GB50074-2014）的要求。

3）4#泊位的平面布置合理，符合《海港总体设计规范》（JTS165-2013）和《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）中的要求。

4 ）成品油库区的平面布置合理，符合《石油库设计规范》（ GB50074-2014）中库区总平面布置的要求。

装卸储运工艺设备设施安全性评价

码头装卸工艺设备设施安全检查表

依据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）等，编制安全检查表对码头装卸工艺设备设施进行检查，结果如下。

表 5.2-1  码头装卸工艺设备设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 码头装卸工艺系统应与设计船型的装卸能力和配套库区储运系统能力相互匹配，工艺流程应协调一致。 | JTS 165-2013 7.4.4 | 码头设置固定装卸油管道进行装卸，与设计船型相互匹配。 | 符合 |
|  | 液体散货码头工艺系统应具有防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏和防止事故扩散的安全设施。 | JTS 165-2013 7.4.5 | 码头设置消防炮、灭火器材、人体静电消除装置等安全设施。 | 符合 |
|  | 码头装卸不同液体介质的工艺系统宜分别设置，当介质特性相近或相似时，可考虑共用。 | JTS 165-2013 7.4.6.2 | 4#泊位仅接卸柴油。 | 符合 |
|  | 码头卸船工艺系统应充分利用船泵能力卸船进罐。船泵扬程不能满足时，应在适当位置设置传输泵及配套设施。 | JTS 165-2013 7.4.6.4 | 利用船泵进行卸船。 | 符合 |
|  | 工艺设备和管道的流通能力应满足正常作业条件下的最大装卸量的要求。油品管道设计流速不应大于 4.5m/s。 | JTS 165-2013 7.4.6.6 | 管道设计流速小于 4.5m/s。 | 符合 |
|  | 码头装卸设备与管道应根据操作及检修要求设置排空系统。采用吹扫排空工艺时，扫线介质的选用应保证作业安全和介质质量。输送液化烃和有毒介质的工艺管道或设备排空时必须采用密闭排放方式。 | JTS 165-2013 7.4.6.8 | 码头采用氮气吹扫排空。 | 符合 |
|  | 对可能产生高压的工艺管道系统应设置压力监测和安全泄放装置。 | JTS 165-2013 7.4.6.9 | 工艺管道设置压力表和安全阀。 | 符合 |
|  | 除装卸液体化工品船舶以及 5000 吨级以下油品船舶可根据货种和作业量等条件采用软管装卸作业外，均宜采用装卸臂作业。 | JTS 165-2013 7.4.7.1 | 为 3000 吨级码头， 设置固定装卸油管道。 | 符合 |
|  | 装卸设备的工作区域应满足码头靠泊船型作业过程中的水位和吃水变化，以及船舶作业条件下允许的运动范围。 | JTS 165-2013 7.4.7.3 | 装卸区域满足船舶作业过程中的水位和吃水变化。 | 符合 |
|  | 液体散货码头工艺设备及管道应设置防雷和静电接地，并应符合《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《防止静电事故通用导则》等的有关规定。 | JTS 165-2013 7.4.9 | 该码头已进行防雷检测检验，检测报告在有效期内。 | 符合 |
|  | 码头平台、引桥及引堤段工艺管道应明装敷设。码头陆域工艺管道宜地上敷设，局部受地形限制可直埋或管沟敷设，管沟敷设时应采取防止可燃气体在沟内积聚的措施。 | JTS 165-2013 7.4.8.3 | 输送管线沿道路布置，单侧地上明敷，局部管沟敷设，管沟内填砂。 | 符合 |
|  | 布置在引堤或引桥上的工艺管道宜单侧布置。码头主通道上方不得布设工艺管道。 | JTS 165-2013 7.4.8.4 | 输送管线沿道路单侧布置。 | 符合 |
|  | 码头与装船泵站之间应有可靠的通信联络， 有条件时宜设置启停联锁装置。 | JTS158-2019 5.2.1.1 | 配备防爆型对讲机， 可以后方库区实现无线对讲。 | 符合 |
|  | 装船工艺不得采用从顶部向舱口灌装方式。 | JTS158-2019 5.2.1.2 | 装船工艺不采用从顶部向舱口灌装方式。 | 符合 |
|  | 装卸臂应配带绝缘法兰，装卸软管应配置不导电短管。 | JTS158-2019 5.2.1.6 | 固定装卸管道设置不导电短管。 | 符合 |
|  | 除受敷设条件限制局部跨越码头主通道的工艺管道外，主通道上方不应布设工艺管道。 | JTS158-2019 5.2.2.3 | 码头主通道上方未布设工艺管道。 | 符合 |
|  | 码头及引桥、引堤上的工艺管道应考虑基础结构变形或沉降的影响。 | JTS158-2019 5.2.2.4 | 工艺管道设置自然补偿器。 | 符合 |
|  | 工艺管道热补偿不得采用套管式或球形补偿器。 | JTS158-2019 5.2.2.5 | 工艺管线采用自然补偿。 | 符合 |
|  | 对可能产生超压的工艺管道应设置安全泄压装置。输送易氧化、易聚合或易凝固液体的工艺管道，以及需要保持低温运行的工艺管道，应根据储运条件采取防护措施。 | JTS158-2019 5.2.2.6 | 工艺管线设置安全阀进行泄压。 | 符合 |
|  | 工艺管道应在水陆域分界附近设置紧急切断阀，并宜设置在陆域侧，安装位置应满足紧急情况下人工操作要求，距离码头前沿线不应小于 20m 选用的电动或气功阀门应具有远传和手动操作功能，其动力源应接入消防电源或备用气源。 | JTS158-2019 5.2.2.7 | 设置紧急切断阀，并具有手动操作功能， 位于码头输油管线沿岸终端，距离码头前沿线大于 30m。 | 符合 |
|  | 工艺设备和管道保温（冷）层应采用不燃材料或难燃材料。 | JTS158-2019 5.2.2.8 | 该项目管道保温层均为不燃材料。 | 符合 |
|  | 码头装卸臂或软管应设置残液排空系统。工艺管道宜根据操作及检修要求设置排空系统。 | JTS158-2019 5.3.1 | 装卸管道设置氮气吹扫排空。 | 符合 |
|  | 当采用吹扫排空工艺时，作业流程和吹扫介质的选用应满足安全要求。装卸甲、乙类物料的装卸臂、软管和工艺管道所采用的吹扫气体，其含氧量不得大于 5%。 | JTS158-2019 5.3.2 | 管线吹扫选用纯度99%的氮气。 | 符合 |
|  | 装卸臂、软管和工艺管道端口应配置盲板法兰。 | JTS158-2019 5.3.4 | 管道末端设有盲板。 | 符合 |
|  | 油气化工码头设置的生产控制系统应具备超限保护报警紧急制动和防止误操作的功能。 | JTS158-2019 5.4.1 | 设置紧急切断阀，具备超压报警及紧急切断功能。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油气化工品的一级和特级码头装卸臂或软管法兰接口、阀组区、机泵密封处、油气回收装置等可能泄漏可燃气体的释放源附近，应布置固定式可燃气体检测器。 | JTS158-2019 5.5.1 | 本码头为丙类三级码头，装卸区、操作间设置可燃气体探测器。 | 符合 |
|  | 可燃气体检（探）测器的报警信号应发送至现场报警器和码头控制室或值班室的指示报警设备。 | JTS158-2019 5.5.3 | 码头设置可燃气体报警器，信号传至值班室。 | 符合 |
|  | 生产及消防控制室、消防水泵房、泡沫间的耐火等级不应低于二级。 | JTS158-2019 6.1.1 | 码头消防泡沫间耐火等级为二级。 | 符合 |
|  | 码头装卸设备区、工艺阀组区、机泵区、物料计量区等应设置防止液体流淌的围堰。 | JTS158-2019 6.1.3 | 装卸口设收油池。 | 符合 |

库区储运工艺设备设施安全检查表

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《油气回收装置通用技术条件》（GB/T35579-2017）等，编制安全检查表对成品油库区储运工艺设备设施进行检查，结果如下。

表 5.2-2  库区储运工艺设备设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上储罐应采用钢制油罐。 | GB50074-2014 6.1.1 | 储罐采用钢制，符合要求。 | 符合 |
|  | 储存乙B类和丙类液体，可采用固定顶储罐和卧式储罐。 固定顶储罐的直径不应大于48m。 | GB50074-2014 6.1.5 6.1.9 | 储罐直径15.7m。 | 符合 |
|  | 立式储罐应设上罐的梯子、平台和栏杆。高度大于 5m 的立式油罐，应采用盘梯。 | GB50074-2014 6.4.1 | 油罐设置有盘梯、栏杆、罐顶护栏。 | 符合 |
|  | 储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏；测量孔处应设测量平台。 | GB50074-2014 6.4.2 | 罐顶设置防滑踏步和护栏。测量孔处设测量平台。 | 符合 |
|  | 储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧室储罐通气管上必须装设阻火器。 | GB50074-2014 6.4.7 | 罐顶装有阻火器。 | 符合 |
|  | 储罐进液不得采用喷溅方式。甲 B、乙、丙 A 类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。 | GB50074-2014 6.4.9 | 进油管从油罐下部接入。 | 符合 |
|  | 地上储罐应设置防火堤，防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量。 | GB50074-2014 6.5.1 | 防护堤的有效容量满足要求。 | 符合 |
|  | 地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50074-2014 6.5.2 | 距离满足要求。 | 符合 |
|  | 管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水沟（管）穿越防火堤处，应采取排水控制措施。 | GB50074-2014 6.5.6 | 用不燃材料封堵。 | 符合 |
|  | 易燃和可燃液体泵站宜采用地上式。其建筑形式应根据输送介质的特点、运行工况及当地气象条件等综合考虑确定，可采用房间式（泵房）、棚式（泵棚）或露天式。 | GB50074-2014 7.0.1 | 输油泵布置在输油泵房内。 | 符合 |
|  | 易燃和可燃液体泵站的建筑设计，应符合下列规定：1.泵房或泵棚的净空应满足设备安装、检修和操作的要求，且不应低于3.5m。2.泵房的门应向外开，且不应少于 2 个，其中一个应能满足泵房内最大设备的进出需要。建筑面积小于 100 ㎡时可只设1 个外开门。 | GB50074-2014 7.0.2 | 泵房净空约4m，设置 2 个外开门。 | 符合 |
|  | 易燃和可燃液体输送泵的设置，应符合下列规定：1.输送有特殊要求的液体，应设置专用泵和备用泵。 2.连续输送同一种液体的泵，当同时操作的泵不多于 3 台时，宜设 1 台备用泵；当同时操作的泵多于 3 台时，备用泵不宜多于 2 台。 3.经常操作但不连续运转的泵不宜单独设置备用泵，可与输送性质相近液体的泵互为备用或共设一台备用泵。 4.不经常操作的泵，不宜设置备用泵。 | GB50074-2014 7.0.7 | 输送泵设置满足要求。 | 符合 |
|  | 泵的进口管道上应设过滤器。磁力泵进口管道应设磁性复合过滤器。过滤器的选用应符合现行行业标准《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》SH/T3411 的规定。过滤器应安装在泵进口管道的阀门与泵入口法兰之间的管段上。 | GB50074-2014 7.0.11 | 进口管道上设过滤器。 | 符合 |
|  | 泵的出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出口管道的阀门与泵出口法兰之间的管段上。 | GB50074-2014 7.0.12 | 泵的出口管道设止回阀。 | 符合 |
|  | 石油库内工艺及热力管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设，根据需要局部地段可埋地敷设或采用充沙管沟敷设。 | GB50074-2014 9.1.1 | 本项目管道采用地上管架敷设。 | 符合 |
|  | 地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通行及作业。 | GB50074-2014 9.1.2 | 管道未环绕罐组， 且不影响消防人员通行及作业。 | 符合 |
|  | 地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所敷设。当地上工艺管道与这些建筑物之间的距离小于 15m 时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧体实体墙。 | GB50074-2014 9.1.4 | 管道与消防泵房、变配电间、办公室、控制室等间距满足要求。 | 符合 |
|  | 地上管道沿道路平行布置时，与路边的距离不应小于 1m。埋地管道沿道路平行布置时，不得敷设在路面之下。 | GB50074-2014 9.1.8 | 与路边的距离大于 1m。 | 符合 |
|  | 金属工艺管道连接应符合下列规定：1 管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。2 管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时，应确保连接强度和严密性。 | GB50074-2014 9.1.9 | 本项目管道连接采用焊接，特殊部位采用法兰。 | 符合 |
|  | 与储罐等设备连接的管道，应使其管系具有足够的柔性，并应满足设备管口的允许受力要求。 | GB50074-2014 9.1.10 | 与储罐连接处的管道设置柔性连接。 | 符合 |
|  | 输油管道上的阀门，应采用钢制阀门。 | GB50074-2014 9.1.12 | 输油管道上的阀门均为钢制。 | 符合 |
|  | 管道穿越铁路和道路时，应符合下列规定： 1.管道穿越铁路和道路的交角不宜小于60°，穿越管段应敷设在涵洞或套管内，或采取其他防护措施。管道桥涵应充沙（土） 填实。2.套管端部应超出坡脚或路基至少0.6m；穿越排水沟的，应超出排水沟边缘至少 0.9m。 | GB50074-2014 9.1.5 | 管道敷设能够满足要求。 | 符合 |
|  | 库外管道宜沿库外道路敷设。库外工艺管道不应穿过村庄、居民区、公共设施，并宜远离人员集中的建筑物和明火设施。 | GB50074-2014 9.2.1 | 沿库外道路敷设， 未穿过村庄、居民区、公共设施。 | 符合 |
|  | 库外管道应在进出储罐区和库外装卸区的便于操作处设置截断阀。 | GB50074-2014 9.2.11 | 管道设置有截断阀。 | 符合 |
|  | 储存甲、乙和丙 A 类液体的钢储罐，应采取防静电措施。 | GB50074-2014 14.3.1 | 本项目钢储罐采取防雷防静电接地。 | 符合 |
|  | 油气回收装置处理能力设计应留裕量，按最大处理能力的1.1-1.2倍设计。 | GB/T35579-2017 7.1.2.2 | 处理能力满足要求。 | 符合 |
|  | 油气回收装置在设计油气浓度下的油气回收率不小于 95%。 | GB/T35579-2017 8.1.1 | 回收效率≥97%。 | 符合 |
|  | 油气管道用阀门应选用石油化工通用阀门或 API 阀门，并应符合相关标准规定。 | GB/T35579-2017 8.4.2.10 | 阀门采用碳钢符合 《钢制阀门一般要求》GB12224。 | 符合 |
|  | 在油气回收装置进、出口前应加阻火器。 | GB/T35579-2017 8.7.3 | 加装阻火器。 | 符合 |
|  | 油气收集支管和鹤管法兰连接处、收集主管与油气处理装置法兰连接处应分别安装截断阀和阻火器。 | GB/T34661-2017 5.4.1.2 | 均设置截断阀和阻火器。 | 符合 |

评价小结

依据相关规范编制安全检查表，对 4#泊位、成品油库区装卸储运工艺及设备设施安全符合性进行检查，发现：

1）4#泊位采用固定管道接卸柴油，码头装卸工艺系统应与设计船型的装卸能力和库区储运系统能力相互匹配，同时设置防火、防爆、防静电安全措施，装卸工艺及设备设施符合《海港总体设计规范》（JTS165-2013）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）等规范的要求。

2）成品油库区的储罐、管道等储运工艺及设备设施符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《油气回收装置通用技术条件》（GB/T35579-2017）等规范的要求。

船舶靠离泊安全评价

船舶靠离泊安全检查表

依据《码头附属设施技术规范》（JTJ169-2017）、《海港总体设计规范》（JTS165-2013）等标准规范，对船舶靠离泊单元进行检查，结果如下。

表 5.3-1  船舶靠离泊安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系船柱布置间距应满足船舶系泊作业需要，最大不宜超过表4.2.2中的数值，泊位端部应设置系船柱。 | JTS169-2017 4.2.2.1 | 3#、4# 泊位布置 10 个15T和 2个55T 系船柱，间距符合船舶系缆要求。 | 符合 |
|  | 码头应设置护舷。 | JTS169-2017 5.1.1 | 码头设置橡胶护舷。 | 符合 |
|  | 码头平台应留有悬梯停放和检修位置。 | JTS169-2017 7.1.2 | 有悬梯停放和检修位置。 | 符合 |
|  | 杂货码头、散货码头和客运码头应在码头前设置系网环。 | JTS169-2017 8.2.1 | 设有系网环。 | 符合 |
|  | 码头引桥、操作平台、靠船墩、系船墩和码头其他需要防护的地方，应设置固定式或活动式护栏，且不影响装卸作业。 | JTS169-2017 8.3.1 | 4#泊位四周设置护栏。 | 符合 |
|  | 船舶回旋水域应设置在进出港口或方便船舶靠离码头的地点。回旋水域尺寸应取 1.5-2 倍船长。 | JTS165-2013 5.3.3 | 回旋水域布置在码头前沿，方便船舶靠离码头， 回旋水域尺度大于 2 倍船长，满足要求。 | 符合 |
|  | 码头前沿停泊水域宽度为码头前 2 倍设计船宽的水域范围。 | JTS165-2013 5.3.4 | 泊位停泊水域宽度按照 2倍设计船宽考虑，满足要求。 | 符合 |
|  | 码头前沿停泊水域长度宜与泊位长度一致，有移泊作业时，停泊水域长度应根据需要确定。 | JTS165-2013 5.3.5 | 码头前沿停泊水域与码头长度一致，按照规范要求设置。 | 符合 |
|  | 船舶抵港前应按“船岸安全检查表”对应项目进行检查。 | GB18434-2022 5.2.1 | 有船岸检查表记录。 | 符合 |
|  | 船舶应及时向岸方提供抵达时的吃水、横倾和纵倾，以及在货油装卸期间和装卸完毕时预计的最大吃水和纵倾。 | GB18434-2022 5.2.2 | 抵港前进行信息交换。 | 符合 |
|  | 船舶应及时向岸方提供货油管汇的详细资料，包括可提供使用的接头型号、数量、规格、间距和材料。 | GB18434-2022 5.2.4 | 抵港前进行信息交换。 | 符合 |
|  | 靠泊前应与船方确认靠离泊专用频道，并议定备用通信方式。 | GB16994.1-2021 5.2.1 | 有专用的通信方式。 | 符合 |

评价小结

依据相关规范编制安全检查表，对 4#泊位船舶靠离泊情况进行检查，发现：

1）该码头前沿高程、码头底高程、停泊水域、回旋水域尺度满足船舶安全靠离泊作业的要求。

2）该码头按照规范要求设置有护舷，以吸收船舶有效撞击能量。

3）该码头按规范要求设置有系船柱，可满足船舶系缆要求。

4）船舶和码头按“船岸安全检查表”对应项目在装卸作业前、作业中和作业后进行检查，可有效保证装卸作业的安全性。

5）该码头目前未发生过被撞事故，该公司定期对护舷、系船柱等靠离泊设施进行维护保养，确保其正常使用。

消防安全评价

码头消防系统安全检查表

依据《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019），编制安全检查表对码头消防系统进行检查，结果如下。

表 5.4-1  码头消防系统安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油气化工码头主体结构应采用不燃材料。 | JTS158-2019 6.2.1 | 码头结构采用钢筋混凝土材料。 | 符合 |
|  | 甲 B、乙类油品和液体化学品的三级码头，丙类油品和液体化学品二级、三级码头，可采用半固定式水冷却和泡沫灭火方式。 | JTS158-2019 7.1.3.3 | 该码头消防采用固定式水冷却、泡沫灭火方式和水幕防护方式。 | 符合 |
|  | 油气化工码头采用固定式、半固定式水冷却和泡沫灭火方式时，应设置消火栓和泡沫栓，并配备移动消防炮及灭火器。码头采用移动式水冷却和泡沫灭火方式时，应配备灭火器。 | JTS158-2019 7.1.3.4 | 码头设置消火栓和泡沫栓，并配备消防炮塔及灭火器。 | 符合 |
|  | 油气化工码头消防救援宜依托消防船或拖消船。当河港码头采用消防车进行救援时，应具备消防车通行条件和补水条件。 | JTS158-2019 7.1.4 | 可依托海上消托两用船。 | 符合 |
|  | 消防水泵站的供水管线距离不宜超过 3.0km。 | JTS158-2019 7.1.5 | 消防泵房到消防管线总长度 1075m。 | 符合 |
|  | 油气化工码头消防给水的水源可由天然水源、市政给水管网或消防水池、消防水罐供给。 | JTS158-2019 7.2.1 | 消防冷却水由码头后方消防水池提供。 | 符合 |
|  | 消防用水应优先选择淡水，海水可作为应急水源。以海水为消防水源或应急水源时，消防设备及管路系统应采取防海水腐蚀和水生物滋生的措施。 | JTS158-2019 7.2.2 | 消防用水为消防水池淡水。 | 符合 |
|  | 取水设施应可靠。利用天然水源时，应确保极端低水位或枯水期最低水位取水的可靠性，并确保冬季消防用水的可靠性。 | JTS158-2019 7.2.3 | 取水设施可靠。 | 符合 |
|  | 消防水池或消防水罐的总蓄水有效容积大于1000m³时，应设置能独立使用的两座消防水池或消防水罐。每座消防水池或消防水罐应设置独立的出水管，并应设置满足最低有效水位的连通管，出水管和连通管管径应能满足消防用水量的要求。 | JTS158-2019 7.2.5.2 | 两座消防水池。 | 符合 |
|  | 消防水池或消防水罐进水管应根据其有效容积和补水时间确定，补水时间不宜大于48h，但当消防水池或消防水罐有效容积大于2000m³时，不应大于96h。消防进水管平均流速不宜大于1.5m/s。 | JTS158-2019 7.2.5.3 | 补水时间满足要求。 | 符合 |
|  | 消防水池、消防水罐应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。 | JTS158-2019 7.2.5.6 | 设有液位检测报警及补水。 | 符合 |
|  | 码头消防用水流量，应按冷却水系统用水流量、泡沫混合液用水流量、水幕系统用水流量、水枪用水流量、泡沫枪用水流量之和确定。 | JTS158-2019 7.2.6 | 消防用水流量满足要求。 | 符合 |
|  | 消防供水管道应根据需要采用防冻措施。 | JTS158-2019 7.2.14 | 供水管道冬季采用排空的防冻措施。 | 符合 |
|  | 油气化工码头引桥或引堤上应设消火栓或管牙接口，并在消火栓处配备水带和直流喷雾水枪，其间距不应大于 60m。引桥或引堤总长度小于 60m 时，应至少设置 1 个消火栓或管牙接口。从消防供水管道接入确有困难时，消火栓也可由生活供水管道接入水源，但应满足消防用水要求。 | JTS158-2019 7.2.16 | 码头设消火栓，并配备消防水枪和水带。 | 符合 |
|  | 油气化工码头应设置用于向船舶提供消防水的国际通岸接头。 | JTS158-2019 7.2.17 | 码头设置向船舶提供消防水的国际通岸接头。 | 符合 |
|  | 油气化工码头选用泡沫灭火系统时，应选用低倍数泡沫，泡沫液额定混合比按不低于3%计算。 | JTS158-2019 7.3.1 | 该码头选用低倍数泡沫液，泡沫液额定混合比为 6%。 | 符合 |
|  | 油品和非水溶性液体化学品泡沫液可选用氟蛋白或水成膜泡沫液。水溶性液体化学品泡沫液可选用抗溶氟蛋白或抗溶水成膜泡沫液。 | JTS158-2019 7.3.2 | 选用水成膜泡沫液。 | 符合 |
|  | 低倍数泡沫灭火系统设计应符合下列规定。 7.3.4.1 灭火面积应为设计船型最大船舱面积。 7.3.4.2 油品或非水溶性液体化学品，泡沫混合液的供给强度不应小于 8.0L/（min·m2）。 7.3.4.4 泡沫混合液的连续供给时间，甲、乙类油品和液体化学品不应小于 60min，丙类油品和液体化学品不应小于 45min。 | JTS158-2019 7.3.4 | 设计供给强度 8.0L/ （min·m2），连续供给时间不小于 45min。 | 符合 |
|  | 泡沫液的储量不应少于扑救设计船型一次火灾所需要的泡沫液量、充满管道的泡沫混合液中所含泡沫液量和移动消防设备用量之和。 | JTS158-2019 7.3.5 | 泡沫液储量能够满足要求。 | 符合 |
|  | 泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作，且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。 | JTS158-2019 7.3.8 | 泡沫罐采用不锈钢罐。 | 符合 |
|  | 泡沫液储罐宜设置取液接口或设施。 | JTS158-2019 7.3.9 | 泡沫液储罐设置取液接口。 | 符合 |
|  | 泡沫混合液管道应具有排空和冲洗的措施。 | JTS158-2019 7.3.10 | 具有排空和冲洗的措施。 | 符合 |
|  | 泡沫混合液管道应设置泡沫栓。 | JTS158-2019 7.3.11 | 设置泡沫栓。 | 符合 |
|  | 选用的消防设备应操作灵活、可靠、坚固耐用；海港和河口港码头选用的设备，应抗盐雾腐蚀。 | JTS158-2019 7.5.1.2 | 具备抗盐雾腐蚀能力。 | 符合 |
|  | 消防设施及系统选用的灭火剂应和保护对象相适应。 | JTS158-2019 7.5.1.3 | 灭火剂为水、泡沫液，适用于本码头保护对象。 | 符合 |
|  | 油气化工码头固定式消防炮灭火系统宜具备远程控制方式，消防炮的操作应具备遥控功能。 | JTS158-2019 7.5.1.4 | 具备遥控操作功能。 | 符合 |
|  | 消防水炮应能保证流量和射程满足设计船型的全船范围，单个泊位配置的消防水炮数量不应少于两门。 | JTS158-2019 7.5.2.2 | 码头设 2 座消防炮塔。 | 符合 |
|  | 消防炮塔的高度应能满足消防炮炮口高于设计高水位时设计船型卸空状态下甲板面以上3.0m。 | JTS158-2019 7.5.2.5 | 消防炮塔的高度满足要求。 | 符合 |
|  | 消防炮水平回转中心距码头前沿线不应小于2.5m。消防炮塔的周围应设置检修通道。 | JTS158-2019 7.5.2.6 | 消防炮塔距离码头前沿2.5m，消防炮塔设置钢直梯。 | 符合 |
|  | 消防炮塔和带有消防炮的登船梯应设接地装置、防护栏杆和保护水幕。 | JTS158-2019 7.5.2.7 | 设置接地装置、防护栏杆和保护水幕。 | 符合 |
|  | 严寒、寒冷等冬季结冰地区设置的消防炮、水幕（雾）喷头和消火栓等固定消防设施应采取防冻措施。 | JTS158-2019 7.5.5 | 冬季采取排空方式防冻。 | 符合 |
|  | 消防水泵、泡沫消防水泵启动并将水或泡沫混合液输送到最远灭火点的时间不应大于 5min。 | JTS158-2019 7.5.7.1 | 启动后输送到最远灭火点的时间小于 5min。 | 符合 |
|  | 消防水泵应采用自灌式吸水。 | JTS158-2019 7.5.7.2 | 消防水泵采用自灌式吸水方式。 | 符合 |
|  | 每台消防水泵宜有独立的吸水管；两台以上成组布置时，其吸水管不应少于两条，当其中一条检修时，其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量。 | JTS158-2019 7.5.7.3 | 消防水泵进水管单独设置。 | 符合 |
|  | 成组布置的水泵，至少应有两条出水管与消防水管道连接，两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时其余出水管应能输送全部消防用水量。 | JTS158-2019 7.5.7.4 | 消防泵组出水管为两条出水管，并在连接点设置阀门，水管检修时其余出水管可输送全部消防水量。 | 符合 |
|  | 消防水泵的出水管道应设压力表和防止超压的安全设施。 | JTS158-2019 7.5.7.5 | 消防泵出口管道设置压力表和安全阀。 | 符合 |
|  | 消防水泵及稳压泵、泡沫液泵应分别设置备用泵，备用泵的能力应与主用泵的能力一致。 | JTS158-2019 7.5.8 | 消防水泵设置备用泵。 | 符合 |
|  | 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于 2min。 | JTS158-2019 7.5.9 | 消防水泵自接到启泵信号到水泵正常运转的自动 启 动 时 间 小 于2min。 | 符合 |
|  | 消防水主用泵采用电机拖动时备用泵应采用柴油机拖动。消防水主用泵采用柴油机拖动时，用泵也应采用柴油机拖动。 | JTS158-2019 7.5.10 | 消防水泵采用电动泵， 配备 662kW 的柴油发电机组做为备用电源。 | 符合 |
|  | 油气化工码头应配置火灾报警装置，火灾报警装置宜选择火灾应急广播或声光报警器、电铃和电筒等火灾报警器。设置扩音对讲的码头， 其火灾报警系统的报警器可利用扩音系统的广播功能作为应急广播。 | JTS158-2019 8.2.5 | 码头设置火灾报警装置。 | 符合 |

库区消防安全检查表

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014）和《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）编制安全检查表对库区消防系统进行检查，结果如下。

表 5.4-2  库区消防系统安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储罐泡沫灭火系统的设置类型，应符合下列规定： 地上式固定顶储罐、内浮顶油罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统。 | GB50074-2014 12.1.3 | 本项目设置低倍数泡沫灭火系统。 | 符合 |
|  | 储罐的泡沫灭火系统设置方式，应符合下列规定： 容量大于 500m³的水溶性液体地上立式储罐和容量大于 1000m³的其他甲 B、乙、丙 A 类易燃、可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统。 | GB50074-2014 12.1.4 | 本项目采用固定式泡沫灭火系统。 | 符合 |
|  | 储罐区应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规定： 1容量大于或等于3000m³或罐壁高度大于或等于15m的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统。 2容量小于3000m³且罐壁高度小于15m的地上立式储罐以及其他储罐，可设移动式消防冷却水系统。 | GB50074-2014 12.1.5 | 设半固定式消防冷却水系统。 | 符合 |
|  | 火灾时需要操作的消防阀门不应设在防火堤内。消防阀门与对应的着火储罐罐壁的距离不应小于 15m，如果有可靠的接近消防阀门的保护措施，可不受此限制。 | GB50074-2014 12.1.6 | 防火堤外消防阀门距离罐壁约 15m。 | 符合 |
|  | 一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统。 | GB50074-2014 12.2.1 | 本项目设置有独立的消防给水系统。 | 符合 |
|  | 当储罐采用固定式泡沫灭火系统时，尚应配置泡沫钩管、泡沫枪和消防水带等移动泡沫灭火用具。 | GB50074-2014 12.3.6 | 配置泡沫钩管、泡沫枪和消防水带。 | 符合 |
|  | 泡沫液储备量应在计算的基础上增加不少于100％的富余量。 | GB50074-2014 12.3.7 | 泡沫液储备量满足要求。 | 符合 |
|  | 石油库应配置灭火器。 储罐组按防火堤内面积每 400m2 应配置 1 具8kg 手提式干粉灭火器；当计算数量超过 6具时，可设 6 具。 | GB50074-2014 12.4.1、12.4.2 | 本项目罐区防火堤 外配置有干粉灭火器，配置数量满足要求。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器放置于消防器材箱，满足要求。 | 符合 |
|  | 储罐区和装卸区内，宜在四周道路设置户外 手动报警设施，其间距不宜大于100m。 | GB50074-2014 12.6.4 | 库区设置手动报警按钮 2 个。 | 符合 |
|  | 石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用受警录音电话。 储罐区、装卸区和辅助生产区的值班室内， 应设火灾报警电话。 | GB50074-2014 12.6.1 12.6.3 | 库区设值班室，有受警录音电话。装卸区和辅助生产区的值班室内设火灾报警电话。 | 符合 |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色： 1 泡沫消防水泵，泡沫液泵、泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3 当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环； 4 隐蔽工程管道可不涂色。 | GB50151-2021 3.1.2 | 泡沫系统现场涂色满足规范要求。 | 符合 |
|  | 非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固定式低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定： 1应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液； 3当选用水成膜泡沫液时，泡沫液的抗烧水平不应低于C级。 | GB50151-2021 3.2.1 | 采用6%的水成膜泡沫液，可满足要求。 | 符合 |
|  | 泡沫液宜储存在通风干燥的房间或敞棚内；储存的环境温度应符合泡沫液使用温度的要求。 | GB50151-2021 3.2.7 | 泡沫液储罐布置在房内。 | 符合 |
|  | 泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作，且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。 | GB50151-2021 3.5.1 | 泡沫液储罐采用耐腐蚀材料制作。 | 符合 |
|  | 囊式压力比例混合装置的储罐上应标明泡沫液剩余量。 | GB50151-2021 3.5.3 | 有泡沫液余量。 | 符合 |
|  | 低倍数泡沫产生器应符合下列规定： 1 固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器； 6泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口，应设置防止异物进人的金属网。 | GB50151-2021 3.6.1 | 本项目储罐泡沫发生器为横式，泡沫产生器设置金属网。 | 不符合 |
|  | 泡沫灭火系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。 | GB50151-2021 3.7.1 | 泡沫灭火系统中的控制阀门具有明显的启闭标志。 | 符合 |
|  | 低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管，且管道外壁应进行防腐处理。 | GB50151-2021 3.7.3 | 泡沫混合液管线采用钢管，管道外壁进行防腐处理。 | 符合 |
|  | 防火堤或防护区内的法兰垫片应采用不燃材料或难燃材料。 | GB50151-2021 3.7.8 | 消防系统防火堤内的法兰垫片采用不燃材料。 | 符合 |
|  | 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择，应符合下列规定： 1 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐，可选用液上喷射系统，条件适宜时也可选用液下喷射系统； 5 高度大于7m 或直径大于9m 的固定顶储罐，不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。 | GB50151-2021 4.1.2 | 该项目消防泡沫采用液上喷射方式。 | 符合 |
|  | 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量，应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。 | GB50151-2021 4.1.3 | 泡沫灭火系统按照规范要求进行设计。 | 符合 |
|  | 在固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液主管道上应留出泡沫混合液流量检测仪器的安装位置；在泡沫混合液管道上应设置试验检测口；在防火堤外侧最不利和最有利水力条件处的管道上，宜设置供检测泡沫产生器工作压力的压力表接口。 | GB50151-2021 4.1.7 | 泡沫混合液管道设置符合要求。 | 符合 |
|  | 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区，宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓，且泡沫消火栓的间距不应大于 60m。 | GB50151-2021 4.1.9 | 防火堤外设置泡沫消火栓， 间距约22m。 | 符合 |
|  | 储罐区固定式泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能。 | GB50151-2021 4.1.10 | 泡沫灭火系统预留半固定式接口。 | 符合 |
|  | 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于 5min。 | GB50151-2021 4.1.11 | 泡沫混合液泵启动后，5min 内能将泡沫混合液输送到保护对象。 | 符合 |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 1每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外； 2除立管外，其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上； 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 泡沫混合液管道的设置满足上述要求。 | 符合 |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度。 | GB50151-2021 4.2.7 | 采用金属软管连接。 | 符合 |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 设置独立的控制阀。 | 符合 |
|  | 固定式系统动力源和泡沫消防水泵的设置应符合下列规定： 6四级及以下独立石油库与油品站场、防护面积小于200㎡的单个非重要防护区设置的泡沫系统，可采用有二级供电负荷电机拖动的泡沫消防水泵供水，也可采用有柴油机拖动的泡沫消防水泵供水。 | GB50151-2021 7.1.3 | 泡沫供水泵采用电泵，并设置柴油发电机作为备用电源。 | 符合 |
|  | 泡沫消防泵站内应设置水池（罐）水位指示装置。泡沫消防泵站应设有与本单位消防站或消防保卫部门直接联络的通讯设备。 | GB50151-2021 7.1.6 | 消防水罐设置液位指示；消防泵站设置与本单位消防站直接联络的通讯设备。 | 符合 |
|  | 泡沫灭火系统水源的水质应与泡沫液的要求相适宜；水源的水温宜为 4℃～35℃。当水中含有堵塞比例混合装置、泡沫产生装置或泡沫喷射装置的固体颗粒时，应设置相应的管道过滤器。 | GB50151-2021 7.2.1 | 泡沫灭火系统水源的水质能够满足泡沫液的使用要求。 | 符合 |
|  | 配制泡沫混合液用水不得含有影响泡沫性能的物质。 | GB50151-2021 7.2.2 | 泡沫灭火系统水源的水质能够满足泡沫液的使用要求。 | 符合 |
|  | 泡沫灭火系统水源的水量应满足系统最大设计流量和供给时间的要求。 | GB50151-2021 7.2.3 | 泡沫灭火系统水量设计按照最大设计流量和供给时间设置。 | 符合 |
|  | 泡沫灭火系统供水压力应满足在相应设计流量范围内系统各组件的工作压力要求，且应有防止系统超压的措施。 | GB50151-2021 7.2.4 | 设置有安全阀等泄压设施。 | 符合 |

评价小结

依据相关规范编制安全检查表，对库区和码头消防系统进行检查分析，发现：

1）4#泊位消防系统设计符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）中对于油品码头消防系统的要求。

2）成品油库区的消防系统设置基本符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）和《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）。

检查发现问题1项：本项目储罐泡沫发生器为横式，不满足《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第3.6.1条：固定顶储罐应选用立式泡沫产生器的要求。

由于本项目成品油库消防系统建设时间较早，于2008年改造完成，其消防系统依据《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）进行设计、施工，且至今未再进行改造，本项目储罐采用横式泡沫发生器能够满足该标准规范的要求。对于不满足新规范而满足旧规范的问题，本次评价作为措施建议提出，在后期油库改扩建时进行整改。

常规防护措施、安全设施及附属设施安全性评价

码头常规防护措施、安全设施及附属设施安全检查表

依据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）、《码头附属设施技术规范》（JTJ169-2017），编制安全检查表对码头常规防护措施、安全设施及附属设施进行检查，结果如下。

表 5.5-1  码头常规防护措施、安全设施及附属设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险品码头应配备充足、合理的防毒、防化学伤害和安全防护设施。液体散货码头应配置防止溢油扩散、回收、清除的设备和器材、事故溢油监视报警系统装置和应急通讯指挥设施。 | JTS165-2013 16.3.2 | 码头配置了围油栏和吸油毡，事故溢油监视报警系统装置和应急通讯指挥设施。 | 符合 |
|  | 各类码头应根据工作环境特点配备洗眼器、淋浴器、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、防毒面具和耳塞等相应的个体防护用品；对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示说明等。 | JTS165-2013 16.4.3 | 码头设置有个体防护用品，产生职业病危害的岗位设置职业危害警示标志。 | 符合 |
|  | 油气化工码头的入口处和爆炸危险场所的入口处应设置消除人体静电的装置。 | JTS158-2019 8.3.5 | 码头入口处设置消除人体静电的装置。 | 符合 |
|  | 可能散发可燃气体的装卸码头，距输油臂水平平面 10m 范围内，可设一台检（探）测器。 | GB/T50493-2019 4.3.6 | 码头设置可燃气体报警仪。 | 符合 |
|  | 检测比重大于空气的可燃气体检（探）测器， 其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 4#泊位设置的可燃气体报警仪高度符合要求。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。 | GB/T50493-2019 6.2.1 | 可燃气体报警仪指示报警设备设置在控制室。 | 符合 |
|  | 油气化工码头与作业船舶之间应采取电气绝缘措施。装卸臂绝缘法兰或软管配带的不导电短管的电阻值不应小于 25kΩ 且不得大于 2.5MΩ。该绝缘段向船舶一侧的金属部件应与船体保持电气连续性，向码头一侧的金属部件应与码头接地装置保持电气连续性。码 头登船通道不得形成船岸之间的电气通路。 | JTS158-2019 8.3.4 | 装卸管道设置绝缘接头。 | 符合 |
|  | 油气化工码头的手动火灾报警按钮设置应符合下列规定。 - 设置固定可燃气体检测器的场所应设置手动火灾报警按钮。 8.2.4.4手动火灾报警按钮的安装高度距地面宜为 1.3m~1.5m，且应有明显的红色标志。 | JTS158-2019 8.2.4 | 码头设置手动报警按钮。 | 符合 |
|  | 对可能产生超压的工艺管道系统应设置压力监测和安全泄放装置。 | JTS165-2013 7.4.6.9 | 工艺管道设置压力 表和安全阀。 | 符合 |
|  | 易燃易爆危险品码头的入口处及有爆炸危险场所的入口处应设置消除人体静电的装置。 | JTS165-2013 5.6.1.13 | 入口处设置有消除人体静电的装置。 | 符合 |
|  | 危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合下列规定： 1、爆炸性环境内电气保护级别的选择应符合表 5.2.2-1 的规定。 2、电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系应符合表 5.2.2-2 的规定。 | GB50058-2014 5.2.2 | 爆炸危险区域内选用隔爆型防爆产品，防爆等级 ExdⅡBT4。满足爆炸危险区域电气防爆等级要求。 | 符合 |
|  | 系船设备布置应避免对码头作业产生干扰。 | JTS169-2017 4.1.3 | 系船柱的布置不影响码头作业活动。 | 符合 |
|  | 码头应设置护舷，护舷设置应根据码头结构型式、靠泊船型和靠泊方式及安装、使用和维修等要求，通过技术经济比较后确定。 | JTS169-2017 5.1.1 | 码头前沿连续设置了标准反力型橡胶护 舷，能保不同水位条件下的船舶靠泊安全。 | 符合 |
|  | 根据使用要求，护舷可采用固定式、浮式、转动式或平行移动式护舷，护舷按材料可分为橡胶护舷、聚氨酯护舷、木护舷和钢护舷等。 | JTS169-2017 5.1.2 |  | 符合 |
|  | 橡胶护舷可用于各种结构型式船舶吨级的码 头，其中模块护舷宜用于墩柱结构大型船舶渡轮等码头聚氨酯护舷可作为浮式护舷用于大水位差或有漂浮要求的码头，木护舷和钢护舷可用于特定条件下的码头。 | JTS169-2017 5.2.1 | 码头采用橡胶护舷。 | 符合 |
|  | 码头边缘宜设置护轮槛。护轮槛可采用连续式或非连续式。 | JTS169-2017 8.1.1 | 码头边缘设置有非连续式护轮槛。 | 符合 |
|  | 护轮槛高度可取 150-300mm，底部宽度可取300-400mm。 | JTS169-2017 8.1.4 | 护轮槛高度为 200mm左右。 | 符合 |
|  | 护轮槛应涂刷醒目的标志。 | JTS169-2017 8.1.6 | 涂有黄黑相间的标识。 | 符合 |
|  | 码头上应设置下列明显的安全警示标志：限制载荷标志。 | JTS169-2017 10.0.3 | 码头设置有相应的安全警示标识。 | 符合 |
|  | 人行通道、检修通道、疏散通道等应保持畅通。 | GB16994.1-2021 4.1.6 | 现场通道畅通。 | 符合 |
|  | 油气化工码头的平均照度不应低于 15 lx ，其水平照度均匀度不应低于 0.25。 | JTS158-2019 8.1.8 | 4#泊位高杆照明灯损坏。 | 不符合 |
|  | 防爆设备外壳应安装完好，连接牢固，无异常声音、振动或过热等情况。防爆设备周边应无妨碍其安全运行的杂物。 | GB16994.1-2021 4.2.3 | 防爆设备完好。 | 符合 |
|  | 凡容易发生事故的地方，应按 GB2894 的要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893 的要求涂安全色。 | GB/T12801-2008 6.8.1 | 码头设置有必要的警示标志。 | 符合 |
|  | 根据生产特点，采取相应措施，保证作业环境的气象条件符合防寒、防暑、防湿的要求。根据寒暑季节和生产特点，对室外作业，采取防寒保暖、防雨、防风、防雷电、防湿和防暑降温措施，并设置休息场所。 | GB/T12801-2008 6.6.2/6.6.3 | 该项目为员工配备了合适、合格的劳保用品。 | 符合 |
|  | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一直。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘局地面的高度不宜小于 2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 | GB2894-2008 8 | 现场检查，标志牌安装高度、悬挂位置符合标准要求。 | 符合 |
|  | 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体 上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | GB2894-2008 9.2 | 标志牌的设置满足规范要求。 | 符合 |
|  | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》第十九条 | 码头进行防雷装置检测，检测报告在有效期内。 | 符合 |

库区常规防护措施、安全设施及附属设施安全检查表

依据《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等规范编制安全检查表对库区安全设施进行检查，结果如下。

表 5.5-2  库区常规防护措施、安全设施及附属设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防爆、防雷、防静电系统安全检查 |  |  |  |
| 1） | 防爆 |  |  |  |
|  | 危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合表 5.2.2-1 规定。 | GB50058-2014 5.2.2 | 危险区域使用的电气设备符合使用场所的要求。 | 符合 |
|  | 防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。 | GB50058-2014 5.2.3 | 现场电气设备防爆等级为 Exd ⅡBT4，满足规范要求。 | 符合 |
|  | 安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料，其规格型号必须符合设计文件规定。防爆设备应有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号。 | GB50093-2013 10.1.2 | 查现场，装置所采用的防爆设备均有铭牌和防爆标志。 | 符合 |
|  | 当防爆仪表和电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封阁的一个孔应密封一根电缆。 | GB50093-2013 10.1.3 | 库区消防泵房防爆接线箱空余接头未做防爆密封。 | 不符合 |
|  | 当电缆桥架或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时，在分隔间壁处必须做充填密封。 | GB50093-2013 10.1.5 | 电缆沟敷设满足要求。 | 符合 |
|  | 用于火灾危险环境的装有仪表及电气设备的箱、盒等，应采用金属制品。 | GB50093-2013 10.1.9 | 库区内装有仪表及电气设备的箱、盒采用金属制品。 | 符合 |
| 2） | 防雷 |  |  |  |
|  | 钢油罐必须做防雷接地，接地点不应少于2 处。 | GB50074-2014 14.2.1 | 储罐设置防雷接地点大于 2 处。 | 符合 |
|  | 钢油罐接地点沿油罐周长的间距，不宜大于 30m，接地电阻不宜大于 10Ω。 | GB50074-2014 14.2.2 | 钢油罐接地点间距不大于30m，接地电阻不大于 10Ω。 | 符合 |
|  | 储存可燃油品的钢油罐不应装设接闪杆（网），但必须做防雷接地。 | GB50074-2014 14.2.4 | 储罐设防雷接地系统。 | 符合 |
|  | 14.2.7 储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体做电气连接。 4.1.5 与金属储罐相接的电气、仪表配线应采用金属管屏蔽保护。配线金属管上下两端与罐壁应做电气连接。在相应的被保护设备处，应安装与设备耐压水平相适应的浪涌保护器。 | GB50074-2014 14.2.7 GB15599-2009 4.1.5 | 油罐附件与储罐体做电气连接。 | 符合 |
|  | 在爆炸危险区域内的工艺管道， 应采取下列防雷措施： 1 工艺管道的法兰连接处应跨接。当不少于5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 2 平行敷设于地上或管沟的金属管道，其净距小于 100mm 时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于 30m。管道交叉点净距小于 100mm 时，其交叉点应用金属线跨接。 | GB50074-2014 14.2.12 | 爆炸区域内的管线、阀门防雷措施满足该条要求。 | 符合 |
|  | 接闪杆（网、带）的接地电阻，不宜大于10Ω。 | GB50074-2014 14.2.13 | 避雷带接地电阻经检验单位检验合格。 | 符合 |
|  | 金属储罐应作环型防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀或对称布置，其罐壁周长间距不应大于 30m，接地体距罐壁的距离应大于 3m。 | GB15599-2009 4.1.2 | 储罐设置防雷接地，接地点大于 2 个且均匀分布，接地点间距不大于 30m。 | 符合 |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 储罐阻火器、呼吸阀等金属附件与罐体做等电位连接。 | 符合 |
|  | 生产装置 380V、220V 供配电系统宜采用TN-S 系统，供电系统的电缆金属外皮或金属保护管两端应接地，在各被保护的设备处，应安装与设备耐压水平相适应的浪涌保护器。 | GB15599-2009 4.6.5 | 库区供电系统采用 TN-S 系统，供电系统的电缆金属外皮或金属保护管两端 均接 地。 | 符合 |
|  | 输油管路可用其自身作接闪器，其弯头、阀门、金属法兰盘等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω 时，连接处应用金属线跨接，连接处应压接接线端子。对有不少于五根螺栓连接的金属法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接，但应构成电气通路。 | GB15599-2009 4.7.1 | 输油管线阀门、弯头、法兰等采用跨接等形式进行等电位连接。 | 符合 |
|  | 4.7.2 管路系统的所有金属件，包括护套的金属包覆层，应接地。管路两端和每隔 200m～300m 处，以及分支处、拐弯处均应有接地装置。接地点宜在管墩处，其冲击接地电阻不得大于10Ω。 14.3.10 地上或非充沙管沟敷设的输油管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔 200～300m 处，应设置防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置。 | GB15599-2009 4.7.2 GB50074-2014 14.3.10 | 罐区工艺管线防静电和防感应雷的接地装置满足要求，接地电阻经检验单位检验合格。 | 符合 |
|  | 每年雷雨季节之前，应检查、维修防雷电设备和接地。 | GB15599-2009 5.1 | 每年雷雨季节前，对防雷设备和接地系统进行维护，并经检验单位检验。 | 符合 |
| 3） | 防静电 |  |  |  |
|  | 供电电压高于 36V 的现场仪表的外壳、仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地。 | GB50093-2013 10.2.1 | 仪表采用接地措施。 | 符合 |
|  | 储存甲、乙、丙 A 类油品的钢油罐，应采取防静电措施。 | GB50074-2014 14.3.1 | 储罐防雷接地装置兼作防静电接地措施。 | 符合 |
|  | 钢油罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。 | GB50074-2014 14.3.2 | 储罐防雷接地装置兼作防静电接地措施。 | 符合 |
|  | 下列甲、乙、丙 A 类油品（原油除外）作业场所，应设消除人体静电装置： 1 泵房的门外。 2 储罐的上罐扶梯入口处。 3装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。 4码头上下船的出入口处. | GB50074-2014 14.3.14 | 泵房门外及储罐的上罐扶梯入口处设置消除人体静 电装置。 | 符合 |
|  | 从支撑体接地端子至接地主干线或接地导体之间的接地线宜采用不小于16mm2软铜线，两端焊接“铜鼻子”，采用不小于M10的不锈钢螺栓加不锈钢防松垫片连接。 | SY/T7354-2017 4.2 | 接地符合要求。 | 符合 |
|  | 专设引下线不应少于两根，并应沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 18m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距。专设引下线的平均间距不应大于 18m。 | GB50057-2010 4.3.3 | 建筑物的防雷接地设施满足要求，并经检验合格。 | 符合 |
| 二 | 可燃气体泄漏检测报警仪布防安全检查 |  |  |  |
|  | 报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备。 | GB/T50493-2019 3.0.3 | 报警信号发送至有人值守的控制室。 | 符合 |
|  | 可燃气体检（探）测器应采用国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。 | GB/T50493-2019 3.0.5 | 可 燃 气 体探测器选用符合要求。 | 符合 |
|  | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器。 | GB/T50493-2019 3.0.6 | 设置固定式可燃气体检测器。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用 UPS 电源装置供电。 | GB/T50493-2019 3.0.9 | 可燃气体检测报警系统采用不间断电源（ UPS ） 供电。 | 符合 |
|  | 下列可能泄漏的可燃气体的主要释放源应布置检（探）测点： - 气体压缩机和液体泵的动密封； - 液体采样口和气体采样口； - 液体排液（水）口和放空口； 经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。 | GB/T50493-2019 4.1.3 | 在泵的密封处、设备和管道的法兰和阀门组处设置可燃气体检测报警装置。 | 符合 |
|  | 液化烃、甲 B、乙 A 类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 罐区设置可燃气体探测器，可燃气体检测点与释放源的距离不大于 10m。 | 符合 |
|  | 检测比重大于空气的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 可燃气体检测仪探头高度距地坪约 0.5m。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。 | GB/T50493-2019 6.2.1 | 可燃气体报警仪指示报警设备设置在控制室。 | 符合 |
| 三 | 事故水池安全检查 |  |  |  |
|  | 库区内应设置漏油及事故污水收集系统。收集系统可由罐组防火堤、罐组周围路堤式消防车道与防火堤之间的低洼地带、雨水收集系统、漏油及事故污水收集池组成。 | GB50074-2014 13.4.1 | 建有事故污水池。 | 符合 |
|  | 一、二、三、四级石油库的漏油及事故污水收集池容量，分别不应小于1000m3，750m3，500m3、300m3。 | GB50074-2014 13.4.2 | 四级油库，污水池容量为 1300m3。 | 符合 |
| 四 | 固定登高梯、防护栏杆安全检查 |  |  |  |
|  | 立式储罐应设上罐的梯子、平台和栏杆。高度大于 5m 的立式储罐，应采用盘梯。 | GB50074-2014 6.4.1 | 储罐设置有盘梯、栏杆、罐顶护栏。 | 符合 |
|  | 储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏；测量孔处应设测量平台。 | GB50074-2014 6.4.2 | 设防滑踏步、护栏和测量平台。 | 符合 |
|  | 梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼。 | GB4053.1-2009 5.3.2 | 库区建筑物等安全护笼设置满足规范要求。 | 符合 |
|  | 钢斜梯应采用焊接连接，焊接要求应符合GB 50205 的规定。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | GB4053.2-2009 4.4.1 | 钢斜梯采用焊接连接。 | 符合 |
|  | 梯宽不大于 1100mm 两侧敞开的斜梯，应在两侧均安装扶手。 | GB5043.2-2009 5.6.3 | 库区内扶梯设置满足规范要求。 | 符合 |
|  | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | GB4053.3-2009 4.1.2 | 设置带踢脚板的防护栏杆。 | 符合 |
|  | 盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 盘梯支撑在罐壁上，下端与罐基础上表面有距离。 | 符合 |
|  | 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑，无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | GB4053.3-2009 4.5.2 | 现场检查，防护栏杆无外部缺陷。 | 符合 |
|  | 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于 2 米时，防护栏杆高度应不低于900mm。 | GB4053.3-2009 5.2.1 | 防护栏杆高度符合要求。 | 符合 |
| 五 | 安全标志、安全色安全检查 |  |  |  |
|  | 管道标志应包括介质流向、标志色、文字色及文字。标志色和文字色应反映输送物料的特性，并应符合表6.2.1的规定；标志文字应注明介质名称。 | SH/T3043-2014 6.2.1 | 库区部分管道的介质流向褪色，标识不清。 | 不符合 |
|  | 安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作， 一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。 | GB2894-2008 6.2 | 安全标志牌材质符合标准要求。 | 符合 |
|  | 标志牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。 | GB2894-2008 6.3 | 标志牌图 形清晰，符合标准要求。 | 符合 |
|  | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一直。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘局地面的高度不宜小于 2m； 局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 | GB2894-2008 8 | 标志牌安 装高度、悬挂位置符合标准要求。 | 符合 |
|  | 标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。 | GB2894-2008 9.1 | 在醒目地方设置安全警示标示牌。 | 符合 |
|  | 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动， 影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | GB2894-2008 9.2 | 标志牌的设置满足规范要求。 | 符合 |
|  | 使用安全色时要考虑周围的亮度及同其他颜色的关系，要使安全色能正确辨认。 | GB2893-2008 A.3 | 安全色能够正确辨认。 | 符合 |
|  | 凡涂有安全色的部位，每半年应检查一次，应保持整洁、明亮，如有变色、褪色等不符合安全色范围，逆反射系数低于70%或安全色的使用环境改变时，应及时重涂或更换，以保证安全色正确、醒目，达到安全警示的目的。 | GB2893-2008 A.4 | 安全色正确、醒目。 | 符合 |
|  | 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合 GB5768 的规定。 | GB4387-2008 6.1.3 | 库区内设警示牌。 | 符合 |

评价小结

依据相关规范编制安全检查表，对库区和码头常规安全防护设施、安全设施、附属安全设施进行检查分析，检查发现问题3项：

1）4#泊位高杆照明灯损坏，不符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）第 8.1.8条：油气化工码头的平均照度不应低于 15 lx ，其水平照度均匀度不应低于 0.25的要求。

2）库区消防泵房防爆接线箱空余接头未做防爆密封，不符合《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013） 第10.1.3条：当防爆仪表和电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆的要求。

3）库区部分管道的介质流向褪色、标识不清，不符合《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》（SH/T3043-2014）第6.2.1条：管道标志应包括介质流向、标志色、文字色及文字的要求。

配套设施安全评价

配套设施安全检查表

依据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）等规范，编制安全检查表对码头和库区配套设施进行检查，结果如下。

表 5.6-1  配套设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供配电系统 |  |  |  |
|  | 除泡沫液泵和消防水泵以外的消防供电应满足下列要求： （1）甲 A 类码头，甲 B 和乙类的特级和一级码头，按一级负荷供电； （2）甲 B 和乙类的二级和三级码头，丙类码头，按不低于二级负荷供电。 | JTS158-2019 8.1.1.3 | 消防设施的用电负荷等级为二级，其他为三级负荷。 | 符合 |
|  | 消防用电设备应采用专用的供电回路，发生火灾切断生产用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显的标志。 | JTS158-2019 8.1.3 | 消防设施引入一条专用供电线路，另设一台 662kW 的柴油发电机组做为备用电源。 | 符合 |
|  | 消防用电设备的两个电源，应在最末一级配电箱处自动切换。自备应急电源系统，应设有自动启动装置。 | JTS158-2019 8.1.4 | 配电室消防用电设备的两个电源可自动切换。 | 符合 |
|  | 消防配电线路应采用耐火铜芯电线电缆，其他配电线路宜采用阻燃或耐火铜芯电线电缆。 | JTS158-2019 8.1.5 | 电缆采用阻燃铜芯电缆。 | 符合 |
|  | 油气化工码头的引桥、引堤和工作平台区域的供电电缆可与工艺管道同架敷设，但不得与工艺管道、热力管道敷设在同一管沟内。 | JTS158-2019 8.1.6 | 电力电缆采用直埋或穿钢管埋地敷设。 | 符合 |
|  | 供配电电缆宜采用带盖板的桥架或保护钢管敷设。 | JTS158-2019 8.1.7.1 |  | 符合 |
|  | 供配电电缆采用电缆沟敷设时，应采取防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。 | JTS158-2019 8.1.7.3 | 电缆沟内填砂。 | 符合 |
|  | 进出设备设施基础的电缆应穿钢管保护。 | JTS158-2019 8.1.7.6 | 进出设备设施基础的电缆采用穿钢管保护。 | 符合 |
|  | 消防水泵房、生产及消防控制室、变配电间、泡沫间和应急电源设备间等场所应设置事故照明，其照度不应低于正常照明的照度值。事故照明供电支线应接于消防配电线路上。 | JTS158-2019 8.1.9 | 按要求设置事故照明。 | 符合 |
|  | 石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。 | GB50074-2014 14.1.5 | 配电电缆采用直埋或电缆沟充砂敷设。 | 符合 |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室为砖混结构，耐火等级不低于二级。 | 符合 |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室门窗符合要求。 | 符合 |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆穿墙处按要求进行封堵。 | 符合 |
| 二 | 通信与监控系统 |  |  |  |
|  | 油气化工码头应设置直通报警的有线电话， 并应配备必要的防爆型无线电通信器材。 | JTS158-2019 8.5.2 | 在控制室内设有报警电话，并配备无线对讲机。 | 符合 |
|  | 二级及以上的油气化工码头应设置工业电视系统，三级码头宜设置工业电视系统。工业电视监视的范围宜包括码头工作平台区域、系缆区域、通道人口、消防控制室、泡沫间、消防水泵房和靠泊船舶的甲板面。 | JTS158-2019 8.5.3 | 码头、库区设置工业电视监控系统。 | 符合 |
|  | 用于消防监控的工业电视系统应按消防负荷供电。 | JTS158-2019 8.5.4 | 消防监控系统采用不间断电源供电。 | 符合 |
|  | 设置在爆炸危险区域内的甚高频无线电话设备应采用本安型。 | JTS158-2019 8.5.6 | 爆炸危险区域内无线电话设备采用本安型。 | 符合 |
|  | 油气化工码头消防通信电缆或光缆应采用耐火型线缆，线缆的敷设应符合第 8.1.7 条的规定。 | JTS158-2019 8.5.7 | 码头消防通信电缆采用耐火型。 | 符合 |
|  | 液体化工码头宜设置工业电视监视系统。 | JTS 165-2013 13.4.6 | 码头和罐区均设有 视频监控系统。 | 符合 |
| 三 | 给排水 |  |  |  |
|  | 港口应设置给水、排水设施，其能力应满足船舶、生产、生活、环境保护、消防等用水和雨水、生活污水、生产废水等排放的要求。 | JTS165-2013 9.1.1 | 码头和库区设置给水、排水设施，能力满足需要。 | 符合 |
|  | 港口水源的选择，宜选用城市自来水。当需 设置独立水源时，应进行技术经济论证。对喷洒、降尘、冲洗、绿化和消防等低质用水，应因地制宜广辟水源。油品码头的消防用水及其应急、备用水源亦可直接采用海 水。 | JTS165-2013 9.1.2 | 码头和库区水源采用城市自来水。 | 符合 |
|  | 配水管网应布置成环状。当需要采用枝状布 置时，也应考虑港口发展后有连成环状管网的可能。 | JTS165-2013 9.2.19 | 库区和码头给水管网采用生产、生活与消防分开的给水系统，消防管网成环状布置。 | 符合 |

评价小结

依据相关规范编制安全检查表，对库区和码头配套设施进行检查。经检查，该码头和库区配套设施符合标准规范要求，能够满足生产运行需要。

特种设备、强制检定设备安全评价

设备设施检验检测情况

1）储罐定期检测

船舶中心参照《港口危险货物常压储罐检测工作指南》，依据相关标准规范，对储罐开展安全检查检测，实施例行检查、年度检查和定期检测。船舶中心委托山东海光工程检验检测有限公司对 3 座柴油储罐进行了定期检验，于2022年3月14日出具《常压储罐定期检验报告》，检查结论为：继续使用；下次检验日期：2025年3月。

储罐定期检验报告见附件10。

2）成品油压力管道

本项目柴油管道已办理压力管道使用登记，使用登记证编号：管30鲁F00166（18），2023年8月由胜利油田特种设备检验所出具《工业管道定期检验报告》，检验结论：安全等级状况为 2  级，基本符合要求，下次检验日期为 2026年 08 月。

管道使用登记证及检验报告见附件11。

3）压力容器特种设备

本项目涉及压力容器主要为储气罐、吸附塔等，均已办理注册登记，并定期检验检测合格，在有效期内。

本项目特种设备台账及检测报告见附件12。

4）安全设施及安全附件

成品油库及码头配备有安全阀、压力表、液压安全阀、阻火器、便携式/固定式可燃气体检测报警仪等安全设施/安全附件，定期进行检验检测，在有效期内。

本项目涉及安全设施及安全附件台账及检测报告见附件13。

安全设施/安全附件实行安全监督和专业管理相结合的管理方法。各种安全装置有专人负责管理，按规定经常检查和维护保养。各种安全装置建立档案编入设备检修计划，定期检修。各类设施主管人员对主管的安全装置定期进行专业检查校验，并将检查、校验情况载入档案。

5）防雷防静电设施检验

2024 年 6 月，船舶中心委托中石化（山东）检测评价有限公司对成品油库区、4#泊位进行了防雷、防静电检测，检测结果：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。检测有效期至2024年11月8日。

防雷装置定期检测报告见附件15。

6）码头设施检测评估

为保障码头泊位安全使用，船舶中心委托交通运输部天津水运工程科学研究所对龙口胜利港2#码头结构安全性、适用性和耐久性进行了评估，并于2021年7月出具了《龙口胜利港2#码头检测与评估报告》。评估结论：2#码头原建段（本项目4#泊位属于2#码头原建段）安全性等级为A级（安全性符合国家有关标准要求，具有足够的承载能力，不必采取措施），适用性等级为B级（建筑物整体完好，变形、位移略超出设计允许范围，但不影响正常使用，宜加强监测，视情况采取维护措施），耐久性等级为B级（材料劣化度符合B级标准规定，耐久性不满足设计使用年限要求，结构损伤尚不影响承载能力，及时采取修复措施）。船舶中心按照检测评估结论的要求，采取相应措施，对码头耐久性破损进行了修复，对码头定期进行位移、倾斜、沉降观测。

2#码头检测评估报告见附件24。

特种设备、强制检定设备安全检查表

表 5.7-1  特种设备、强制检定设备安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 现场检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十三条 | 特种设备均在使用所在地市场监督管理局进行登记注册。 | 符合 |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十四条 | 特种设备安全管理人员取得相应资格。 | 符合 |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十五条 | 开展日常检查和维护保养，并按国家规定进行定期检验。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 特种设备均取得使用登记证。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十四条 | 公司制定有相应的特种设备管理制度 和操作规程。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十五条 | 公司建有特种设备档案。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十九条 | 定期维保、校验，有相关记录。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备定期检验。 | 符合 |
|  | 特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 | 《特种设备安全监察条例》 第5 条 | 建立有相关制度。 | 符合 |
|  | 特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 | 《特种设备安全监察条例》 第15 条 | 经查阅资料，特种 设备相关文件齐全。 | 符合 |
|  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》 第25 条 | 该项目的特种设备均已办理使用登记证，登记标志均置于特种设备的显著位置。 | 符合 |
|  | 管道定期检验分为在线检验和全面检验。 在线检验是在运行条件下对在用管道进行的检验，在线检验每年至少 1 次（也可称为年度检验）。 | 《压力管道安全 技术监察规程 工业管道》 第一百一十六条 | 压力管道每年进行 一次年度检验。 | 符合 |
|  | 压力表的检定周期一般不超过六个月。 | 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 7.5 | 经检查，压力表在检验周期内。 | 符合 |
|  | 安全阀应当定期进行校验，一般每年至少校验一次。 | 《安全阀安全技术监察规程》 第一百一十四条 | 安全阀校验在有效期内。 | 符合 |

评价小结

1）公司柴油管道、氮气储罐等特种设备的定期进行日常检查和维护保养，并按国家规定进行定期检验，特种设备管理符合《特种设备安全法》的要求。

2）公司特种设备管理人员均经过培训并取得相关证书。

3）公司现有特种设备均进行了登记注册，定期检测，检验在有效期内，建立有特种设备档案；各类安全设施均按要求配备并定期检测。特种设备、强制检定设备的管理符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全技术状况评价小结

本章采用安全检查表评价法对船舶中心成品油库区和 4#泊位周边环境及总平面布置、装卸储运工艺设备设施、船舶靠离泊、消防系统、安全防护设施（防爆、防雷防静电、可燃气体报警仪布置、固定式登高梯、防护栏杆、安全色、安全标志）、配套设施（供配电系统、通信和控制系统、给排水系统）等方面进行检查，检查结果汇总如下。

表 5.8-1  安全技术状况评价安全检查表检查结果汇总表

| 序号 | 检查内容 | 检查条数 | 符合项 | 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边环境及总平面布局安全性评价 | 36 | 36 | 0 |
| 2 | 装卸储运工艺设备设施安全性评价 | 59 | 59 | 0 |
| 3 | 船舶靠离泊安全评价 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | 消防安全评价 | 74 | 73 | 1 |
| 5 | 常规防护措施、安全设施及附属设施安全性评价 | 79 | 76 | 3 |
| 6 | 配套设施安全评价 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | 特种设备、强制检定设备安全评价 | 14 | 14 | 0 |
| 合 计 |  | 296 | 292 | 4 |

问题如下：

1）本项目储罐泡沫发生器为横式，不满足《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第3.6.1条：固定顶储罐应选用立式泡沫产生器的要求。

2）4#泊位高杆照明灯损坏，不符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158-2019）第 8.1.8条：油气化工码头的平均照度不应低于 15 lx ，其水平照度均匀度不应低于 0.25的要求。

3）库区消防泵房防爆接线箱空余接头未做防爆密封，不符合《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013） 第10.1.3条：当防爆仪表和电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆的要求。

4）库区部分管道的介质流向褪色、标识不清，不符合《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》（SH/T3043-2014）第6.2.1条：管道标志应包括介质流向、标志色、文字色及文字的要求。

上述4项不符合项中，其中第1 项为不符合《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）新规范要求的内容，由于本项目成品油库消防系统建设时间较早，于2008年改造完成，其消防系统依据《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）进行设计、施工，且至今未再进行改造，本项目储罐采用横式泡沫发生器能够满足该标准规范的要求。对于不满足新规范而满足旧规范的问题，本次评价作为措施建议提出，在后期油库改扩建时进行整改。

其余3项不符合项作为隐患在本报告第8章中提出。

安全生产管理状况评价

企业资质

涉及企业机密，不予公开。

企业营业执照、相关资质证书见附件2、附件3。

根据《港口危险货物安全管理规定》、《港口经营管理规定》的要求，对危险货物经营人的资质条件进行检查，结果如下。

表 6.1-1  企业资质条件符合性安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从事港口经营（港口拖轮经营除外），应当具备下列条件： （一）有固定的经营场所； （二）有与经营范围、规模相适应的港口设施、设备，其中：1.码头、客运站、库场、储罐、污水处理设施等固定设施应当符合港口总体规划和法律、法规及有关技术标准的要求； （三）有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员； （四）有健全的经营管理制度和安全管理制度以及生产安全事故应急预案，应急预案经专家审查通过；依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员。 | 《港口经营管理规定》第七条 | ①该公司具有固定的经营场所；②该公司码头符合港口总体规划和有关技术标准的要求；③ 该公司配备专业技术人员和管理人员；④该公司设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，按照码头作业货种要求制定有相应的安全管理制度，编制有相 应的应急预案。 | 符合 |
| 2 | 从事危险货物港口作业的经营人（以下简称危险货物港口经营人）除满足《港口经营管理规定》规定的经营许可条件外，还应当具备以下条件： （一）设有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； （二）具有健全的安全管理制度、岗位安全责任制度和操作规程； （三）有符合国家规定的危险货物港口作业设施设备； （四）有符合国家规定且经专家审查通过的事故应急预案和应急设施设备； （五）从事危险化学品作业的，还应当具有取得从业资格证书的装卸管理人员。 | 《港口危险货物安全管理规定》 第二十一条 | ①公司设有安全生产管理机构，配备有安全生产管理人员；②制定有安全管理制度、安全责任制和操作规程；③设备设施满足码头装卸要求；④编制有事故应急 预案，配备有应急设施设备；⑤主要负责人、危险货物装卸管理人员、危险货物运输岸上管理人员持证上岗。 | 符合 |

检查结果：根据《港口危险货物安全管理规定》和《港口经营管理规定》对申请危险货物经营人的资质条件进行检查，经检查，海洋石油船舶中心具备从事危险货物港口作业的经营人所需满足的条件。

安全生产管理组织机构

涉及企业机密，不予公开。

企业设置安全管理机构及配备专职安全管理人员文件见附件4，安全总监任职文件见附件5。

根据《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规的要求，编制安全检查表，对企业安全生产管理机构设置情况进行检查，结果如下。

表 6.2-1  安全生产管理机构符合性安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第二十四条 | 船舶中心设置安全管理办公室，配备专职安全管理人员。 | 符合 |
| 2 | 矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工、粉尘涉爆、涉氨制冷单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及使用危险物品从事生产且使用量达到规定数量的单位（以下统称高危生产经营单位），应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》 第十九条 | 船舶中心设置安全管理机构，配备专职安全管理人员。 | 符合 |
| 3 | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 《山东省安全生产条例》 第二十一条 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第十三条 | 船舶中心设置安全总监。 | 符合 |
| 4 | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 《山东省安全生产条例》 第二十二条 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第十四条 | 船舶中心设置安全生产委员会。 | 符合 |
| 5 | 矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工、粉尘涉爆、涉氨制冷单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位，以及企业和从业人员达到一定规模和数量（含下属子公司、分公司从业人员）的其他生产经营单位，依法应当设置安全总监。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法 （试行）的通知》第四条 | 船舶中心设置安全总监。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位安全总监的任免，应当书面报告负有安全生产监督管理职责的部门和应急管理部门。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法 （试行）》 第十一条 | 进行了书面告知。 | 符合 |
| 7 | 矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工、粉尘涉爆、涉氨制冷单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及使用危险物品从事生产且使用量达到规定数量的单位（以下统称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员； （四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第十条 | 设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员。 | 符合 |

检查结果：海洋石油船舶中心建立了安全生产（QHSE）委员会，设置安全管理机构、配备安全总监、专职安全生产管理人员和注册安全工程师，符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程

安全生产责任制

2022年11月10日，海洋石油船舶中心下发了《关于印发<海洋石油船舶中心安全环保责任制管理细则>的通知》（胜海船发〔2022〕54号），按照“党政同责，一岗双责”“三管三必须”的原则，明确了中心主要负责人、安全总监、中心机关部门及各单位的安全生产责任清单。

港务管理中心成立后，及时修订了安全生产责任制，编制了港务管理中心领导班子、各机关科室、各基层班站全员安全生产责任清单。

安全生产管理制度

海洋石油船舶中心贯彻执行胜利油田分公司的各项安全管理制度，同时根据生产作业特点制定有各项安全管理制度，制度类型包括安全生产会议、安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援、单位负责人现场带班、变更管理等制度。海洋石油船舶中心主要安全管理制度见表2.13-1。

综上所述，船舶中心制定执行的安全生产管理制度能够满足生产运行需要，满足《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等文件的要求。

操作规程

船舶中心结合生产运行实际，制定了各项安全操作规程，内容详细、可操作性强，符合标准和文件的有关规定，主要操作规程目录见表2.13-2。

安全检查表

根据《安全生产法》、《港口危险货物安全管理规定》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法规、规章的要求，编制安全检查表，对安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程进行检查，结果如下。

表 6.3-3  安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《安全生产法》 第四条 | 船舶中心建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和双重预防机制。 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《安全生产法》 第二十二条 | 明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，定期考核。 | 符合 |
| 3 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 | 《安全生产法》 第四十一条 | 建立有安全风险分级管控和隐患排查治理制度。 | 符合 |
| 4 | 危险货物港口建设项目的建设单位和港口经营人应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《港口危险货物安全管理规定》 第三条 | 船舶中心建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和双重预防机制。 | 符合 |
| 5 | 生产经营单位应当制定本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》 第十五条 | 建立有上述安全生产规章制度。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省安全生产条例》 第十六条 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 编制有全员安全生产责任清单。 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家标准或者行业标准，根据本单位的特点、危险程度和生产经营范围等情况，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产规章制度和安全操作规程。 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。事故风险单一、危险性小的小型、微型企业，可以根据本单位实际制定综合性的安全生产规章制度。 安全操作规程应当明确安全操作流程、安全作业条件、作业防护要求、禁止事项、现场应急处置措施等内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第八条 | 制定有符合要求的安全生产规章制度和安全操作规程。 | 符合 |
| 8 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立有安全风险分级管控制度。 | 符合 |
| 9 | 高危生产经营单位应当建立和落实单位负责人现场带班制度，制定带班计划和考核奖惩办法，并接受从业人员监督。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患；；发现事故险情或者事故时，及时组织现场人员撤离，并进行妥善处置。 | 《山东省安全生产条例》 第三十三条 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十九条 | 建立有负责人现场带班制度。 | 符合 |
| 10 | 危险货物港口经营人应当建立安全风险分级管控制度，开展安全生产风险辨识、评估，针对不同风险，制定具体的分级管控措施，落实管控责任。 危险货物港口经营人应当建立健全并落实事故隐患排查治理制度，定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 | 《港口危险货物安全管理规定》 第五十四条、第五十八条 | 建立有安全风险分级管控和隐患排查治理制度。 | 符合 |

评价小结

检查结果：该公司的安全环保责任制健全、安全生产规章制度齐全并符合港口安全生产管理的需要，且根据该工程生产工艺及安全特点，针对作业环节及作业岗位制定了相应的操作规程。从制定的安全生产管理制度和操作规程来看，较为完善全面， 具有一定的针对性、可操作性，并保持持续改进，符合《安全生产法》等法律法规要求和港口危险货物作业实际。

评价认为上述制度是该公司安全运营重要的安全管理依据，完善的安全生产责任制和安全管理规章制度、系统的安全作业操作规程，对于规范危险货物装卸作业的安全生产、保障生产人员及设备设施的安全，有着极为重要的作用。安全管理制度与安全作业操作规程的建立只是安全生产的基础，若要防止事故的发生，保证企业能进行正常的生产运营，关键还在于安全管理制度和工艺操作规程的落实，对此，公司领导应予以足够的重视，狠抓各项安全管理制度和工艺操作规程的落实，加强对职工的安全教育和操作培训工作，方可真正保证公司安全运行。

从业人员资格及持证情况

1）危险货物水路运输安全管理人员

船舶中心主要负责人、安全管理人员、码头管理人员经港航主管部门考核合格，其中港务管理中心经理薛军、书记张涛于2024年4月新上任，目前暂未取得港口危货作业单位主要安全管理人员证书。

2）危险货物水路运输装卸管理人员

港务管理中心3人取得危险货物水路运输装卸管理人员证书，持证上岗，证书在有效期内。

3）特种作业人员

特种作业人员涉及4名高、低压电工作业人员，特种设备安全管理人员3名，均经有关部门组织培训考核合格，持证上岗，证书在有效期内。

企业主要负责人及安全管理人员文件见附件6，特种作业人员及特种设备安全管理人员证书见附件7。

海洋石油船舶中心从业人员资格证书类型及数量满足运行需求，符合国家法律法规及标准规范的要求。

根据《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》等法律法规、规章的要求，编制安全检查表，对从业人员资格及持证情况进行检查，检查结果如下。

表 6.4-1  从业人员资格及持证情况安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第二十七条 | 主要负责人和安全安全总监经烟台市交通运输局考核合格。 港务管理中心经理薛军、书记张涛于2024年4月新上任，目前暂未取得港口危货作业单位主要安全管理人员证书。 | 不符合 |
| 2 | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 |  |  |
| 3 | 港口危货储存单位主要安全管理人员应当按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，经安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》 第六条 |  |  |
| 4 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第三十条 | 特种作业人员经培训合格，取得证书后上岗。 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 |  |  |
| 6 | 从事危险货物港口作业的经营人（以下简称危险货物港口经营人）除满足《港口经营管理规定》规定的经营许可条件外，还应当具备以下条件： （五）从事危险化学品作业的，还应当具有取得从业资格证书的装卸管理人员。 | 《港口危险货物安全管理规定》 第二十一条 | 危险货物装卸管理人员按照规定经考核合格后持证上岗。 | 符合 |
| 7 | 装卸管理人员、申报员、检查员应当按照本规定经考核合格，具备相应从业条件，取得相应种类的《危险化学品水路运输从业资格证书》，方可从事相应的作业。 | 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》 第十二条 |  |  |
| 8 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十四条 | 特种设备管理人员、操作人员均取得相应合格证书。 | 符合 |
| 9 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员， 不得上岗作业。 | 《安全生产法》第二十八条 | 该公司制定了培训制度，定期对从业人员开展安全教育和培训。 | 符合 |
| 10 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 | 《安全生产法》第五十八条 |  |  |
| 11 | 危险货物水路运输企业应当对危险货物水路运输从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训，制定培训计划，安排安全生产培训经费，建立培训管理档案。 危险货物水路运输从业人员应当接受教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。 | 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第四条 | 该公司对危险货物水路运输从业人员进行相关安全教育，建立培训管理档案。 | 符合 |
| 12 | 从事港口危险货物储存作业的港口经营人应当加强经考核合格的主要安全管理人员的继续教育， 及时更新法制、安全、业务方面的知识与技能。 | 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》 第十一条 | 该公司对主要安全管理人员制定继续教育计划并实施培训，及时更新法制、安全、业务方面的知识与技能。 | 符合 |

检查结果：该公司主要负责人及岗位操作人员均按相关要求参加安全培训，并经考核取得安全资格证书。公司定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，取得相关工种的专业合格证书，持证上岗。

检查发现问题1项：港务管理中心经理薛军、书记张涛于2024年4月新上任，目前暂未取得港口危货作业单位主要安全管理人员证书。

安全教育培训

1）船舶中心安全教育培训执行《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司安全培训与安全能力提升管理实施细则》（胜油局发〔2021〕20号）， 安全（QHSE） 管理督察部负责收集、整理、汇总各三级单位上报的安全培训需求，编制并下达年度安全教育培训计划，协助培训主管部门共同做好安全培训教育工作，负责对安全教育培训效果实施监督管理和检查考核。基层单位专职安全管理人员负责组织实施本单位安全生产培训。各部门制定培训需求报安全（QHSE） 管理督察部并协助做好人员培训工作。

2）每年年初，船舶中心下发教育培训计划通知，“分类别、分层次、分岗位”制定培训计划，建立和完善正向培训考核激励机制，引导全员自我学习、主动学习，充分利用线上、停工停产培训等形式，深入学习法律法规、全员安全生产责任制、应急管理、HSE管理体系、风险管控和隐患排查治理、职业健康、高风险作业、安全监督、操作规程、事故案例警示、安全生产技术等内容，精准落实安全生产教育培训工作，提高安全管理队伍业务素养和专业化水平，提升全体干部员工安全生产责任意识和操作技能，做到“全员、全面、全过程”培训。

培训教育计划及培训记录相关资料见附件8。

根据《山东省安全生产条例》、《生产经营单位安全培训规定》等法规、规章的要求，编制安全检查表，对安全教育培训情况进行检查，检查结果如下。

表 6.5-1  安全教育培训情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 符合 |
|  | 以劳务派遣形式用工的，用工单位应当将劳务派遣人员纳入本单位的从业人员进行统一安全管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《山东省安全生产条例》 第二十九条 | 劳务派遣人员已纳入本单位安全管理。 | 符合 |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工培训时间为72学时，每年再培训的时间不低于20学时。 | 符合 |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 已制订全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | 符合 |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | 符合 |

海洋石油船舶中心对其从业人员进行安全教育培训的时间和内容，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全生产费用提取和使用

海洋石油船舶中心根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）和集团公司、胜利油田分公司安全生产费用管理的相关要求，明确了安全生产费用的使用原则和范围，安全生产费用严格按要求使用。

2022-2024年，海洋石油船舶中心每年安全生产费用见表6.6-1。

表6.6-1   2022-2024年安全投入统计和2024年安全投入计划表

涉及企业机密，不予公开。

根据上表，船舶中心安全生产费用的提取满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第二十四条：交通运输企业以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，危险品等特殊货运业务1.5%的要求。

船舶中心每年提取的安全生产费用主要用于安全隐患治理、安全标识标牌维护更新、安全管理体系运行、安全检查、安全宣传教育、安全设施检验检测、安全防护用品、安全风险评估等，安全生产费用的使用满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求。

2024年安全生产费用提取计划见附件9。

评价周期内发生事故的原因及救援措施分析

自上次安全现状评价以来，该公司无一般及以上生产安全事故记录。

安全生产标准化体系

船舶中心开展了标准化建设工作，通过标准化建设工作，完善了安全生产目标的制定、分解和实施过程；合理设置了安全生产管理机构、安全生产管理人员；制定了安全生产费用使用计划及使用台账，保障安全生产费用的提取；修订了安全生产规章制度和操作规程；对员工按规定开展了教育培训，监督特种设备作业人员的特种作业人员取证上岗；规范了作业安全审批流程并严格进行审批；建立并运行双重预防机制，对发现的安全隐患及时进行了整改；加强了职业卫生的监控，建立了员工职业卫生健康档案，并不断提高作业人员的现场作业环境。应急预案经专家评审后报监管部门备案，配备了应急物资和应急救援力量，与应急中心签订了应急救援服务合同，提高了应急保障能力，建立了事故管理制度，并组织员工开展了事故案例学习教育，对标准化建设工作进行了持续改进和评估。

船舶中心于 2022年 12月 6日取得《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明》，证书类别：港口危险货物码头、港口罐区，达标等级均为二级，证书编号：AP22J16-III039-2（港口危险货物码头）、AP22J16-III040-2（港口罐区），有效期至2025年 12月 5日。

安全生产标准化证书见附件20。

海洋石油船舶中心安全生产标准化符合国家法律法规及标准规范的要求。

双重预防机制

船舶中心已按《港口安全生产风险辨识管控指南》《安全生产风险分级管控体系建设通则》《生产安全事故隐患排查治理体系建设通则》的要求，开展“安全生产风险分级管控与隐患排查治理”两个体系建设工作，发动全员自下而上在各岗位、各作业单元全面排查、辨识、评估安全风险。建立风险清单，将公司风险由高到低分为一、二、三、四级。落实公司、部门、班组、岗位四级管控。建立有成品油码头/成品油库作业活动类和设备设施类风险分级管控清单，形成了“一企一册”、“一部门一册”，公司的双重预防体系经胜利油田安全管理部门验收合格。

在隐患排查上，按照船舶中心隐患排查治理管理细则，明确时间、排查人、排查内容，定期开展隐患排查治理工作。建立各级隐患排查登记表、隐患排查治理台账， 开展隐患排查治理工作。各级认真开展隐患排查，发现隐患落实整改时间、措施、责任人，确保了隐患整改到位。

该公司定期开展双重预防体系运行情况评审总结，评估本单位设备设施及作业活动等风险点变更情况；各风险点危险源辨识、分析情况；各风险点管控措施落实情况；隐患排查频次、内容；隐患治理是否到位等。依据评估结果对双重预防机制做出调整改进。

综上所述，海洋石油船舶中心“双重预防体系”建设符合国家法律法规及标准规范的要求。

特殊作业安全管理

船舶中心严格执行《中国石化作业许可管理规定》及胜利油田分公司制定的各项《作业安全管理实施细则》，凡涉及动火作业、临时用电、动土作业、高处作业、受限空间作业、起重作业、盲板抽堵作业都按照制度要求从作业许可、安全措施制定、现场确认、安全监护，全方位、全过程抓好安全管理。所有高风险作业环节在施工前全部开展JSA分析，对作业环节的安全风险进行识别，制定风险防控措施。

通过分析检查，该公司特殊作业实行许可制，通过作业前的作业风险分析，制定相应的安全管理对策，采取必要的防护措施和人员培训，作业单位向管理部门/人员提出作业申请，取得作业许可后，按照制定的方案进行作业。特殊作业过程中，作业单位/人员应严格按照作业票规定的内容进行作业，配备必要的防护措施和消防设施，当作业条件变更时应重新进行作业申请和作业许可，安全条件不具备时，不能进行特殊作业。

现场检查部分作业许可票，审批签字规范，符合国家法律法规及标准规范的要求。

日常安全管理

劳动防护用品配备

船舶中心劳动防护用品由主管部门进行统一采购和配送管理，配送到各部门、直属中心、基层单位后，由各单位负责本单位劳动防护用品的入库、发放管理，并建立收发台账和档案，建立个体劳动防护用品发放、领用记录，由职工本人领取并签字。职工配备有个体劳动防护用品，相关岗位人员配备耳塞、耳罩、面罩等职业健康防护用品。

船舶中心建立有个体防护装备报废管理流程，制定有判废程序，规定了应报废的劳动防护用品标准，及时进行更换；报废后的劳动防护用品立即封存，建立封存记录或台账，并采取妥善措施予以处理。

海洋石油船舶中心按时发放劳保用品和职业健康防护用品，符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全检查和事故隐患排查治理

船舶中心制订有《海洋石油船舶中心HSSE检查监督管理规定》（胜海船发〔2021〕32 号），安全生产检查分为综合检查、专项检查（包括专业性安全检查、施工项目HSSE检查、季节性安全检查、特殊时期安全检查等）。

中心每半年组织 1 次综合性安全生产检查，基层单位每季度组织 1 次综合性安全生产检查，年度内各层级综合检查覆盖到内部所有基层单位、生产作业现场和装置、项目施工现场。

各部门负责组织本系统安全生产检查，安全（QHSE ）管理督察部对各部门、各单位安全生产检查情况进行监督、检查和考核。

现场查阅安全检查记录和隐患整改台账，该公司对码头实行周检、月检的定期安全检查制度，每个季度或节假日前均进行安全检查。公司季度召开一次 QHSE 委员会会议，主要负责人和内设机构负责人参加，通报隐患排查治理工作，研究解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定公告的重大事故隐患。QHSE 委员会办公室每季度总结本单位事故隐患排查治理工作，及时向有关部门通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。

综上所述，海洋石油船舶中心定期开展安全隐患排查并追踪落实整改情况，符合相关要求。

承包商管理

船舶中心制定有《海洋石油船舶中心承包商HSE监督管理实施细则》（胜海船发〔2022〕18号），承包商安全监督管理工作遵循“谁引进谁负责”“谁用工谁负责”“谁的属地谁负责”的原则。

在承包商管理方面，船舶中心在选商前按照安全环保资质标准对承包商相关资质进行审核，签订合同的同时签订安全环保协议，参加承包商的所有人员需取得相应的资格证书；承包商入场前由基层单位负责对所有人员进行入场前的安全培训，告知现场可能存在的危害与风险及防范措施，并查验承包商人员和设备机具等信息；项目开工前进行现场确认和安全交底，并对项目施工进行全过程监控；将承包商施工现场检查纳入公司的日常检查，定期组织承包商负责人、管理人员进行安全环保教育；按照中石化风险矩阵，对承包商作业环节开展风险分析，确定风险等级，制定相应的风险管控措施；对现场检查发现的隐患下达整改通知单，整改完成后进行复查，对隐患问题闭环管理；对查出的严重类及以上违章行为和发生安全环保责任事故的承包商，给予相应处罚或列入黑名单清退处理，现场检查结果纳入HSE考核。

海洋石油船舶中心对承包商管理要求严格，符合国家法律法规及标准规范的要求。

危险货物港口作业重大事故隐患评价

依据《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号）相关要求，对4#泊位及成品油库柴油装卸储运作业是否存在重大事故隐患进行检查，检查情况如下表：

表6.12-1  危险货物港口作业重大事故隐患安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查 依据 | 检查情况 | 是否 存在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | “存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物存放不符合作业安全要求的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的： |  |  |  |
|  | 超出《港口经营许可证》《港口危险货物作业附证》许可范围和有效期从事危险货物作业的； | 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号）第四条 | 未超许可范围和有 效期。 | 否 |
|  | 超出储罐的设计温度、压力、液位储存危险货物或者超出介质储存温度储存危险货物，且未及时处理的；超出管道的设计温度、压力输送危险货物或者超出介质的输送温度、安全流速输送危险货物，且为及时处理的； |  | 在设计温度、压力、液位范围内储存和输送。 | 否 |
|  | 危险货物作业码头按照有关规定检测评估后，明确应当停止或限制使用，但未停止或者限制使用的；港口危险货物储罐经检查、检测，不具备安全生产条件，但未停止使用的；使用国家明令淘汰或者已经报废的港口大型装卸机械的； |  | 码头设施经检测合格，继续使用；储罐经检测合格；未使用淘汰或报废设备。 | 否 |
|  | 《危险货物分类和品名编号》（GB6944）和《国际海运危险货物规则》规定的1.1项、1.2项爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱未按照规定实行直装直取作业的； |  | 不涉及爆炸品和硝酸铵类物质。 | 不涉及 |
|  | 《危险货物分类和品名编号》（GB6944）和《国际海运危险货物规则》规定的1类爆炸品（除1.1项、1.2项以外）、第2类气体和第7类放射性物质的危险货物集装箱超时、超量等违规存放的； |  | 不涉及集装箱。 | 不涉及 |
|  | 危险货物未根据理化特性和灭火方式分区、分类、分库隔离储存的；危险货物的隔离间距、堆存高度、堆存数量不符合规定，或者存在禁忌物违规混存情况的。 |  | 仅装卸柴油，设罐区储存。 | 否 |
| 二 | “危险货物港口作业设备设施不满足作业安全要求的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的： |  |  |  |
| 1 | 液体散货码头装卸设备与管道未按装卸及检修要求设置排空系统，或者排空系统功能失效的；装卸甲、乙类散装液体危险货物的装卸臂、软管和工艺管道选择的吹扫介质不满足作业安全要求的； | 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号） 第五条 | 设排空系统，使用99%氮气吹扫，吹扫介质满足要求。 | 否 |
| 2 | 输送危险货物的压力管道未按规定定期检测，或者检测不合格仍继续使用的； |  | 管道经定期检测合格。 | 否 |
| 3 | 储罐未根据储存危险货物的危险有害特性要求，采取氮气密封保护系统、添加抗氧化剂或阻聚剂、保温储存等特殊安全措施的； |  | 储存柴油，不需要氮气密封。 | 不涉及 |
| 4 | 储罐（罐区）、管道的选型、布置及防火堤（隔堤）的设置不符合规定的。 |  | 储罐、管道、防火堤等的选型、布置符合要求。 | 否 |
| 三 | “危险货物港口作业场所的安全设施配备不满足作业安全要求”重大事故隐患，是指有下列情形之一的： |  |  |  |
|  | 爆炸危险区域安装使用非防爆电气设备的；未按强制性标准配备相应保护级别的防爆电气设备，或者防爆电气设备防爆功能失效的； | 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号） 第六条 | 使用符合要求的防爆电气设备。 | 否 |
|  | 液化天然气和液化石油气码头、涉及可燃或有毒气体泄漏的重大危险源罐区以及涉及重点监管危险化学品的罐区按照强制性标准应设置可燃或有毒气体检测报警装置，但未设置的；或者可燃或有毒气体检测报警装置功能失效的； |  | 现场设置有效的可燃气体报警器。 | 否 |
|  | 储存易燃易爆危险货物的储罐防雷装置缺失，或者防雷装置检测不合格，仍继续使用的； |  | 防雷装置检测合格。 | 否 |
|  | 储存易燃可燃液体、可燃气体的罐区按照强制性标准应设置固定灭火、冷却、火灾报警设施，但未设置的；或者固定灭火、冷却、火灾报警设施功能失效的； |  | 设置固定灭火、冷却、火灾报警设施且有效。 | 否 |
|  | 危险货物作业场所的消防控制室、中心控制室等重要场所按照强制性标准应设置通信装置、报警装置，但未设置的；或者设置的通信装置、报警装置功能失效的； |  | 设有通信、报警装置。 | 否 |
|  | 构成一级、二级重大危险源罐区按照强制性标准应设置温度、压力、液位等信息自动监测系统，但未设置的，或者系统功能失效的；构成一级、二级重大危险源未设置视频监控系统或者视频监控系统不能正常运行的； |  | 不涉及重大危险源。 | 不涉及 |
|  | 构成一级、二级重大危险源和涉及重点监管危险化学品的罐区未设置紧急切断、自动联锁等自动化控制系统，或者系统不能正常运行的；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源罐区未设置独立安全仪表系统，或者系统不能正常运行的。 |  | 不涉及重大危险源和重点监管危险化学品。 | 不涉及 |
| 四 | “危险货物港口作业场所或储运设备设施的安全距离（间距）不符合规定的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的： |  |  |  |
|  | 涉及重大危险源的储存设备设施外部安全防护距离不符合强制性标准要求的； | 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号）第七条 | 不涉及重大危险源。 | 不涉及 |
|  | 危险货物储罐、危险货物集装箱堆场、危险货物仓库与港口外的居住区、公共建筑物等外部建构筑物的安全距离（间距）、防火距离（间距）不符合强制性标准要求的； |  | 储罐防火距离符合要求。 | 否 |
|  | 危险货物储罐、危险货物集装箱堆场、危险货物仓库与其办公用房、中心控制室、宿舍、食堂等人员集中（密集）场所的安全距离（间距）、防火距离（间距）不符合强制性标准要求的。 |  | 储罐防火距离符合要求。 | 否 |
| 五 | “安全管理存在重大缺陷的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的： |  |  |  |
|  | 未建立全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的；未制定爆炸危险区域内作业人员防火防爆安全管理制度的； | 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交办水〔2024〕34号）第八条 | 建立全员安全生产责任制、双重预防机制，制定防火防爆管理制度。 | 否 |
|  | 从事易燃易爆、毒性、放射性等危险特性的危险货物港口作业未按规定对安全生产条件定期进行安全评价的； |  | 每3年进行一次安全评价，评价周期内不存在需要重新进行安全评价的情形，满足要求。 | 否 |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员未按规定经考核合格的；装卸管理人员、特种作业人员未持证上岗的；未将劳务派遣和灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，且未对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训的； |  | 按规定取得相关从业资格证书并持证上岗 | 否 |
|  | 受限空间作业、火灾爆炸危险场所动火作业未办理审批手续的；储存易燃易爆危险货物的重大危险源罐区防火堤内动火作业未按特级动火作业办理审批手续的；受限空间作业、火灾爆炸危险场所动火作业未按规定进行气体分析的；受限空间作业、火灾爆炸危险场所动火作业过程无人监护，或者监护人未经专项培训考试合格的； |  | 严格执行胜利油田分公司直接作业环节管理规定，办理审批手续，专人监护，满足国家法律法规及行业规定要求。 | 否 |
|  | 内浮顶储罐确需浮盘落底时，未制定专项操作规程的；未开展安全风险辨识，或者未采取风险管控措施的；未办理作业审批手续，或者未对全过程进行监控的。 |  | 开展风险辨识，办理作业审批手续。 | 否 |

小结：通过危险货物港口作业重大事故隐患的安全检查表评价，本项目不涉及危险货物港口作业重大事故隐患。

事故危险性评价

事故后果模拟

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对海洋石油船舶中心成品油库柴油储罐的泄漏事故后果进行模拟。本次评价以储罐泄漏柴油后在整个防火堤内形成液池引起池火灾事故为灾害情景，分析事故波及范围及影响人数，为采取有针对性的防控措施提供支撑。模拟后果图如下：

涉及企业机密，不予公开。

图7.1-1  罐区油罐_中孔泄漏后果图

图7.1-2  罐区油罐_整体破裂后果图

表7.1-1  事故后果表

由以上模拟结果及影响范围示意图可以看出，中孔泄漏情况下，主要影响范围为库区内部，对周围建构筑物影响较小；整体破裂情况，影响范围包含了部分库外海产品养殖房、污水处理设施，该区域内不存在常住人员。因此，该库区池火风险对库外的影响较小。

为将库区发生事故对周边影响进一步降低，建议与库外污水处理站、海产品养殖场所建立应急联动机制，当库区出现泄漏、火灾事故时，第一时间通知周边人员撤离，减少事故对库外人员的影响。

事故后果模型计算选取的油品储罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

作业条件危险性评价

本项目4#泊位货种项目作业主要包括装卸作业、靠离泊作业，对码头作业过程中存在的危险因素发生事故的可能性及危险程度进行评价。评价结果见下表：

表7.2-1  作业条件危险性评价表

| 作业 | 危险因素 | 发生危险可能性（L） | 暴露于危险环境的频率程度（E） | 事故后果（C） | 危险等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分值（D） | 危险程度 |
| 装卸作业 | 中毒和窒息 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意。 |
|  | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意。 |
|  | 淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意。 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意。 |
| 靠离泊作业 | 物体打击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意。 |
|  | 高处坠落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意。 |
|  | 淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意。 |
|  | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意。 |

根据上表：

1）项目装卸作业存在的中毒和窒息、火灾爆炸、淹溺、物体打击的危险程度为“一般危险，需要注意”。

2）靠离泊作业存在的物体打击、高处坠落、淹溺、火灾爆炸的危险程度为“一般危险，需要注意”。

隐患整改及安全措施建议

本次评价发现的主要问题及整改建议

评价项目组于2024年7月对海洋石油船舶中心4#泊位、成品油库进行了现场检查，对在检查中发现的有关问题进行汇总，并提出相应的整改建议，具体见下表。

表8.1-1   本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

针对检查发现的问题及提出的整改建议措施，项目组与海洋石油船舶中心进行了充分的意见交流，海洋石油船舶中心同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。整改复查情况见附件22。

前次安全评价提出问题的整改情况

对前次安全评价提出问题的整改情况进行核实，核实情况如下。

表 8.2-1  前次安全评价提出问题整改情况

| 序号 | 现场问题 | 整改结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库区内停用的桶装库房、卸车台等停用设备未设置明显的停用标志。 | 桶装库房未设置停用标志 |
| 2 | 灭火器放置于消防器材箱地面，现场检查，箱内有进水痕迹，灭火器放置高度不满足要求。 | 整改完成 |
| 3 | 上罐盘梯支撑于混凝土结构上。 | 整改完成 |
| 4 | 输油泵房紧邻值班室，不满足规范要求。 | 整改完成 |
| 5 | 4#泊位系船柱存在锈蚀，码头面存在裂纹。 | 整改完成 |
| 6 | 4#泊位设置的可燃气体报警仪高度约 1.4m，不满足规范要求。 | 整改完成 |
| 7 | 4#泊位可燃气体报警仪穿线管接头处断开，不满足防爆要求。 | 整改完成 |
| 8 | 4#泊位作业现场未配备救生圈。 | 整改完成 |
| 9 | 码头氮气操作间缺少氧含量检测和报警设施。 | 整改完成 |
| 10 | 4#泊位靠泊作业过程中与两侧泊位间距不满足50米规范要求。 | 整改完成 |
| 11 | 码头入口处缺少限速标志和限制载荷标志牌。 | 整改完成 |

经检查，其中1项未完成整改：库区内停用的桶装库房未设置明显的停用标志。

针对该问题本次评价已作为不符合项提出，见报告8.1章节。

改进及改善的对策措施建议

海洋石油船舶中心及所属各单位各部门还应落实本评价报告所提出的以下建议措施，以确保能够长期、安全、稳定的生产运营。

1）船舶进出港航行、靠泊操作以及装卸作业条件（包括风速、波高、能见度和流速等）应根据标准规范结合港区通航条件严格执行。

2）4#泊位进行柴油装卸过程中，与周边泊位船舶的间距不应小于 50m。

3）本次评价柴油货种的闪点大于 60℃，应严格按照本次评价货种进行港口危险货物作业。

4）对于不常用柴油船舶，应根据其吃水情况，合理安排船舶吨级，防止出现搁浅事故。

5）码头卸船作业时，应在装卸现场配备相应的消防器材、泄漏处理设施、应急救援设施。并应建立应急救援器材设备的档案材料并定期进行检查，做好记录。

6）严格按照码头设计荷载限定进入码头面车辆吨位。

7）由于地处海边，大气中的盐雾腐蚀，定期对消防器材、应急器材、护舷、静电接地设施等码头附属设施进行定期检查和维护，保证相关安全设施完好。

8）定期对码头前沿水深进行测量。对达不到设计水深的，应疏浚至设计水深， 并做好相关记录。

9）组织对港口设施开展定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测等工作。其中，涉及结构安全和耐久性的检测应委托具有相应资格能力的专业单位承担。通过评估，确定港口设施技术状态，完善港口设施维护技术档案，制定港口设施维护计划。根据码头结构检测结果，完善码头水工建筑物防腐措施，提升附属设施（护舷、系船柱等）完好程度。

10）定期对装卸设备设施、安全设施、消防设施、配套设施、特种设备及强制检定设备进行检查、维护、保养，确保其有效性；针对防雷（防静电）接地装置、防爆电气、特种设备、强制检定设备应委托有资质的单位定期进行检测、校验。

11）根据单位的运营情况，在日常的生产运行中，应不断完善各项安全管理制度、安全操作规程及安全生产责任制，同时要加强制度、规程执行力建设，理清责任部门，落实岗位责任，建立健全制度执行的监督机制和问责机制，加强日常监督、定期监督和专项检查，拓宽监督渠道，增加监督方式，狠抓制度落实，保证每项制度得到彻底贯彻实施。

12）加强和推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的运行，不断完善和更新各层级风险管控清单和隐患排查清单，确保风险受控、隐患及时治理。

13）认真做好企业负责人、安全管理人员、装卸作业管理人员、特种作业人员的安全教育和技术培训工作，其中包括法律法规教育、典型事故案例教育、危险化学品专业知识培训、消防知识培训、应急救援预案等各种培训，使危险货物装卸作业人员都做到持证上岗，并做好培训的考核和记录。

14）按照公司制定的应急预案内容和计划，以及国家对生产安全事故应急预案的管理要求，进行应急预案演练工作，并按照规范要求对应急预案进行评估。

15）加强特殊作业风险管控，严格落实“谁安排、谁交底，谁负责、谁交底”的要求，强化现场书面交底和风险告知，明确告知项目的施工方案、地面地下情况、设备设施、主要危险危害因素、防范手段和应急措施等。

16）建议企业根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）以及《<企业安全生产费用提取和使用管理办法>解读》文件的规定，结合交通运输企业安全生产费用支出负面清单，准确理解和把握企业安全生产费用的使用范围，对于不宜列入交通运输企业安全生产费用的，按原有费用渠道列支和管理，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。

17）建议按照《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第3.6.1条的要求，将柴油储罐横式泡沫产生器更换为立式泡沫产生器。

18）建议港务管理中心与成品油库南侧环境监测站就柴油管道安全管理事项签订安全管理协议，建立应急联动机制，当管道出现泄漏、火灾事故时，第一时间通知周边人员撤离，减少事故对周边人员的影响。

19）目前成品油库正在进行基础设施改造施工，存在边施工边生产的双边作业，应注意与周边生产运行设施的相互影响，建议施工前制定双边作业施工方案，施工现场做好安全防护及安全警示，现场配备消防器材，划定安全区域，并派专人进行监护。在各项同时交叉进行的作业之间要做好协调安排，确保施工作业安全进行。

评价结论

通过对中国石化胜利油田分公司海洋石油船舶中心成品库、4#泊位港口危险货物作业过程主要危险有害因素辨识与分析、安全技术状况评价、安全生产管理状况评价、港口危险货物作业风险评价及存在安全隐患分析，得出以下评价结论：

危险有害因素识别与分析结论

1）该公司库区和码头港口危险货物作业过程中存在的主要危险因素为：油品泄漏事故危险，火灾爆炸事故危险，设施设施危险，船舶搁浅事故、船舶靠离泊事故危险等。主要事故类型为：油品泄漏、火灾爆炸、触电、淹溺、起重伤害、车辆伤害、高处坠落和物体打击、机械伤害等。

2）该公司库区和码头危险货物装卸作业存在的有害因素包括高温、低温、噪声危害和有毒物质危害等。

3）影响该公司危险货物装卸作业安全的自然因素主要有大风、降雨、气温、大雾、雷暴、腐蚀等。

4）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《港口危险货物重大危险源监督管理办法》（交水规〔2021〕6号）进行辨识，该成品油库不构成危险货物重大危险源。

安全技术状况评价结论

1）船舶中心成品油库、4#泊位的平面布置符合相关标准和规范的要求，库区、码头与周边设施之间的安全距离符合相关规范的规定和要求。

2）码头及库区的装卸、储运工艺是目前国内外普遍采用的工艺，装卸储运工艺流程成熟、设备设施维护保养良好，可满足装卸作业的要求。

3）规范要求的安全防护设施及事故应急措施落实到位，能够满足安全作业的需要，同时，还应做好维护保养工作，以保证安全防护设施的完整、有效。

安全管理状况评价结论

1）该公司营业执照营业范围包含港口装卸业务范围。

2）该公司设置有专门的安全生产管理机构，符合国家、地方相关法律、规定的要求，能够满足该公司危险货物装卸的安全生产管理要求。

3）该公司从事危险货物装卸、储运的管理人员、从业人员、特种作业人员等具备相应的资格，符合国家及地方法律、法规的要求。

4）该公司所制定的安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，内容较为全面，具有较强的针对性、可操作性，对于规范企业安全生产、保障作业人员及设备设施的安全，有着重要的作用。

5）该公司建立有安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，定期组织风险辨识评估，落实管控措施，开展隐患治理，符合国家及地方法律、法规的要求。

6）该公司在安全检查、安全教育培训、承包商管理、安全投入、劳动防护用品配备等日常安全方面形成了自己的管理方式，安全管理严格，符合国家、行业及地方相关法律、法规的要求。

存在问题及改进建议

本次评价针对中国石化胜利油田分公司海洋石油船舶中心成品油库、4#泊位存在的主要安全隐患，提出了相应的整改措施。同时本次安全评价提出了相关安全对策措施及建议，这些建议对于确保码头危险货物作业安全和保障作业人员的安全与健康是非常必要的，经营单位应予以重视、落实。

总体评价结论

通过评价认为：中国石化胜利油田分公司海洋石油船舶中心成品油库、4#泊位安全技术状况和安全管理状况满足国家、地方及行业有关安全生产法律法规和标准规范的要求，成品油库、4#泊位具备柴油（闪点大于 60℃）港口危险货物作业的安全条件。

- 附件

- 附件1   安全评价委托书

- 以下资料涉及企业机密，不予公开

- 附件2   企业营业执照

- 附件3   港口经营许可证、港口危险货物作业附证

- 附件4   设置安全管理机构及配备专职安全管理人员文件

- 附件5   安全总监任职材料

- 附件6   主要负责人及安全生产管理人员证书

- 附件7   特种作业人员及特种设备安全管理人员证书

- 附件8   培训教育计划及记录

- 附件9   2024年安全生产费用提取计划

- 附件10   储罐定期检验报告

- 附件11   管道使用登记证及检验报告

- 附件12   特种设备台账及检验检测报告

- 附件13   安全设施检验检测台账及检测报告

- 附表13-1  安全阀、压力表等安全设施检验检测台账

- 附表13-2  呼吸阀、阻火器等安全附件检验检测台账

- 附件14   防爆电气系统检测报告

- 附件15   防雷装置定期检测报告

- 附件16   船岸检查表

- 附件17   应急预案备案登记表

- 附件18   应急救援协议

- 附件19   应急演练计划及演练记录

- 附件19-1  码头应急演练计划及演练记录

- 附件19-2  油库应急演练计划及演练记录

- 附件20   安全生产标准化证书

- 附件21   柴油安全技术说明书

- 附件22   现场检查问题整改复查情况

- 附表22-1  现场隐患整改情况复查确认表

| 序号 | 检查存在问题 | 检查依据 | 现场照片 | 整改建议 | 整改照片 | 整改情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#泊位高杆照明灯损坏。 | JTS158-2019 8.1.8 | / | 更换灯具，确保作业区域照度满足要求。 | / | 已列入整改计划，更换照明灯具。 |
| 2 | 库区部分管道的介质流向褪色，标识不清。 | SH/T3043-2014 6.2.1 |  | 重新进行涂色标识。 |  | 管道已重新进行涂色标识。 |
| 3 | 库区消防泵房防爆接线箱空余接头未做防爆密封。 | GB50093-2013 10.1.3 |  | 外壳上多余的孔应做防爆密封。 |  | 已使用防爆胶泥进行封堵。 |
| 4 | 库区停用的桶装库房未设置明显的停用标志。 | 前次安全评价报告 |  | 对停用的桶装库房悬挂停用标识牌。 |  | 桶装库房已设置停用标志。 |
| 5 | 港务管理中心经理薛军、书记张涛于2024年4月新上任，目前暂未取得港口危货作业单位主要安全管理人员证书。 | 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》 | / | 及时报名参加培训取证。 | / | 主管部门组织培训考核时及时报名参加培训取证。 |

- 附件23   成品油库管道集输系统隐患治理项目三同时资料

- 附件24   2#码头检测评估报告

- 附件25   岗位日常巡检记录及隐患排查治理台账

- 附件26   专家组评审意见

- 附件27   报告修改说明

- 附件28   评审会现场问题整改情况表

- 附图

- 附图1   胜利港总平面图

- 附图2   成品油库平面布置图

- 附图3   工艺流程图